# 市社保局基础设施维护及租赁（2026-2027年）项目

# 采购需求

# 一、项目概况

| 序号 | 品目名称 | 项目名称 | 采购方式 | 品目预算(元) | 服务时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包组一 | 其他租赁服务 | 市社保局基础设施租赁（2026-2027年）项目（裸光纤租赁1） | 竞争性磋商 | ￥168,000.00元 | 一年 | 不专门面向中小企业 |
| 包组二 | 其他租赁服务 | 市社保局基础设施租赁（2026-2027年）项目（裸光纤租赁2） | 竞争性磋商 | ￥168,000.00元 | 一年 |  |
| 包组三 | 计算机设备和软件租赁服务 | 市社保局基础设施租赁（2026-2027年）项目（设备托管） | 竞争性磋商 | ￥147,360.00元 | 一年 |  |
|  |  | 合计 |  | ￥483,360.00元 |  |  |

备注：1.包组一、包组二、包组三兼投不兼中。

# 二、项目运维内容

（1）市社保局基础设施租赁（2026-2027年）项目（裸光纤租赁1）

（2）市社保局基础设施租赁（2026-2027年）项目（裸光纤租赁2）

（3）市社保局基础设施租赁（2026-2027年）项目（设备托管）

主要内容包括：本单位业务专网专线光纤的租赁、机房设备托管服务日常维护服务。

# 包组一：市社保局基础设施租赁（2026-2027年）项目（裸光纤租赁1）

本项目主要服务内容是租赁市社保局至全市五区社保局数据交换光纤。由于运行的各个应用系统，直接面对参保人，一旦线路出现故障，直接影响参保人，为避免在物理线路上存在单点故障，实现社保业务经办网络的高可用性，因此，本项目使用冗余设计，每个接入点采用双专线模式，保证信息传输通道高可用性。

- 市社保局基础设施租赁（2026-2027年）项目（裸光纤租赁1）

| 序号 | 品目名称 | 项目名称 | 采购方式 | 品目预算(元) | 服务时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 裸光纤租赁 | 市社保局基础设施租赁（2026-2027年）项目（裸光纤租赁1） | 竞争性磋商 | ￥168,000.00元 | 一年 |

### （1）服务范围：

本项目的租赁内容包括5条裸光纤，供应商须提供点到点单模裸光纤纤芯（含配套设备），并提供光纤线路的供应、传输线路所必需的方案设计、工程设计、施工实施、运行、验收等的工程服务，所需的施工设备设施使用、工程相关手续办理的费用以及售后服务等。

### （2）裸光纤线路租赁清单：

| 序号 | 对入单位（前端） | 对端地址 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 顺德区社保局 | 佛山市顺德区大良镇大良凤山东路45号4楼 |
| 2 | 高明区社保局 | 佛山市高明区荷城街道办荷城泰和路103号社保局大楼5楼 |
| 3 | 三水区社保局 | 佛山市三水区西南街道康乐路8号1号楼9楼 |
| 4 | 南海区社保局 | 佛山市南海区桂城街道办桂城南海大道北83号2楼 |
| 5 | 禅城区社保局 | 佛山市禅城区同济东路禅城区政府通济大院4楼 |

重要说明：中标供应商在项目进场和退场时配合采购人做好服务交接，确保平稳过度，合同签订后在5个工作日内完成交付。若出现上一期项目与本期项目未能顺利交付，则由上一期中标供应商负责维护保障，所产生的费用由本期中标供应商提供，并按上一期项目标准进行结算和支付费用，交接期最多延长至合同签订后15个工作日。

- （3）项目要求：

佛山市社会保险基金管理局拟根据上表清单进行光纤专线租赁采购，其中清单序号1-5为裸纤。供应商应按照国家规定的通信服务质量标准为采购人提供各类通信业务咨询、查询、组网建议和障碍申告等服务，同时接受采购人的服务质量监督。供应商提供光纤须符合国家相关技术标准。具体技术要求如下：

1）传输线路要求

- ①佛山市社会保险基金管理局主要租用裸光纤。

- ②供应商负责前端至中欧中心社保局配线间或采购人指定地点全部施工，提供整条线路及两端的接入设备。提供必要的网络连接设备（光电转换器等）、光纤链路、光纤链路维护。供应商交付采购人的传输线路应当通畅并符合相关的国家标准，对主要性能指标的要求如下：

- ③工作波长为1310nm 工作范围：1285～1330nm，在1310波长上不大于0.38dB/km ，在1550波长上不大于0.25dB/km；

- ④能承载10Mbps、100Mbps、1000Mbps的高速宽带，网络可用率≥99.9%；

2）租用光缆的工程要求

- ①供应商必须确保提供租用的通信光缆不能与其它社会网络有任何的物理连接，理论上的裸光纤。

- ②供应商必须确保具有能够通达项目所述光纤接入点的管道或者路由资源，以保证本项目能够在规定工期内完成。如需实施道路开挖的，供应商必须在获得有关部门批准的前提下，遵守相关的施工及管理规章制度，确保安全施工；同时，成交供应商须负责向有关部门申报项目的有关手续并承担相应的一切费用，如因施工造成的各种损失及法律责任由成交供应商承担。

- ③提供的光缆应该以埋地为原则，所有光缆应尽可能的走地下管线，避免存在光缆架空现象。

- ④中标供应商在项目实施过程中，对采购人所提供的所有相关资料、数据保密，未经采购人书面同意不得向任何第三人泄露，且保密责任不因合同的终止或解除而失效。如采购人提出要求，中标供应商需无条件与采购人签定保密协议。

- ⑤采用祼光纤方式组网，数据专线上下行带宽必须对称。

- ⑥提供适合社保局使用的千兆光模块，服务期内免费维护。

- ⑦需要提供每周7×24小时的服务，提供专人一对一电话热线服务，每个区保证专线维护队伍，每季度安排维护人员上门对线路及设备进行巡检和收集客户需求及意见，当发生线路故障时，应在30分钟内响应，故障当天修复。

- ⑧服务期内需提供不少于4份的巡检报告记录。

- ⑨服务期内，因受政策影响造成链路接入地点变更的，在市内不同楼宇间迁移（迁移的楼宇新旧地址不同）每条线路免除迁移服务发生的各项费用。

- ⑩服务期内，每条线路在同一楼宇内楼层间迁移（迁移的楼宇新旧地址不变）不收取迁移费。

  - 2.人员要求

该项目在服务期间，需指定指定专人负责本项目的沟通及协调。

  - 3、其它要求：

①、中标供应商应就本项项目范围做好项目实施管理，规范项目实施计划、维护组织安排及明确的团队责任分工，项目管理方案及质量保障措施可操作性高。制定切实可行的服务措施

②、中标供应商应制定合理，可行性保证平稳过渡保障措施。

③、中标供应商应制定本光纤路线出现故障时应急预案及科学合理的排除措施。

④、中标供应商应做好安全合规性及提供的安全支持保障能力，并承诺严格遵守保密要求。必须按照国家有关安全管理规定进行服务。 在整个服务过程中， 要服从采购人的管理， 严格遵守保密规定，不得向无关人员透露采购人的设备、数据信息，做好网络信息安全工作，履行相关网络安全义务与责任。

# 包组二：市社保局基础设施租赁（2026-2027年）项目（裸光纤租赁2）

- 1.市社保局基础设施租赁（2026-2027年）项目（裸光纤租赁2）

| 序号 | 品目名称 | 项目名称 | 采购方式 | 品目预算(元) | 服务时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包2 | 裸光纤租赁 | 市社保局基础设施租赁（2026-2027年）项目（裸光纤租赁2） | 竞争性磋商 | ￥168,000元 | 一年 |

- （1）服务范围：

- 本项目内容包括5条裸光纤的租赁服务，供应商须提供点到点单模裸光纤纤芯（含配套光转设备），并提供光纤线路的供应、传输线路所必需的方案设计、工程设计、施工实施、运行、验收等的工程服务，所需的施工设备设施使用、工程相关手续办理的费用以及售后服务等。

### （2）裸光纤租赁清单：

| 序号 | 对入单位（前端） | 对端地址 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 顺德区社保局 | 佛山市顺德区大良镇大良凤山东路45号4楼 |
| 2 | 高明区社保局 | 佛山市高明区荷城街道办荷城泰和路103号社保局大楼5楼 |
| 3 | 三水区社保局 | 佛山市三水区西南街道康乐路8号1号楼9楼 |
| 4 | 南海区社保局 | 佛山市南海区桂城街道办桂城南海大道北83号2楼 |
| 5 | 禅城区社保局 | 佛山市禅城区同济东路禅城区政府通济大院4楼 |

重要说明：中标供应商在项目进场和退场时配合采购人做好服务交接，确保平稳过度，合同签订后在5个工作日内完成交付。若出现上一期项目与本期项目未能顺利交付，则由上一期中标供应商负责维护保障，所产生的费用由本期中标供应商提供，并按上一期项目标准进行结算和支付费用，交接期最多延长至合同签订后15个工作日。

### （3）项目要求：

佛山市社会保险基金管理局拟根据上表清单进行光纤专线租赁采购，其中清单序号1-5为裸纤。供应商应按照国家规定的通信服务质量标准为采购人提供各类通信业务咨询、查询、组网建议和障碍申告等服务，同时接受采购人的服务质量监督。供应商提供光纤须符合国家相关技术标准，具体技术要求如下：

1）传输线路要求

- ①佛山市社会保险基金管理局主要租用裸光纤。

- ②供应商负责前端至中欧中心社保局配线间或采购人指定地点的全部施工，提供整条线路及两端的接入设备。提供必要的网络连接设备（光电转换器等）、光纤链路、光纤链路维护。供应商交付采购人的传输线路应当通畅并符合相关的国家标准，对主要性能指标的要求如下：

- ③工作波长为1310nm 工作范围：1285～1330nm，在1310波长上不大于0.38dB/km ，在1550波长上不大于0.25dB/km；

- ④能承载10Mbps、100Mbps、1000Mbps的高速宽带，网络可用率≥99.9%；

2）租用光缆的工程要求

- ①供应商必须确保提供租用的通信光缆不能与其它社会网络有任何的物理连接，理论上的裸光纤。

- ②供应商必须确保具有能够通达项目所述光纤接入点的管道或者路由资源，以保证本项目能够在规定工期内完成。如需实施道路开挖的，供应商必须在获得有关部门批准的前提下，遵守相关的施工及管理规章制度，确保安全施工；同时，成交供应商须负责向有关部门申报项目的有关手续并承担相应的一切费用，如因施工造成的各种损失及法律责任由成交供应商承担。

- ③提供的光缆应该以埋地为原则，所有光缆应尽可能的走地下管线，避免存在光缆架空现象。

- ④中标供应商在项目实施过程中，对采购人所提供的所有相关资料、数据保密，未经采购人书面同意不得向任何第三人泄露，且保密责任不因合同的终止或解除而失效。如采购人提出要求，中标供应商需无条件与采购人签定保密协议。

- ⑤采用祼光纤方式组网，数据专线上下行带宽必须对称。

- ⑥提供适合社保局使用的千兆光模块，服务期内免费维护。

- ⑦需要提供每周7×24小时的服务，提供专人一对一电话热线服务，每个区保证专线维护队伍，每季度安排维护人员上门对线路及设备进行巡检和收集客户需求及意见，当发生线路故障时，应在30分钟内响应，普通故障当天修复。

- ⑧服务期内需提供不少于4份的巡检报告记录。

- ⑨服务期内，因受政策影响造成链路接入地点变更的，在市内不同楼宇间迁移（迁移的楼宇新旧地址不同）每条线路免除迁移服务发生的各项费用。

- ⑩服务期内，每条线路在同一楼宇内楼层间迁移（迁移的楼宇新旧地址不变）不收取迁移费。

  - 2.人员要求

该项目在服务期间，需指定指定专人负责本项目的沟通及协调。

  - 3、其它要求：

①中标供应商应就本项项目范围做好项目实施管理，规范项目实施计划、维护组织安排及明确的团队责任分工，项目管理方案及质量保障措施可操作性高。制定切实可行的服务方案

②中标供应商应制定合理，可行性保证平稳过渡保障措施。

③中标供应商应制定本光纤路线出现故障时应急预案及科学合理的排除方案。

④中标供应商应做好安全合规性及提供的安全支持保障能力，并承诺严格遵守保密要求。必须按照国家有关安全管理规定进行服务。 在整个服务过程中， 要服从采购人的管理， 严格遵守保密规定，不得向无关人员透露采购人的设备、数据信息，做好网络信息安全工作，履行相关网络安全义务与责任。

# 包组三：市社保局基础设施租赁（2026-2027年）项目（设备托管）

  - 1.总体服务内容

托管范围主要包括：网络设备、服务器设备、安全设备。托管方提供符合国家标准的机房环境，包括恒温恒湿系统、双路电力供应、消防设施、安防监控及网络冗余保障。

  - 2.托管服务内容

（1)托管网络设备和安全设备到运营商数据中心，要提供2个标准机柜（高220cm、宽80cm、深120cm），根据实际需要配置网络端口。

（2）运营商数据中心要提供2路裸光纤（一主一备）方案，连接到中欧中心社保局配线间或采购人指定地点。

以上两点要进行分项报价。

（3）其他配套服务：

- ①要为采购人提供服务器机柜和电源设备配套设施租用,机柜环境需满足采购人提出指标要求；

- ②要为网络线路的连接、调通、测试提供服务；

- ③要向采购人免费提供现场安全操作及必要的维护保养培训,以及针对基本故障处理及故障恢复手段等技术培训；

- ④定期提交机房运行报告，包括电力负载及安全事件记录。托管周期内向采购人提交一份机房情况分析报告，包括设备状态、存在问题、建议等。

  - 3.设备托管要求

- （1）配合采购人的安全检查，不得利用托管设备从事危害网络安全的活动。

- （2）提供7×24小时机房监控服务，确保电力、网络及环境设施稳定运行。

- （3）未经采购人书面许可，不得擅自操作采购人设备或泄露相关数据。

- （4）托管方负责按要求保质、保量、按期完成托管任务。

- （5）严格保护托管设备及其运行安全，做好施工现场和垃圾消纳等工作。工作应达到计算机机房工作环境整洁、良好、舒适的目的。

- （6）在完成保养任务后，必须有书面的记录，对保养的内容及进程做详细的记录，并由双方代表确认签字。

- （7）若托管设备因托管机房环境导致损毁的，托管方应承担由此产生的一切经济损失。

- （8）定期提交机房运行报告，包括电力负载及安全事件记录。托管周期内向采购人提交一份机房情况分析报告，包括设备状态、存在问题、建议等。

（9）供应商需协助采购人设备运维商开展托管设备的运维工作。

## 4.机房环境建设及实施方案要求

(1)机房选址与空间布局要求：机房不得在居住场所或对外经营性场所楼内，所提供机房需为相对独立空间。在服务期内，供应商具有该机房的使用权。

▲(2)电力保障：机房采用市电作为主输入、后备用N+1 UPS电源供电以及备用油机作为停电应急供电；UPS 电池满负荷放电时间不少于30分钟；油机供电可在满载情况下持续运行8小时以上。

▲(3)空调系统：机房设置机房专用的空调系统，应采取N+1冗余备份方式设置。

▲(4)机房安防：配备专用门禁和24小时监控系统。

▲(5)机房消防：机房的消防设施及管理应符合消防规范要求，机房区域的消防系统接入火灾自动报警系统，可实现自动报警。

(6)基础设施：提供符合政务云平台建设要求的机柜、 UPS系统等基础设施服务。

▲(7)运维保障：提供7×24小时热线人工值守以及响应电话，7×24小时全天候技术支持响应。

▲(8)智能监控：机房具备环境智能监控，实现对UPS/列头柜电流量的监控、机房温度、湿度监控与超阈值报警；漏水监控与报警；配备15分钟内响应的技术支持团队，应急响应时间≤15分钟。

## 5.机架及线路配置方案要求

(1)42U 机架，尺寸(宽80cm* 深120cm* 高220cm);

▲(2)每个机柜采用双路PDU 供电，每个PDU至少含7个国标10A和1个国标16A 插座；

▲(3)空调散热，满足≥4000W 设备散热需求。

▲(4)机架满载功率≥4250W。

(5)提供2路裸光纤（一主一备）连接到中欧中心社保局配线间，提供适合社保局使用的光收发模块，服务期内免费维护，为网络线路的连接、调通、测试提供服务。

## 6.售后服务要求

▲1.该项目在服务期间，需指派专人负责沟通及协调。

2.定期提交机房运行报告，包括电力负载及安全事件记录。托管周期内向采购人提交一份机房情况分析报告，包括设备状态、存在问题、建议等。

# 三、实施方案要求

为确保本维护项目顺利完成并达到实施目标，供应商应根据运维工作实际情况制定实施方案，方案内容包括但不限于：①对项目情况理解、掌握程度，②项目团队投入方案,③服务方案，④项目管理方案，⑤应急处置方案。签订合同后，成交供应商需根据实际工作内容对实施方案进行深化完善，经采购人确认后执行。

# 四、采购项目商务要求

| 序号 | 商务条款 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 1.本项目报价为广东省佛山市目的地交付价。 2.投标报价指供应商为完成本项目所收取的全部费用，包含但不限于以下费用：前期调研费、所有技术人员的工勤费用（包括工资、福利、交通、食宿、通讯的费用等）、管理费、利润、全额含税发票以及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用及企业利润。 3.供应商须考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。 4.报价不得高于本项目的采购项目预算金额，否则视为无效报价，作无效投标处理。 |
| 2 | 服务时间 | 本项目运维期限为合同生效之日起一年。 |
| 3 | 服务地点 | 采购人指定地点。 |
| 4 | 付款办法 | 1.采购人根据项目情况，对照以下合同款项，支付阶段和比例如下： 采购包1：市社保局基础设施租赁（2026-2027年）项目（裸光纤租赁1） 1期：支付比例50%,合同生效后，采购人自收到成交供应商出具的等额有效发票之日起5个工作日内向成交供应商支付合同总额的50%； 2期：支付比例50%,合同验收通过后，采购人自收到成交供应商出具的等额有效发票之日起15日内向成交供应商支付合同总额的50%。 采购包2：市社保局基础设施租赁（2026-2027年）项目（裸光纤租赁2） 1期：支付比例50%,合同生效后，采购人自收到成交供应商出具的等额有效发票之日起5个工作日内向成交供应商支付合同总额的50%； 2期：支付比例50%,合同验收通过后，采购人自收到成交供应商出具的等额有效发票之日起15日内向成交供应商支付合同总额的50%。 采购包3：市社保局基础设施租赁（2026-2027年）项目（设备托管） 1期：支付比例50%,合同生效后，采购人自收到成交供应商出具的等额有效发票之日起5个工作日内向成交供应商支付合同总额的50%； 2期：支付比例50%,合同验收通过后，采购人自收到成交供应商出具的等额有效发票之日起15日内向成交供应商支付合同总额的50%。 |
| 5 | 验收标准 | 1.验收要求 成交供应商须为验收提供必需的一切条件及相关费用，必须提供本项目的相关文档和报告，积极配合采购人进行完工验收工作，保证运维服务项目符合采购人的要求。如果验收发现与详细业务需求不符或达不到规定的性能指标，采购人有权提出索赔。 2.项目验收依次序对照执行标准 （1）符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准； （2）符合招标文件和投标承诺中各方共同认可的各项要求； （3）上述各类标准与法规必须是有关官方机构最新发布的现行标准版本。 3.验收文档 应包括： (1)《运维方案》 (2)《问题清单》（如有） (3)《周报》或《月报》或《季报》（如有） (4)《问题处理报告》（如有） (5)《巡检记录》、《巡检报告》 (6)《验收报告》 （7）按相关规定要求的其他验收资料 |
| 6 | 人员管理 | 1.成交供应商在投标文件中承诺提供的项目组人员必须按要求投入到本项目中，在合同期内不得擅自更换。成交供应商如因工作安排或其它原因，需要更换项目组人员时，应事前向采购人提出书面申请，未经采购人同意，不得更换人员。 2.采购人有权以书面形式要求成交供应商更换不能按规定履行合同的人员。即使是采购人要求或同意更换的人员，其代替人员的资质仍应得到采购人的认可，且其资历和经验均不低于被更换人员。由此而产生的费用由成交供应商承担。 3.如成交供应商未经采购人书面同意擅自更换项目组人员，采购人有权扣除成交供应商1000元/次的违约金。发生本条上述情况累计达4次后，采购人有权终止合同，由此引致的经济损失，成交供应商须全额赔偿，采购人保留追究成交供应商相关责任的权利。 4.成交供应商对其雇员的人身安全负全部责任。 |
| 7 | 保密要求 | 成交供应商在项目实施过程中，对采购人所提供的所有相关资料、数据，未经采购人书面同意不得向任何第三人泄露，且保密责任不因合同的终止或解除而失效。如采购人提出要求，成交供应商须无条件与采购人签定保密协议。 |
| 8 | 成果的归属 | 1.采购人引用成交供应商的工作成果所完成的新的技术成果，属于采购人所有，采购人可依法享有就该项技术成果取得的精神权利、经济权利和其他权利。 2.无论发生何种情形（包括但不限于合同提前终止或解除），采购人均有权利用成交供应商的阶段性工作成果，并且采购人引用成交供应商的阶段性工作成果所完成的新的技术成果，属于采购人所有，采购人可依法享有就该项技术成果取得的精神权利、经济权利和其他权利。 3.成交供应商提交的成果有下列情形之一的，采购人将有权终止合同： （1）服务工作不符合本项目规定或服务质量严重偏离采购人下达的任务要求的。 （2）成交供应商未能履行合同义务，未能统筹协调整体服务工作。 （3）成交供应商未经采购人同意，擅自修改成果。 （4）成交供应商未经采购人同意，随意调整本项目项目负责人或本项目组的主要成员。 （5）成交供应商未经采购人同意，擅自将项目分包或转包的。 |