## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：佛山市技师学院纳入高等职业教育建设（一期）学生宿舍BC栋热水供应系统建设项目（三次） |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 热水部分
1.2 | 电气部分
1.3 | 混凝土及钢筋工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 16552.94
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：佛山市技师学院纳入高等职业教育建设（一期）学生宿舍BC栋热水供应系统建设项目（三次） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
热水部分
1 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:热泵循环泵 2.参数:Q≥8.5m³,H≥15m 3.含电机检查接线、厂家配套减震器安装 4.其他:详见招标文件、设计图纸 |  | 台 | 6
2 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.名称:热水回水泵 2.参数:Q≥4.0m³,H≥20m 3.备注:一用一备 4.含电机检查接线、厂家配套减震器安装 5.其他:详见招标文件、设计图纸 |  | 台 | 2
3 | 030109001003 | 离心式泵 | 1.名称:太阳能循环泵 2.参数:Q≥6.0m³,H≥20m 3.备注:一用一备 4.含电机检查接线、厂家配套减震器安装 5.其他:详见招标文件、设计图纸 |  | 台 | 2
4 | 040602042001 | 紫外线消毒设备 | 1.名称:银离子消毒器 2.规格、型号:满足使用需求 3.其他:详见招标文件、设计图纸 |  | 套 | 1
5 | 031006005001 | 太阳能集热装置 | 1.名称:太阳能集热器 2.型号、规格:≥2000*1000*80mm，单片集热面积≥2㎡,运行重量≥50kg 3.含支架制作安装 3.其他:详见招标文件、设计图纸 |  | m2 | 56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：佛山市技师学院纳入高等职业教育建设（一期）学生宿舍BC栋热水供应系统建设项目（三次） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 031006006001 | 地源(水源、气源)热泵机组 | 1.名称:空气源热泵 2.参数:循环式热泵，额定制热量≥38.5kW；额定输入功≥8.75kW 3.空气源热泵COP值，要满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范GB55015-2021》COP不低于4.6的强条要求 4.含线控器、减震器等厂家配套附件安装 5.其他:详见招标文件、设计图纸 |  | 组 | 6
7 | 030217005001 | 加热器 | 1.名称:电辅助加热器 2.技术参数:功率≥24kw,水箱容积≥455L 3.含电机检查接线、厂家配套减震器安装 4.其他:详见招标文件、设计图纸 |  | 台 | 2
8 | 030109001004 | 离心式泵 | 1.名称:变频增压泵 2.参数:Q≥16.0m³,H≥30m 3.备注:一主一辅 4.含电机检查接线、厂家配套减震器安装 5.其他:详见招标文件、设计图纸 |  | 台 | 2
9 | 030109001005 | 离心式泵 | 1.名称:电辅助加热循环泵 2.参数:Q≥2.0m³,H≥20m 3.含电机检查接线、厂家配套减震器安装 4.其他:详见招标文件、设计图纸 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：佛山市技师学院纳入高等职业教育建设（一期）学生宿舍BC栋热水供应系统建设项目（三次） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 031006015001 | 水箱 | 1.名称:卧式常压保温水箱 2.材质、类型:不锈钢 3.型号、规格:有效容积≥10m³,内胆304外胆201不锈钢,聚胺脂整体发泡,额定工作压力≥0.6MPa 4.附件配置:包含通气管、溢流管、放空管等附件安装 5.含消毒、清洗、满水试验 6.其他:详见招标文件、设计图纸 |  | 台 | 3
11 | 031006015002 | 水箱 | 1.名称:立式常压保温水箱 2.材质、类型:不锈钢 3.型号、规格:有效容积≥2.5m³,内胆304外胆201不锈钢,聚胺脂整体发泡,额定工作压力≥0.6MPa 4.附件配置:包含通气管、溢流管、放空管等附件安装 5.含消毒、清洗、满水试验 6.其他:详见招标文件、设计图纸 |  | 台 | 1
12 | 031006004001 | 气压罐 | 1.名称:膨胀罐 2.参数、容积:≥300L，≥0.6MPa 3.附件配置:包含相应附件安装 4.含充水、试压、调试 5.其他:详见招标文件、设计图纸 |  | 台 | 1
13 | 031001007002 | 复合管 | 1.材质、规格:PPR聚氨酯发泡保温管 DN32 2.介质:给水 3.连接形式:热熔连接 4.保温做法:整体发泡保温,外包PVC保护壳 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、水压试验及水冲洗 6.其他:详见招标文件、设计图纸 |  | m | 49.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：佛山市技师学院纳入高等职业教育建设（一期）学生宿舍BC栋热水供应系统建设项目（三次） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 031001007003 | 复合管 | 1.材质、规格:PPR聚氨酯发泡保温管 DN40 2.介质:给水 3.连接形式:热熔连接 4.保温做法:整体发泡保温,外包PVC保护壳 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、水压试验及水冲洗 6.其他:详见招标文件、设计图纸 |  | m | 70.08
15 | 031001007004 | 复合管 | 1.材质、规格:PPR聚氨酯发泡保温管 DN50 2.介质:给水 3.连接形式:热熔连接 4.保温做法:整体发泡保温,外包PVC保护壳 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、水压试验及水冲洗 6.其他:详见招标文件、设计图纸 |  | m | 25.22
16 | 031001007005 | 复合管 | 1.材质、规格:PPR聚氨酯发泡保温管 DN65 2.介质:给水 3.连接形式:热熔连接 4.保温做法:整体发泡保温,外包PVC保护壳 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、水压试验及水冲洗 6.其他:详见招标文件、设计图纸 |  | m | 21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：佛山市技师学院纳入高等职业教育建设（一期）学生宿舍BC栋热水供应系统建设项目（三次） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 031001007006 | 复合管 | 1.材质、规格:PPR聚氨酯发泡保温管 DN100 2.介质:给水 3.连接形式:热熔连接 4.保温做法:整体发泡保温,外包PVC保护壳 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、水压试验及水冲洗 6.其他:详见招标文件、设计图纸 |  | m | 9.97
18 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.其他:详见招标文件、设计图纸 |  | 个 | 11
19 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.其他:详见招标文件、设计图纸 |  | 个 | 14
20 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.其他:详见招标文件、设计图纸 |  | 个 | 1
21 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN32 3.其他:详见招标文件、设计图纸 |  | 个 | 4
22 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN40 3.其他:详见招标文件、设计图纸 |  | 个 | 8
23 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.其他:详见招标文件、设计图纸 |  | 个 | 5
24 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.其他:详见招标文件、设计图纸 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：佛山市技师学院纳入高等职业教育建设（一期）学生宿舍BC栋热水供应系统建设项目（三次） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN65 3.其他:详见招标文件、设计图纸 |  | 个 | 1
26 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.其他:详见招标文件、设计图纸 |  | 个 | 2
27 | 031003008001 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN40 3.其他:详见招标文件、设计图纸 |  | 个 | 6
28 | 031003008002 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN65 3.其他:详见招标文件、设计图纸 |  | 个 | 1
29 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.刷油:手工除锈、刷樟丹二道、银色调和漆二道 4.其他:详见招标文件、设计图纸 |  | kg | 113.03
电气部分
30 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：控制电箱 TRB1 2、防护等级:IP65 3、安装方式：落地安装 4.其他:详见招标文件、设计图纸 |  | 台 | 1
31 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:详见招标文件、设计图纸 |  | m | 92.19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：佛山市技师学院纳入高等职业教育建设（一期）学生宿舍BC栋热水供应系统建设项目（三次） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-3x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:详见招标文件、设计图纸 |  | m | 44.25
33 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号、规格:ZR-kVV-4x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:详见招标文件、设计图纸 |  | m | 156.48
34 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:铜芯电力电缆头 2.型号、规格:16mm2截面以下 3.材质、类型:铜 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1KV以下 6.其他:详见招标文件、设计图纸 |  | 个 | 16
35 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.规格:6芯以下 3.其他:详见招标文件、设计图纸 |  | 个 | 20
36 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:详见招标文件、设计图纸 |  | m | 691.28
37 | 030411002001 | 线槽 | 1.规格:MR150*100*0.8 2.材质:金属线槽 3.划线、定位、打眼、槽体清扫 4.线槽、弯头、三通、隔板、盖板及配件制作、安装 5.其他:详见招标文件、设计图纸 |  | m | 41.84
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：佛山市技师学院纳入高等职业教育建设（一期）学生宿舍BC栋热水供应系统建设项目（三次） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.型号、规格:PC25 3.敷设方式、部位:明敷 4.其他:满足规范要求 5.其他:详见招标文件、设计图纸 |  | m | 6.54
39 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.型号、规格:PC32 3.敷设方式、部位:明敷 4.其他:满足规范要求 5.其他:详见招标文件、设计图纸 |  | m | 3.86
40 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格、型号:金属软管 φ25 3.其他:满足设计、规范要求 4.其他:详见招标文件、设计图纸 |  | m | 12
41 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格、型号:金属软管 φ32 3.其他:满足设计、规范要求 4.其他:详见招标文件、设计图纸 |  | m | 8
42 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试(综合) 2.电压等级(kV):1kV以下交流供电 3.其他:详见招标文件、设计图纸 |  | 系统 | 1
混凝土及钢筋工程
43 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 |  | m3 | 6.55
44 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢 Ф10以内 2.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3.其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 |  | t | 0.86
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：佛山市技师学院纳入高等职业教育建设（一期）学生宿舍BC栋热水供应系统建设项目（三次） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 060212010001 | 预埋件安装 | 1.预埋件安装80*80*6 2.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3.其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 |  | t | 0.09
措施项目
46 | 011702001001 | 基础 | (1)类型:设备基础模板 (2)模板材质:木模 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 |  | m2 | 59.28
47 | 031302007001 | 高层施工增加 | 1.高层施工增加 |  | 项 | 1
48 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：佛山市技师学院纳入高等职业教育建设（一期）学生宿舍BC栋热水供应系统建设项目（三次） | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 16552.94
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：佛山市技师学院纳入高等职业教育建设（一期）学生宿舍BC栋热水供应系统建设项目（三次） | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：佛山市技师学院纳入高等职业教育建设（一期）学生宿舍BC栋热水供应系统建设项目（三次） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 0.00 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：佛山市技师学院纳入高等职业教育建设（一期）学生宿舍BC栋热水供应系统建设项目（三次） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13