## 封-1 招标工程量清单封面
| 国家粮食和物资储备局广东局七三三处储油区消防隐患整治工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 国家粮食和物资储备局广东局七三三处储油区消防隐患整治工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【消防管道整治】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：消防管道整治 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 2万立方储罐区
1.2 | 1万立方储罐区
1.3 | 辅助作业罐区
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【消防管道
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防管道整治 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
2万立方储罐区
消防主管安装部分
1 | 030901002001 | 消防冷却给水管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:镀锌钢管 DN350(φ377×8.0) 3.连接形式:焊接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m | 1100
2 | 030901002002 | 消防冷却给水管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:镀锌钢管 DN300(φ325×8.0) 3.连接形式:焊接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m | 60
3 | 040101003002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人工、机械的配合比例由投标人综合考虑 4.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m3 | 285.7
4 | 040103001008 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计图纸及规范要求 2.填方材料品种:原土 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m3 | 232.52
5 | 040103002008 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合土壤 2.运距:3km 3.含:装、弃、运 4.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m3 | 53.18
6 | 040503002001 | 混凝土支墩 | 1.名称:固定支墩 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m3 | 35.04
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防管道整治 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 040503002002 | 混凝土支墩 | 1.名称:导向支墩 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m3 | 6.9
8 | 040503002003 | 混凝土支墩 | 1.名称:滑动支墩 2.混凝土强度等级:C30素混凝土 3.其他:按设计图纸及图集要求完成 |  | m3 | 7.06
9 | 040901009001 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 2.材料种类:Q235B 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | t | 1.253
10 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:现浇构件钢筋 2.钢筋规格: 圆钢 φ10mm以内 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | t | 0.1
11 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:现浇构件钢筋 2.钢筋规格:HRB400 φ25mm以内 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | t | 0.28
12 | 040503003001 | 支架 | 1.部位:管墩、支墩处 2.材料种类:Q235B 3.油漆遍数、种类:防锈底漆和调和漆各两遍 4.含:除锈 5.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | kg | 0.311
13 | 010507004001 | 台阶 | 1.混凝土台阶 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m3 | 0.72
14 | 粤R2-3-61 | 室外消火栓 地上式消火栓 | 1.名称:拆除原有消火栓 2.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | 套 | 27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防管道整治 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.型号、规格:室外地上防撞型减压稳压消火栓 SSF150/65-1.6 2.附件材质、规格:国标图集13S201 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | 套 | 27
16 | 031003009001 | 补偿器 | 1.名称:轴向内压波纹补偿器 2.型号:1.6RNY250X8F 3.规格、压力等级:DN250 4.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | 个 | 10
17 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 J11T-16C 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | 个 | 40
18 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:钢制软密闸阀 2.类型:Z41X-16C 3.规格、压力等级:DN350 4.连接形式:法兰连接 5.备注:检修用 6.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | 个 | 20
19 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.类型:架空管道 2.除锈级别:除微锈 3.油漆品种:樟丹防锈底漆,普通调和漆 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两道 5.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m2 | 1245.69
20 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:预埋铁件接地 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:-40*4 4.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m | 90
21 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:预埋铁件接地 2.材质:不锈钢角钢 3.规格:L50*5 L=2.5m 4.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | 根 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防管道整治 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:A型刚性防水套管 2.规格:DN350 3.国标图集02S404，P15 4.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | 个 | 1
23 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:A型刚性防水套管 2.规格:DN300 3.国标图集02S404，P15 4.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | 个 | 2
24 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.类型:埋地管道 2.除锈级别:除微锈 3.油漆品种:环氧煤沥青加强级防腐 4.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m2 | 19.73
25 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人工、机械的配合比例由投标人综合考虑 4.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m3 | 39.86
26 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计图纸及规范要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m3 | 3.5
27 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计图纸及规范要求 2.填方材料品种:原土 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m3 | 34.88
28 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合土壤 2.运距:3km 3.含:装、弃、运 4.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m3 | 4.98
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防管道整治 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 041001001001 | 旧路面机械切缝 | 1.材质:混凝土路面切缝 2.厚度:15cm 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m | 30.4
30 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.材质:破除混凝土路面 2.厚度:15cm 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m2 | 31.01
31 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合石方 2.运距:3km 3.含:装、弃、运 4.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m3 | 4.65
32 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.材质:C30水泥混凝土路面 2.厚度:15cm 3.养生:水养生 4.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m2 | 31.01
33 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 接地网 2.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | 系统 | 1
消防主管安装部分合计
2万立方储罐区合计
1万立方储罐区
消防主管安装部分
34 | 030901002003 | 消防冷却给水管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:镀锌钢管 DN350(φ377×8.0) 3.连接形式:焊接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m | 320
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防管道整治 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 030901002004 | 消防冷却给水管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:镀锌钢管 DN300(φ325×8.0) 3.连接形式:焊接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m | 470
36 | 030901002005 | 消防冷却给水管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:镀锌钢管 DN250(φ273×8.0) 3.连接形式:焊接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m | 400
37 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人工、机械的配合比例由投标人综合考虑 4.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m3 | 699.38
38 | 040103001007 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计图纸及规范要求 2.填方材料品种:原土 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m3 | 683.83
39 | 040103002007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合土壤 2.运距:3km 3.含:装、弃、运 4.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m3 | 15.55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防管道整治 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.名称:钢筋砼阀门井 2.规格:1800*1400 H=1.5~1.65米 3.垫层、基础材质及厚度:100mm厚 C10混凝土 4.底板混凝土强度等级:C25混凝土 5.井身混凝土等级:C25混凝土 6.井盖、井圈材质及规格:详见图集 7.钢梯:爬梯详见图集 8.钢筋:做法详见图集 9.具体做法详见图集05S502 P68 10.其它:按设计图纸及规范、图集要求，按工程需要完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 座 | 4
41 | 040503002004 | 混凝土支墩 | 1.名称:固定支墩 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m3 | 82.34
42 | 040503002006 | 混凝土支墩 | 1.名称:导向支墩 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m3 | 2.1
43 | 040503002005 | 混凝土支墩 | 1.名称:滑动支墩 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m3 | 15.79
44 | 040901009002 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 2.材料种类:Q235B 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | t | 2.14
45 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:现浇构件钢筋 2.钢筋规格: 圆钢 φ10mm以内 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | t | 0.235
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防管道整治 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:现浇构件钢筋 2.钢筋规格:HRB400 φ25mm以内 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | t | 0.658
47 | 040503003002 | 支架 | 1.部位:管墩、支墩处 2.材料种类:Q235B 3.油漆遍数、种类:防锈底漆和调和漆各两遍 4.含:除锈 5.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | kg | 0.381
48 | 粤R2-3-61 | 室外消火栓 地上式消火栓 | 1.名称:拆除原有消火栓 2.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | 套 | 23
49 | 030901011002 | 室外消火栓 | 1.型号、规格:室外地上防撞型减压稳压消火栓 SSF150/65-1.6 2.附件材质、规格:国标图集13S201 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | 套 | 23
50 | 031003009002 | 补偿器 | 1.名称:轴向内压波纹补偿器 2.型号:1.6RNY250X8F 3.规格、压力等级:DN300 4.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | 个 | 20
51 | 031003009003 | 补偿器 | 1.名称:轴向内压波纹补偿器 2.型号:1.6RNY250X8F 3.规格、压力等级:DN250 4.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | 个 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防管道整治 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 010401003001 | 露天隔断墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20烧结非黏土实心砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 3.混凝土强度等级:C20混凝土基础，墙顶设置C30混凝土压顶，四角设置C30混凝土构造柱 4.钢筋:HPB300 φ25内 5.隔断墙外露面采用M10水泥砂浆抹面 6.含:土方开挖、回填土 7.具体做法详见隔断墙布置图 8.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | 处 | 7
53 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:钢制软密闸阀 2.类型:Z41X-16C 3.规格、压力等级:DN300 4.连接形式:法兰连接 5.备注:检修用 6.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | 个 | 20
54 | 031201001003 | 管道刷油 | 1.类型:架空管道 2.除锈级别:除微锈 3.油漆品种:樟丹防锈底漆,普通调和漆 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两道 5.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m2 | 1482.08
55 | 031201001004 | 管道刷油 | 1.类型:埋地管道 2.除锈级别:除微锈 3.油漆品种:环氧煤沥青加强级防腐 4.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m2 | 207.24
56 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人工、机械的配合比例由投标人综合考虑 4.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m3 | 354.97
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防管道整治 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计图纸及规范要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m3 | 44.31
58 | 040103001004 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计图纸及规范要求 2.填方材料品种:原土 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m3 | 294.46
59 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合土壤 2.运距:3km 3.含:装、弃、运 4.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m3 | 60.51
60 | 041001001003 | 旧路面机械切缝 | 1.材质:混凝土路面切缝 2.厚度:15cm 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m | 315.28
61 | 041001001004 | 拆除路面 | 1.材质:破除混凝土路面 2.厚度:15cm 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m2 | 385.73
62 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合石方 2.运距:3km 3.含:装、弃、运 4.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m3 | 57.86
63 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.材质:C30水泥混凝土路面 2.厚度:15cm 3.养生:水养生 4.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m2 | 385.73
64 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:预埋铁件接地 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:-40*4 4.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m | 90
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防管道整治 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 030409001002 | 接地极 | 1.名称:预埋铁件接地 2.材质:不锈钢角钢 3.规格:L50*5 L=2.5m 4.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | 根 | 6
66 | 030901002006 | 消防冷却给水支管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:焊接钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m | 500
67 | 030901002007 | 泡沫混合液支管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:焊接钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m | 1100
68 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:A型刚性防水套管 2.规格:DN250 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | 个 | 2
69 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:地上 2.型号、规格:消防水泵接合器 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | 套 | 6
70 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 J11T-16C 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | 个 | 40
71 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1.材质:钢制管牙接口 2.规格:DN65 KY65(KM65) 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | 个 | 24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防管道整治 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:复合型自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 CARX-1.6型 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | 个 | 24
73 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:普通压力表 2.型号:0-1.6MPa 精度0.5 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | 台 | 24
74 | 031003008001 | 除污器(过滤器) | 1.材质:管道过滤器（直通篮式过滤器） 2.规格、压力等级:SBL-1型 (带十目不锈钢滤网) PN1.6 DN300 3.连接形式:法兰连接 4.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | 组 | 10
75 | 031003008002 | 除污器(过滤器) | 1.材质:管道过滤器（直通篮式过滤器） 2.规格、压力等级:SBL-1型 (带十目不锈钢滤网) PN1.6 DN250 3.连接形式:法兰连接 4.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | 组 | 2
76 | 030414011002 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 接地网 2.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | 系统 | 1
消防主管安装部分合计
1万立方储罐区合计
辅助作业罐区
消防主管安装部分
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防管道整治 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 030901002008 | 消防冷却给水管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:镀锌钢管 DN200(φ219×6.0) 3.连接形式:焊接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m | 1150
78 | 040101003003 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人工、机械的配合比例由投标人综合考虑 4.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m3 | 352.77
79 | 040103001009 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计图纸及规范要求 2.填方材料品种:原土 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m3 | 290.11
80 | 040103002009 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合土壤 2.运距:3km 3.含:装、弃、运 4.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m3 | 62.66
81 | 040503002007 | 混凝土支墩 | 1.名称:混凝土管墩 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m3 | 1.91
82 | 040503002008 | 混凝土支墩 | 1.名称:固定支墩 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m3 | 49.06
83 | 040503002010 | 混凝土支墩 | 1.名称:导向支墩 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m3 | 0.6
84 | 040503002009 | 混凝土支墩 | 1.名称:滑动支墩 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m3 | 9.74
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防管道整治 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 040901009003 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 2.材料种类:Q235B 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | t | 1.262
86 | 040901001005 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:现浇构件钢筋 2.钢筋规格: 圆钢 φ10mm以内 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | t | 0.14
87 | 040901001006 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:现浇构件钢筋 2.钢筋规格:HRB400 φ25mm以内 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | t | 0.392
88 | 040503003003 | 支架 | 1.部位:管墩、支墩处 2.材料种类:Q235B 3.油漆遍数、种类:防锈底漆和调和漆各两遍 4.含:除锈 5.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | kg | 0.219
89 | 粤R2-3-61 | 室外消火栓 地上式消火栓 | 1.名称:拆除原有消火栓 2.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | 套 | 10
90 | 030901011003 | 室外消火栓 | 1.型号、规格:室外地上防撞型减压稳压消火栓 SSF150/65-1.6 2.附件材质、规格:国标图集13S201 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | 套 | 10
91 | 031003009004 | 补偿器 | 1.名称:轴向内压波纹补偿器 2.型号:1.6RNY200X8F 3.规格、压力等级:DN200 4.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防管道整治 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
92 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:钢制软密闸阀 2.类型:Z41X-16C 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.备注:检修用 6.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | 个 | 20
93 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:预埋铁件接地 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:-40*4 4.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m | 60
94 | 030409001003 | 接地极 | 1.名称:预埋铁件接地 2.材质:不锈钢角钢 3.规格:L50*5 L=2.5m 4.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | 根 | 4
95 | 030901002009 | 消防冷却给水支管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:焊接钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m | 300
96 | 030901002010 | 泡沫混合液支管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:焊接钢管 DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m | 200
97 | 030901002011 | 泡沫混合液支管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:焊接钢管 DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防管道整治 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
98 | 031201001005 | 管道刷油 | 1.类型:架空管道 2.除锈级别:除微锈 3.油漆品种:樟丹防锈底漆,普通调和漆 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两道 5.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m2 | 883.74
99 | 031201001006 | 管道刷油 | 1.类型:埋地管道 2.除锈级别:除微锈 3.油漆品种:环氧煤沥青加强级防腐 4.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m2 | 3.31
100 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人工、机械的配合比例由投标人综合考虑 4.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m3 | 43.94
101 | 040103001005 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计图纸及规范要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m3 | 6.41
102 | 040103001006 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计图纸及规范要求 2.填方材料品种:原土 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m3 | 37.24
103 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合土壤 2.运距:3km 3.含:装、弃、运 4.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m3 | 6.7
104 | 041001001005 | 旧路面机械切缝 | 1.材质:混凝土路面切缝 2.厚度:15cm 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m | 24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防管道整治 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
105 | 041001001006 | 拆除路面 | 1.材质:破除混凝土路面 2.厚度:15cm 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m2 | 34.95
106 | 040103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合石方 2.运距:3km 3.含:装、弃、运 4.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m3 | 5.24
107 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.材质:C30水泥混凝土路面 2.厚度:15cm 3.养生:水养生 4.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m2 | 34.95
108 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:A型刚性防水套管 2.规格:DN200 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | 个 | 6
109 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 J11T-16C 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | 个 | 30
110 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | 1.材质:钢制管牙接口 2.规格:DN65 KY65(KM65) 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | 个 | 12
111 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:复合型自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 CARX-1.6型 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | 个 | 12
112 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:普通压力表 2.型号:0-1.6MPa 精度0.5 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | 台 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防管道整治 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
113 | 031003008003 | 除污器(过滤器) | 1.材质:管道过滤器（直通篮式过滤器） 2.规格、压力等级:SBL-1型 (带十目不锈钢滤网) PN1.6 DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | 组 | 6
114 | 030414011003 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 接地网 2.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | 系统 | 1
消防主管安装部分合计
辅助作业罐区合计
分部分项合计
措施项目
115 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1.单排钢脚手架 2.搭设高度:10m内 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m2 | 157.5
116 | 粤011701015001 | 井字架 | 1.井字架 2.搭设高度:2m内 3.其他：按设计图纸及规范图集要求完成 |  | 座 | 4
117 | 011702001004 | 管墩、支墩模板 | 1.基础类型:管墩、支墩模板 2.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m2 | 886.76
118 | 011702001005 | 阀井垫层模板 | 1.基础类型:基础垫层模板 2.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m2 | 3.52
119 | 011702001008 | 阀井池底模板 | 1.基础类型:池底模板 2.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m2 | 8
120 | 041102028002 | 阀井池壁(隔墙)模板 | 1.构件类型:池壁(隔墙)模板 2.支模高度:综合考虑 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m2 | 90.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防管道整治 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
121 | 041102036002 | 池盖模板 | 1.构件类型:预制盖板模板 2.支模高度:综合考虑 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m2 | 16.16
122 | 011702003002 | 构造柱 | 1.露天隔断墙构造柱模板 2.支模高度:综合考虑 3.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m2 | 58.8
123 | 011702028002 | 压顶 | 1.露天隔断墙压顶模板 2.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m | 21
124 | 011702001006 | 基础 | 1.露天隔断墙基础模板 2.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | m2 | 73.15
125 | 040205012001 | 施工围栏 | 1.类型:移动类围蔽 2.具体做法按现场要求 3.使用周期:项目开工至竣工验收 4.包括但不限于使用周期内的搭、拆、改、迁移及结束后围蔽拆除和场地清理 |  | m | 108
126 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
127 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【消防管道整治】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防管道整治 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 10 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防管道整治 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
11 | 2.6 | 施工围挡
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【消防管道整治】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防管道整治 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【消防管道整治】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：消防管道整治 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【支管检修阀门】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：支管检修阀门 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 1万立方储罐区（支管检修阀）
1.2 | 辅助作业罐区（支管检修阀）
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【支管检修
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：支管检修阀门 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
1万立方储罐区（支管检修阀）
1 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:钢制软密闸阀 2.类型:Z41X-16C 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.备注:安装于支管，检修用 6.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | 个 | 24
2 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:钢制软密闸阀 2.类型:Z41X-16C 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.备注:安装于支管，检修用 6.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | 个 | 34
1万立方储罐区（支管检修阀）合计
辅助作业罐区（支管检修阀）
3 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:钢制软密闸阀 2.类型:Z41X-16C 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.备注:安装于支管，检修用 6.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | 个 | 12
4 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:钢制软密闸阀 2.类型:Z41X-16C 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.备注:安装于支管，检修用 6.其他:按设计图纸及规范图集要求完成 |  | 个 | 4
辅助作业罐区（支管检修阀）合计
分部分项合计
措施项目
5 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：支管检修阀门 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【支管检修阀门】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：支管检修阀门 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 10 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：支管检修阀门 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【支管检修阀门】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：支管检修阀门 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【支管检修阀门】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：支管检修阀门 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13