广州医科大学附属第三医院白云分院（广州市白云区妇幼保健院）

配电系统维保服务采购需求调查

- 项目概况

我院为室内大型综合三级甲等医院，有机场路、三元里和广园三院区。其中机场路院区目前用电容量为1660kVA，三元里院区用电容量为630kVA、广园院区只有低压配电和发电机组。

- 项目名称：广州市白云区妇幼保健院配电系统维保服务采购需求调查

- 服务地点：

机场路院区：广州市白云区机场路1128号

三元里院区：广州市白云区三元里大道1148号

广园院区：广州市白云区广园西路344号

- 服务时间（履行期限）：自合同签订起2年

- 项目一览表

| 服务内容 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 配电系统维保服务 | 1项 | 其他未列明行业 |

- 现有设备清单

| 机场路院区 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 干式变压器 | SCB9-630kVA | 台 | 2 | 珠海思创电器有限公司 |  |
| 4 | 高压柜 | KYN-10Z、HXGN-12 | 台 | 10 | 顺德永丰机电设备实业有限公司 |  |
| 5 | 低压联络柜 | GCK | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 6 | 市发电联络柜 | GCK | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 7 | 低压柜开关柜 | GCL/GCK | 台 | 9 | 鹏通 |  |
| 8 | 低压补偿柜 | GCK | 台 | 3 | 鹏通 |  |
| 11 | 干式变压器 | SCB9-400kVA | 台 | 1 | 珠海思创电器有限公司 |  |
| 12 | 直流屏 | GZDW-30AH/220 | 台 | 1 | 广州脉通科技有限公司 |  |
| 三元里院区 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 干式变压器 | SCB10-630kVA | 台 | 1 | 广州市新里程变压器有限有公司 |  |
| 2 | 高压柜 | HXGN-12 | 台 | 4 | 白云电器 |  |
| 3 | 发电机控制柜 | GCK | 台 | 1 | 白云电器 |  |
| 4 | 低压柜开关柜 | GCK | 台 | 4 | 白云电器 |  |
| 广园院区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压柜开关柜 | GCK | 台 | 6 | 广州市保得利成套有限公司 |  |
| 2 | 发电机 | 137.5KVA | 台 | 1 | 上海柴油机有限公司/兰州电机 |  |

- 服务供应商资格要求

- 供应商必须具备有效的“承装（修、试）电力设施许可证”五级或以上资质。

- 项目工作人员必须持有有效的“电工特种作业操作证（高压电工作业）、电工特种作业操作证（电力电缆作业）、电工特种作业操作证（电气试验作业）、电工特种作业操作证（低压电工作业）”

- 三、服务需求

- 协助采购人建立和健全电气设备、线路有关的技术资料；

- 按采购人议定时间，每月一次对高低压设备、线路进行巡检2次，检查相关系统，对存在问题或隐患提出具有可行性的整改改造建议，形成综合巡检报告提交；

- 按采购人议定时间，每年一次对高压、低压一级配电设备、设施进行包括且不限于预防性试验、绝缘、耐压等性能试验，并出具采购人当地供电部门认可的报告书，费用应包含在投标价内；

- 按采购议定时间，每年一次对发电机组进行假负载测试并对易损件、耗材进行更换（包含空气、机油、柴油滤清器，油水分离器、冷却液、防锈剂、整机机油）提交检查报告，费用应包含在投标价内；

- 全天24小时响应供电故障或抢修，对此项目应配有两名或以上联系人，除不可抗力因数外，应在接报后1小时内到达项目现场开展检修工作，处理结束后由采购方有关负责人签字确认，并协助对事故意外进行检查分析，提交相关报告；

- 检修抢修过程中所更换的零部件经采购人同意后安排更换，具体收费根据实际更换内容制定，人工费包含在中标价中不再另行支付，物料价格应不高于市场定价；

- 维保过程中，低值材料（各类指示灯、各类开关旋钮、各类仪表（综合继保器及自动补充控制器除外）、各类熔断器、低压补偿复合开关、补偿电容器、各类继电器、二次回路线材辅料等）由中标人提供，并在双方协定时间更换，不另行收费；

- 对采购人所有高压绝缘工具进行定期送检，确保安全合格，如有缺损由中标人提供补齐；

- 采购人每次高压停、转电及重要活动，中标人应派技术人员到场协助；

- 由于医疗场所的特殊性，中标人应具备电能质量（包括且不限于谐波、三相平衡度等电参量）检测设备等检测手段，在采购人提出需求时协助进行系统检测并提供盖章报告文件；

- 如采购人院区内需进行供电线路新增、改造、调整等相关工程，中标人应对实施方案给予技术支持；

- 每年一次，组织对采购人配电班组成员进行技术培训、案例分析的技术交流会议；

- 中标人对现场工作人员必须做好安全教育及安全措施，必须严格按照GB26861-2011《电力安全工作规范》执行，保证人员安全。预防性试验应按Q/CSG114002-2011《电力设备预防性试验规程》执行；

- 巡检、测试保养内容应包含且不限于下列要求内容：

- 月度巡检要求

| 序号 | 巡查项目 | 项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高压系统部分 | 1.线路电压检查记录 |
|  |  | 2.综合继保系统运行检查记录 |
|  |  | 3.高压柜信号指示灯、仪表检查记录 |
|  |  | 4.高压柜异响或异味检查记录 |
|  |  | 5.高压柜电器接触温度或放电现象检查记录 |
|  |  | 6.高压柜内电缆头外观检查记录 |
| 2 | 直流柜 部分 | 1.直流柜输入、输出电压检查记录 |
|  |  | 2.直流柜内部元器件检查记录 |
|  |  | 3.蓄电池外观、电极电气连接检查记录 |
|  |  | 4.充电控制模块运行检查记录 |
|  |  | 5.系统线路及连接检查记录 |
| 3 | 变压器 部分 | 1.温控器运行状态检查 |
|  |  | 2.变压器运行状态表观检查（声音、温度、闪络、异味等） |
|  |  | 3.变压器电气连接检查记录 |
|  |  | 4.散热风机运行状态检查记录 |
|  |  | 5.变压器运行参数记录 |
| 4 | 低压配电部分 | 1.各变压器低压受电柜电参量记录 |
|  |  | 2.开关柜信号灯、仪表检查记录 |
|  |  | 3.自动补偿控制器运行状态检查记录 |
|  |  | 4.电容补偿柜运行检查（电容器、熔断器、复合开关等） |
|  |  | 5.开关柜运行状态检查记录（声音、温度、异味、异物等） |
|  |  | 6.电气线路连接检查记录 |
| 5 | 电房环境部分 | 1.电房内外安全警示标志查漏补缺 |
|  |  | 2.检查配电房内设备主结线图是否与设备运行状态对应 |
|  |  | 3.电房内安全绝缘工具检查记录 |
|  |  | 4.电房内应急照明、消防设备实施是否正常 |
|  |  | 5.电房通风措施运行状态检查记录 |
|  |  | 6.电房内环境温湿度、卫生、小动物活动痕迹等情况检查记录 |
|  |  | 7.电房内接地网是否完好 |
| 6 | 发电机组 部分 | 1.检查发电机组各传动连接部件是否存在松动、异物情况 |
|  |  | 2.检查油库储油量，油箱、管道是否有锈蚀渗漏情况 |
|  |  | 3.检查冷却系统液位、是否存在腐蚀渗漏情况 |
|  |  | 4．试车前检查电池电压，启动时检查电压压降并记录 |
|  |  | 5.试车前后检查柴油机头结构是否存在异常 |
|  |  | 6.15分钟空载试车及并车测试，记录运行数据 |
| 7 | 对用电异常提出建议、列出存在问题、查找配电设施范围内环境缺陷并协助指导整改。 |  |

- 年度维护测试保养要求

| 序号 | 试验设备 | 项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高压柜 部分 | 1.高压断路器及断口绝缘电阻测试 |
|  |  | 2.各相导电回路电阻测量 |
|  |  | 3.断路器耐压测试 |
|  |  | 4.操作机构检查试验 |
|  |  | 5.二次回路检查 |
|  |  | 6.综合继保微机保护试验 |
|  |  | 7.停电段设备除尘，电缆沟检查及清理 |
| 2 | 变压器 部分 | 1.高低压侧绝缘试验 |
|  |  | 2.高低压侧绕组耐压试验 |
|  |  | 3.高低压侧直流电阻试验 |
|  |  | 4.温控装置及二次回路试验 |
|  |  | 5.散热风机检查 |
|  |  | 5.设备铁芯外及附件除尘，风机清理除尘及活动机构润滑 |
| 3 | 直流屏 部分 | 1.交、直流绝缘电阻测量 |
|  |  | 2.蓄电池内阻测量 |
|  |  | 3.蓄电池组放电测试 |
|  |  | 4.充电模块、监控模块系统功能检查 |
|  |  | 5.设备连接及电瓶、二次控制回路除尘 |
| 4 | 10kv电缆部分 | 1.各相绝缘电阻试验 |
|  |  | 2.各相交流耐压试验 |
| 5 | 低压柜 部分 | 1.停电断路器检查试验 |
|  |  | 2.停电断路器插接头检查保养 |
|  |  | 3.联锁功能试验 |
|  |  | 4.有源滤波柜检查试验 |
|  |  | 5.补偿柜检查试验 |
|  |  | 6.各馈线回路接线检查 |
|  |  | 7.仪表、指示灯、联锁等二次回路检查 |
|  |  | 8.停电部分设备除尘卫生清理 |
| 6 | 接地网 | 1.接地电阻测量 |
| 7 | 发电机组 部分 | 1.更换机组散热水箱冷却液、防锈剂 |
|  |  | 2.更换机组空气、柴油、机油滤清器，油水分离器 |
|  |  | 3.更换机组整机机油 |
|  |  | 4.对机组进行假负载测试并记录运行参数 |
|  |  | 5.负载测试后检查机组结构状态 |
|  |  | 6.机组卫生清理 |

# 四、验收要求

1.项目服务期满后，成交人按照需求的服务内容要求提交自检报告和相关文件资料（含电子文件），采购人对材料进行审核确认后，5个工作日内组织验收，并出具验收报告。文档包括但不限于：会议纪要（按实际提供）、巡检报告、故障和问题处理记录/报告、服务总结报告等。

2.采购人根据验收报告，最终得分≥90分为优秀，得分≥85分且＜90分为合格，得分＜85分为不合格。

五、付款方式

1.合同签订后，采购人收到成交人开具的合同金额30%的等额发票后，采购人在5个工作日内向成交人支付合同金额30%的预付款；

2.合同期满后，采购人收到成交人开具的扣除相应违约金额后的合同余款等额发票，在10个工作日内支付尾款。

- 调研诚信保证函

- 广州医科大学附属第三医院白云分院（广州市白云区妇幼保健院）：

- 我公司自愿参与贵单位的调研活动，并向贵单位保证如下：

- 1.我公司保证完全服从贵单位的调研流程与规定，我公司将积极配合贵单位的资质审查工作，且承诺毫无保留地向贵方提供资质审查一切所需的证明材料。

- 2.我公司承诺在本次调研活动中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实、合法、有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。如上述承诺与事实不符，我公司愿承担由此而产生的一切责任，并同意贵单位有权将我公司列入“供应商黑名单”及一年内禁止参加贵单位调研、遴选和相关采购项目，如造成贵单位损失的或涉及相关法律后果和法律责任的，我公司自愿承担相应的法律后果和法律责任，并赔偿贵单位的全部损失。

- 3.我公司保证所报名产品质量符合国家的相关规定要求，来源合法合规。

报名单位名称（公章）：

日期：       年     月    日

采购需求调查反馈意见报告

项目名称：广州市白云区妇幼保健院配电系统维保服务采购需求调查

公司名称（盖章）：

采购人：广州医科大学附属第三医院白云分院（广州市白云区妇幼保健院）

调查组织单位：广东远东招标代理有限公司

2025年11月

表1

企业基本情况（必填）

致：广州医科大学附属第三医院白云分院（广州市白云区妇幼保健院）

广东远东招标代理有限公司

根据广州市白云区妇幼保健院配电系统维保服务采购需求调查内容，我公司现按要求提交反馈意见。

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 信用机构代码 |  |  |  |
| 供应商所属行业 |  | 供应商是否中小企业 | 大型企业 中型企业 小型企业 微型企业 |
| 供应商联系人 |  | 联系人电话 |  |
| 企业资质 |  |  |  |
| 服务过的客户名单 |  |  |  |

后附企业营业执照、资质证书

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：2025年    月   日

表2

相关产业发展情况

致：广州医科大学附属第三医院白云分院（广州市白云区妇幼保健院）

广东远东招标代理有限公司

注：供应商应针对本项目提供相关产业发展情况说明，附件相关佐证材料（如有）。

1.现有产品的技术路线、工艺水平、技术水平或行业的发展历程、行业现状等：

2.可能涉及的企业资质（如生产企业准入资格）、产品资质（如涉及到强制检验）、人员资质（如上岗证、资格证等证件）：

3.涉及的相关标准（含国家标准）和规范：

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：2025年    月   日

表3

市场供给情况

致：广州医科大学附属第三医院白云分院（广州市白云区妇幼保健院）

广东远东招标代理有限公司

注：供应商应针对本项目提供市场供给情况说明，附件相关佐证材料（如有）。

1.市场竞争程度：

2.价格水平或价格构成：

3.履约能力、售后服务能力：

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：2025年    月   日

表4

2022年以来同类项目成交价格记录（如有）

致：广州医科大学附属第三医院白云分院（广州市白云区妇幼保健院）

广东远东招标代理有限公司

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 项目预算 | 中标/成交人 | 中标/成交价 | 中标内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应针对本项目的工作内容提供同类项目的成交价格信息，如有应列表并附上相关合同等材料（如有）。

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：2025年    月   日

表5.1

后续采购情况

致：广州医科大学附属第三医院白云分院（广州市白云区妇幼保健院）

广东远东招标代理有限公司

可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等情况：

| 序号 | 项目 | 内容 | 费用说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备的运行维护 | - 1.设备在质保期内的运行维护时间、周期及相关费用 - 2.设备在质保期后的运行维护时间、周期及相关费用 - 3.设备在质保期的时间 - 4.设备的使用年限 |  |  |
| 2 | 升级更新（如有） | - 1.设备在质保期内的升级更新承诺及相关费用； - 2.设备在质保期后的升级更新承诺及相关费用 - 3.负责设备升级更新的年限承诺 |  |  |
| 3 | 备品备件（非耗材类，如有） | - 1.设备在质保期内的备品备件相关费用； - 2.设备在质保期后的备品备件相关费用； - 3.备品备件的详细清单（按标配备品备件及可选备品备件进行区分列明） |  |  |
| 4 | 耗材（如有） | - 1.设备在质保期内的耗材相关费用； - 2.设备在质保期后的耗材相关费用； - 3.耗材的详细清单（按标配耗材及可选耗材进行区分列明） |  |  |

注：供应商应针对本项目提供可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况说明，可自行增加行数进行详细说明，附件相关佐证材料（如有）。

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：2025年    月   日

表5.2

检修抢修过程中所更换的零部件列表

| 序号 | 零部件名称 | 单位 | 费用（元） | 应用部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：可自行增加行数进行详细说明

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：2025年    月   日

表6

需求响应反馈情况（必填）

致：广州医科大学附属第三医院白云分院（广州市白云区妇幼保健院）

广东远东招标代理有限公司

| 序号 | 内容 | 供应商响应情况 | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目资质和人员设定是否合理？ |  |  |
| 2 | 现在设备清单是否清晰，有没有遗漏需补充的？ |  |  |
| 3 | 巡检频次是否满足规范要求 |  |  |
| 4 | 性能试验是否满足规范要求 |  |  |
| 5 | 性能试验是否满足规范要求 |  |  |
| 6 | 列出各类涉及的备用备件及相关费用，如5.2表已列明的，可忽略。 |  |  |
| 7 | 月度巡检要求是否有遗漏？有没有更好建议 |  |  |
| 8 | 年度维护测试保养要求是否有遗漏？ 有没有更好的建议？ |  |  |
| 9 | 能否全天24小时响应，响应供电故障或抢修时间是多少，接报后多长时间能到达现场？ |  |  |
| 10 | 维保过程中涉及的低值材料有那些？相关的费用是多少？ |  |  |
| 11 | 中标人能否具备电能质量（包括且不限于谐波、三相平衡度等电参量）检测设备等检测手段，并在采购人提出需求时协助进行系统检测并提供盖章报告文件； |  |  |
| 12 | 能否对采购人所有高压绝缘工具进行定期送检，确保安全合格，如有缺损的提供补齐； |  |  |
| 13 | - 能否对采购人每次高压停、转电及重要活动，派技术人员到场协助； |  |  |
| 14 | - 对采购人院区内需进行供电线路新增、改造、调整等相关工程，供应商参否对实施方案给予技术支持； |  |  |
| 15 | - 能否每年一次，组织对采购人配电班组成员进行技术培训、案例分析的技术交流会议； |  |  |
| 16 | 需求是否存在倾向性内容？ |  |  |
| 17 | 需求是否存在不明确（或不完整）内容 |  |  |
| 18 | 其它的建议 |  |  |
| 19 | ...... |  |  |

【备注】供应商可自行增加表格行数进行完整说明，宣传彩页或实体照片、第三方检测报告（如有）、人员证书等佐证资料附表后。

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：2025年    月   日

表7

报价单（必填）

致：广州医科大学附属第三医院白云分院（广州市白云区妇幼保健院）

广东远东招标代理有限公司

| 序号 | 类型 | 能否响应，或是否有更优的服务条款 | 费用（元）/2年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电系统维保服务 | □完全响应 □有更优的服务条款 □不能响应 |  |

投标人如有不同的响应条款，请列出响应的具体情况和对应的响应条款。

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：2025年    月   日