南雄市城乡污水处理和管网建设工程(二期)项目-河南街污水管网工程、沿江西路污水管网工程-一体化提升泵站

招标文件

| 招 标 人（盖单位章）： | 中国铁建港航局集团有限公司粤北分公司 |
| --- | --- |
| 招标代理机构（盖单位章）： | 广东远东招标代理有限公司 |
| 招标文件编制日期： | 2024年11月 |

目   录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	7

第三章 评标办法（综合评估法）	32

第四章 合同条款及格式	40

第五章 供货要求	60

第六章 投标文件格式	78

- 招标公告

1.招标条件

本项目南雄市城乡污水处理和管网建设工程（二期）项目，已向南雄市发展和改革局进行项目备案，项目批准文号为《雄发改投审〔2022〕128号》批准建设，项目代码为2110-440282-04-01-645120。本项目业主为南雄市住房和城乡建设局, 本项目代建为南雄市政府投资建设项目代建管理中心,总承包单位为中国铁建港航局集团有限公司，根据《中华人民共和国招标投标法》第三条、《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二条及第二十九条、《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委2018年第16号令）、《广东省建设工程计价通则》、《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》第三条、《国家发展改革委办公厅关于进一步做好<必须招标的工程项目规定>和<必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定>实施工作的通知》(发改办法规〔2020〕770号)等文件、《关于印发<韶关市市级基本建设类项目支出评审办法（试行）>的通知》(韶财预〔2021〕13号）、总承包合同等文件有关要求，本项目的招标人为中国铁建港航局集团有限公司粤北分公司（暂估价项目按货物的类别分类汇总的金额，达到必须招标规模标准的，由中标人招标，招标人参与管理，确定专业工程承包人（或材料、工程设备供应商）和合同价格），业主单位建设资金来自本级财政资金和其他资金100% ，招标代理机构为广东远东招标代理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的进行公开招标。

2. 项目概况及招标范围

2.1项目预算、最高限价（元）：￥4,324,156.00 元。

2.2本次招标内容为南雄市城乡污水处理和管网建设工程(二期)项目-河南街污水管网工程、沿江西路污水管网工程-一体化提升泵站（两台）和相关服务，包括但不限于一体化提升泵站及其随机附件的设计、制造、包装、仓储、运输(运输到招标人指定交货地点)、安装、保险（含机具设备、运输工具的财产保险、运输险和人身保险）、调试、验收（含出厂及到货验收、最终验收）、质量抽检、培训、配合招标人安装调试试运行、试运行3个月内的辅助材料、售后及技术服务（包括使用说明书、图纸的提供、质保期保障）等以及其他相关服务等。具体工作内容详见招标文件的《供货要求》及合同。

3. 投标人资格要求

3.1投标人必须是在中华人民共和国注册的独立法人。投标人持有有效的市场监督管理部门核发的企业法人营业执照或各级政府事业单位登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。

3.2 投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目登记。如不同投标人申请人出现单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情形，则相关投标均无效。

3.3 投标人应是本次招标标的一体化提升泵站（筒体系统、水泵系统、控制系统设备）的制造商（或制造商集团公司或制造商集团下属的子公司，下同）或经销商。制造商可根据自身情况提供一项或多项足以证明为主要设备其中之一制造商资质的证明材料的复印件，如：营业执照、业绩合同、厂房、设备、专利等（可不限于以上证明材料）。经销商提供本次招标标的一体化提升泵站（筒体系统、水泵系统、控制系统设备）的供制造商参加本次投标的唯一授权代理证明文件（一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标）。

3.4 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》严重失信主体名单的。注：以招标代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn))查询结果为准，由招标代理机构打印查询结果提供资格审查，如相关记录信息已失效，投标人必须提供由该记录信息的执行或列入单位出具的相关证明材料。

3.5 本次招标不接受联合体投标。

4. 报名

4.1 本次招标实行现场报名/网上报名。自招标公告发布之日起至报名截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）。

4.2 报名方式

（1）现场报名：

投标人请提供加盖公章的营业执照、法人代表授权文件前往韶关市武江区西联镇小阳山沐芙路扬成名门综合楼三楼（韶关分公司）进行现场报名。

（2）网上报名：

1）投标人在购买招标文件之前，登录广东远东招标代理有限公司网http://www.gdydzb.com或远东电子交易平台http://trade.gdydzb.com进行网上注册（已注册请忽略，直接登录进行报名与购标操作），具体流程操作见网站http://www.gdydzb.com“下载专区——投标人操作手册”或远东电子交易平台http://trade.gdydzb.com 登陆窗口下的“操作手册”。

2）符合资格的投标人在网上注册成功后方可报名与购买招标文件，购买方式：网上购买，主要操作过程如下：

①注册：在远东电子交易平台（http://trade.gdydzb.com）完成注册（详细可查看《投标人操作手册》）。

②选择项目：登录后，在“所有项目”中，搜索到需要参与的项目，点击“投标”。

③报名参与：选择相应的标段/子包报名登记资料（请提交投标人凭加盖公章的营业执照、法人代表授权文件扫描件，如有多个请全部压缩成一个文件再上传），提交后请等待审核。

④购买招标文件：在登记资料通过审核后，请在“标书购买”中选择相应的标段，通过网上支付方式完成支付并下载招标文件。

⑤标书款发票：申请开票后，电子发票下载地址会发给投标人所留的手机号码与邮箱。

⑥已办理报名并成功购买招标文件的投标人参加投标的，不代表通过资格性检查、符合性检查。

⑦有关网上注册、报名相关疑问，可致电（代理机构）。

4.3 售价：300元/套。

5．招标文件提问和答疑

5.1 投标人若对招标文件有疑问，应在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前将有关疑问递交或传真至招标人或招标代理机构。未在指定时间前、未采用指定方式提出的，招标人不予受理。

5.2 招标人在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）后3日内，一次性对收到的所有问题作出答复，并形成答疑（或修改）公告在发布招标公告的媒介上公开发布。答疑（或修改）公告一旦发布，即视所有潜在投标人已经知悉答疑（或修改）内容，投标人未及时关注而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

5.3 招标人对招标文件所作的答疑（或修改）公告，构成招标文件的组成部分。

6．投标文件的递交

6.1 本次招标的评标方式为纸质投标文件（以下简称“投标文件”）评审。投标人法定代表人或其委托代理人应在指定的时间和地点进行签到，现场递交投标文件和相关资料。

（1）递交时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。

6.2 投标人法定代表人或其委托代理人到达现场后，应出示以下身份证明材料：

（1）本人有效的居民身份证；

（2）法定代表人到场的，出示《法定代表人身份证明》；委托代理人到场的，应同时出示《授权委托书》和《法定代表人身份证明》。

6.3 投标人发生以下情形的，其投标文件招标人不予接收：

（1）未在指定的时间和地点递交投标文件和相关资料的；

（2）到场人员未出示身份证明材料的。

7．开标

招标人邀请所有正确完成了网上报名、递交投标文件的投标人参加开标，投标人可自主决定是否参加。投标人不参加开标的，视其默认开标结果，以及放弃在开标期间见证、监督、投诉、申辩的权利。

7.1 开标时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。

7.2 开标前24小时，若缴纳投标保证的投标人数量不足3个时，招标人将取消原定于次日召开的开标活动。

8．发布公告的媒介

8.1中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）

8.2中国采购与招标网（https://www.chinabidding.cn/）

8.3广东远东招标代理有限公司（http://www.gdydzb.com/）

9．联系方式

9.1 招标人

单位名称：中国铁建港航局集团有限公司粤北分公司

办公地址：南雄市雄州街道铺背村委会国道G323线长岭路段红绿灯路口（粤北分公司）

联系人（部门）：崔海波

联系电话：13926112155

9.2 招标代理机构：

单位名称：广东远东招标代理有限公司

办公地址：广东省广州市越秀区越秀北路222号608-612室,韶关市武江区西联镇小阳山沐芙路扬成名门综合楼三楼

联系人（部门）：黄小姐

联系电话：0751-8115118

9.3 行政监督部门：

单位名称：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

办公地址：南雄市雄州街道沿江西路2号

联系人（部门）：叶工

联系电话：0751-3836803

第二节 重要事项时间地点一览表

| 1 | 招标公告 发布时间 | 2024年11月18日 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 报名、购取招标文件等资料的时间、地点 | 2024年11月19日9时00分至2024年11月25日17时30分 广东远东招标代理有限公司网站（远东电子交易平台http://trade.gdydzb.com）进行网上报名。 |
| 3 | 书面招标质疑文件递交截止时间、递交地点 | 2024年11月29日17:00前各投标人应在规定的时间内将有关疑问递交或传真至招标代理机构 电话：0751-8115118 传真：0751-8115118 电子邮箱：shaoguan_yuandong@163.com |
| 4 | 投标保证缴 纳截止时间 | 投标保证金到账截止时间：2024年12月8日10时00分； 投标保证担保截止时间：2024年12月8日10时00分； 投标保证保险投保截止时间：2024年12月8日10时00分。 |
| 5 | 投标文件递交时间、截止时间、递交地点 | 2024年12月9日9时30分至2024年12月9日10时00分 广东远东招标代理有限公司韶关分公司（韶关市武江区西联镇小阳山沐芙路扬成名门综合楼三楼） |
| 6 | 开标时间、地点 | 2024年12月9日10时00分 广东远东招标代理有限公司韶关分公司（韶关市武江区西联镇小阳山沐芙路扬成名门综合楼三楼） |
| 7 | 招标人 联系方式 | 单位名称：中国铁建港航局集团有限公司粤北分公司 办公地址：南雄市雄州街道铺背村委会国道G323线长岭路段红绿灯路口（粤北分公司） 联系人：崔海波 联系电话：13926112155 |
| 8 | 招标代理机构 联系方式 | 单位名称：广东远东招标代理有限公司 办公地址：广东省广州市越秀区越秀北路222号608-612室, 韶关市武江区西联镇小阳山沐芙路扬成名门综合楼三楼(韶关分公司) 联系人：黄小姐 联系电话：0751-8115118 |

- 第二章 投标人须知

第一节 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 中国铁建港航局集团有限公司粤北分公司 |
|  | 项目总承包单位 | 中国铁建港航局集团有限公司 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 广东远东招标代理有限公司 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 南雄市城乡污水处理和管网建设工程(二期)项目-河南街污水管网工程、沿江西路污水管网工程-一体化提升泵站 |
| 1.1.5 | 交货地点 | 按招标人指定地点 |
| 1.2.1 | 业主单位资金来源及比例 | 财政补助及自筹100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 资金已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本次招标内容为南雄市城乡污水处理和管网建设工程(二期)项目-河南街污水管网工程、沿江西路污水管网工程-一体化提升泵站（两台）和相关服务，包括但不限于一体化提升泵站及其随机附件的设计、制造、包装、仓储、运输(运输到招标人指定交货地点)、安装、保险（含机具设备、运输工具的财产保险、运输险和人身保险）、调试、验收（含出厂及到货验收、最终验收）、质量抽检、培训、配合招标人安装调试试运行、试运行3个月内的辅助材料、售后及技术服务（包括使用说明书、图纸的提供、质保期保障）等以及其他相关服务等。具体工作内容详见招标文件的《供货要求》及合同。 |
| 1.3.2 | 交付使用期 | 合同签订后60日之内完成交货、安装、调试、验收并交付使用。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 按招标人指定地点。 |
| 1.3.4 | 设备质量标准 | 所有设备应达到国家强制质量标准的合格水平，并满足本次招标的设计及业主单位要求。 |
| 1.3.5 | 设备主要材料质量要求 | 设备使用的主要材料质量要求不低于招标人所需的要求且设备材质要求。主要材料必须先提供样板给招标人确定其颜色、等级等，并经检测部门检测合格方可使用，所有材料必须使用合格产品。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件 | 1、投标人必须是在中华人民共和国注册的独立法人。投标人持有有效的市场监督管理部门核发的企业法人营业执照或各级政府事业单位登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。 2、投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目登记。如不同投标人申请人出现单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情形，则相关投标均无效。 3、投标人应是本次招标标的一体化提升泵站（筒体系统、水泵系统、控制系统设备）的制造商（或制造商集团公司或制造商集团下属的子公司，下同）或经销商。制造商可根据自身情况提供一项或多项足以证明为主要设备其中之一制造商资质的证明材料的复印件，如：营业执照、业绩合同、厂房、设备、专利等（可不限于以上证明材料）。经销商提供本次招标标的一体化提升泵站（筒体系统、水泵系统、控制系统设备）的供制造商参加本次投标的唯一授权代理证明文件（一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标）。 4、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》严重失信主体名单的。 注：以招标代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn))查询结果为准，由招标代理机构打印查询结果提供资格审查，如相关记录信息已失效，投标人必须提供由该记录信息的执行或列入单位出具的相关证明材料。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求：/ |
| 1.9.1 | 投标预备会 | 召开 不召开 |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | / |
| 1.9.3 | 投标预备会后澄清问题发出的形式 | / |
| 1.10.1 | 分包 | ¨允许 þ不允许 |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 投标文件的内容是否满足招标文件的基本要求； 投标文件按招标文件规定包装、密封、盖章、签字； 投标保证符合招标文件的要求； 投标文件中没有招标人不能接受的条件。 |
| 2.1 | 招标文件的组成 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 详见本章第二节“重要事项时间地点一览表” |
|  |  | 形式：各投标人应在规定的时间内将有关疑问递交或传真至招标代理机构，提交问题时一律不得署名。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、中国采购与招标网（https://www.chinabidding.cn/）、广东远东招标代理有限公司（http://www.gdydzb.com/）发布澄清、答疑。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：/ |
|  |  | 形式：投标人可在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、中国采购与招标网（https://www.chinabidding.cn/）、广东远东招标代理有限公司（http://www.gdydzb.com/）浏览、下载，因投标人自身原因未及时查阅的，由此引起的任何责任由投标人自行承担。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 采用网上补充公告方式进行，发布于中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、中国采购与招标网（https://www.chinabidding.cn/）、广东远东招标代理有限公司（http://www.gdydzb.com/） |
| 2.3.3 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：/ |
|  |  | 形式：投标人可在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、中国采购与招标网（https://www.chinabidding.cn/）、广东远东招标代理有限公司（http://www.gdydzb.com）浏览、下载，因投标人自身原因未及时查阅的，由此引起的任何责任由投标人自行承担。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 最高投标限价：人民币肆佰叁拾贰万肆仟壹佰伍拾陆元整（￥4,324,156.00元） 注：1、投标人的投标总价不得高于最高投标限价，也不得低于成本。 2、如评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过本项目资格性检查与符合性检查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 3、最高投标限价已包括但不限于设备及材料的生产前准备、生产、运输（运输到招标人指定交货地点）、转运、保护、装卸、保险（含机具设备、运输工具的财产保险、运输险和人身保险）、相关税费、验收（含出厂及到货验收、最终验收）、质量抽检、培训、配合招标人安装调试试运行、试运行3个月内的辅助材料、售后及技术服务（包括使用说明书、图纸的提供、质保期保障）等以及其他相关服务等。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 1、投标报价超过上述相应的最高投标限价时，投标文件将被否决。 2、投标人除按有关规定报价外，投标文件中必须注明投标人所选用的材料设备的产地、生产厂家、品牌、规格、型号、等级、单价等。如非招标人原因确需更换，由招标人确定，且价格不予调整。 3、投标人须对所有招标货物及服务投标，而不允许只对一种或几种货物及服务进行投标。投标人的投标价必须是唯一的，不能有两个或多个报价。 （1）投标人应充分考虑所投标的货物供货和安装过程中与其他专业的接口及与其他相关承包商的现场配合、施工协调及联合调试验收等工作，协调所需的费用由投标人在报价中综合考虑。 (2)投标人必须根据本招标文件及所附图纸的要求对本项目进行完整报价，并保证货物的功能和实际使用效果能达到招标文件的要求。投标人应根据上述特点及要求详细考虑自身的项目组织实施，并在报价中充分考虑这些因素的影响，投标人中标后，招标人将按照上述要求进行检查、落实。否则，将视为违约，并按招标文件及合同条款进行处罚。在项目实施期间，中标人不得因其设备供货或报价中未考虑上述因素等原因向招标人提出费用变更要求。 （3）中标人需充分考虑现场实际情况，对现场办公及进场施工作业人员的食宿费用问题自行解决，凡进入现场的施工人员必须有统一的标识或着装，投标人在报价时综合考虑该项费用。 （4）中标人须做好合同范围内工程的档案收集、整理、编制并按照招标人的要求（包括配合总包单位取得市样板、省样板及国家优质工程的档案收集（如有）、整理及编制）移交相关档案，以保证工程的顺利验收。投标人在报价时需综合考虑上述费用。 （5）货物综合单价包括： 1）货物制作：为完成本工程所需一切设备材料的制作（含劳务、设备、材料及材料损耗）、供应、设计、技术服务（包括设计联络）等费用。 2）运输：由生产加工地到工地现场指定地点所发生的一切费用。包括产品包装、装卸、储存、保管、多次搬运就位等费用。 3）安装：包括货物安装及安装过程中调试、缺陷修复、培训等所发生的一切费用。 4）验收:货物到现场,由相应的施工单位、监理单位及招标人联合负责验收,对验收不合格产品进行更换，直至验收合格所产生的一切费用。包括政府有关单位的验收等费用。 5）保修期内产品更换费用：保修期内由于产品质量问题需进行无偿更换所发生的费用。 6）一体化提升泵站（两台）综合单价包含了增值税以及除增值税以外的各种规费、税费等（包括城市建设维护费、教育费附加及由项目所在地税务局代收的随工程项目附征的其他税费）。 （6）除因招标人提出货物功能上的变更引起调整外，货物综合单价在工程结算时将不作调整。若出现其他须重新询价情况时，其综合单价参考竞投综合单价结合市场询价结果，经招标人审核后确定。 （7）招标人将拒收含可选择单价的投标。除非本招标文件另作规定，对任何一种货物只能提供一个投标单价或合价，不符合本条规定的投标书将被拒绝。 （8）投标人应先到工地踏勘以充分了解现场位置、周边道路、施工及储存空间、装卸限制、以及各相关施工单位的要求、操作流程等任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。投标人须先到工地踏勘，根据现场环境确认货物的尺寸和规格，以确保货物尺寸能适合现场需要。 （9）投标人在报价时要充分考虑到由于本项目的要求，以及因本项目特点而引起的或需针对性地采取的一切必要的组织协调、预防措施等相关作业费用,在合同实施过程中，如出现此类情况，中标人不得以任何理由向招标人追加此部分费用。招标人已另行公开招标选定本招标工程项目施工总承包管理单位。本招标项目投标报价时必须综合考虑总包服务费因素。 （10）土建尺寸如果与投标人所供产品的规格不符，投标人须在投标文件中明确声明，并提出解决的具体方案，费用包括在投标报价中。 4、货物综合单价为固定不变价，除合同另有约定外，结算时不作调整。 5、投标报价以元为单位，保留两位小数，第三位小数四舍五入。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 本次招标的投标有效期为90个日历天。 |
| 3.4.1 | 投标保证 | 1、投标人须交纳人民币壹万元整（¥10,000.00元）的投标保证。 2、单位名称：广东远东招标代理有限公司韶关分公司 开户银行：中国农业银行韶关碧桂园支行 帐 号：4471 1801 0400 03502 交款凭证备注：GDYD240927保证金 （1）投标人交纳保证金后，缴款凭证须上传至广东远东招标代理有限公司网站（远东电子交易平台http://trade.gdydzb.com）内保证金模块； （2）投标时，投标人凭已盖章的保证金递交证明文件复印件放置投标信封内，并与投标文件一同递交。 3、投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。 （1）采用投标保证金的，投标人须于投标保证金到账截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）壹天前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。 （2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。银行保函原件连同投标文件一并现场递交。未递交原件的，其投标无效。 （3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前完成投保，电子保单的有效期不得短于投标有效期。逾期投保的，其投标无效。 温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。 4、若投标人因自身原因未能正确完成报名、缴纳投标保证的，其投标无效。 5、投标人中标后不与招标人依据招标文件要求签订设备采购合同的，投标保证金不予退回。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 允许 不允许 |
| 3.7.3 | 投标文件签字或盖章要求 | 1、投标文件封面、组成内容中凡注明“签字”处由要求的人员签字；凡注明“签字或盖章”处由要求的人员签字或盖其私章；凡注明“签字并盖执业印章”处由要求的人员签字并盖其执业印章。 2、投标文件封套、封面、组成内容中凡要求录入投标人名称且注明“盖单位章”处盖单位法人公章。 3、投标文件正本的签字均为签字人本人亲笔署名，所盖印章均为鲜章。副本封面的签字为签字人本人亲笔署名，封面所盖印章为鲜章，其余部分可为正本的复印件，无须另行签字、盖章。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数及其他要求 | 纸质投标文件1正4副，并注明正、副本； 投标文件电子版文件刻录入一个不可擦写光盘或复制到一个U盘后用密封袋密封，密封袋上标明所投项目名称、投标人名称，并放入投标文件正本中；其内容为正本的全部内容WORD文档和PDF（已经按招标文件规定签字、盖章）文件。 (注：电子文件仅用于公示及存档，不作为评审内容。) |
| 3.7.5 | 装订要求 | 投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷（图表页可例外），分别装订胶装成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | （项目名称）投标文件 投标人名称： 投标人地址： 在 年 月 日 时 分（开标时间）前不得拆封 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 详见本章第二节“重要事项时间地点一览表” |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 同开标地点，详见本章第二节“重要事项时间地点一览表” |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | ☑否 □是，退还时间： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 详见本章第二节“重要事项时间地点一览表” |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会成员共5人，其中评审专家人数不得少于评标委员会成员总数的2/3，由评审专家库中随机抽取确定。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的家数 | 3家 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介： 1、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、 2、中国采购与招标网（https://www.chinabidding.cn/）、 3、广东远东招标代理有限公司（http://www.gdydzb.com/）。 公示期限：3日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否 |
| 7.6 | 履约保证 | 履约保证金为中标价的10%。履约保证的形式包括履约保证金、履约保证担保、履约保证保险、从第一批支付款中抵扣，四种，由中标人自主选择， - 如果采用银行转账方式则必须从中标人的法人开户银行的账号划出招标人指定的账户，并详细注明工程名称及用途。招标人指定的账户如下： 开户名称：中国铁建港航局集团有限公司南雄污水处理和管网建设项目经理部 开户银行：交通银行北京西区支行 银行账号：99011231043000320154 （2）采用履约保证担保或履约保证保险的，中标人应提交有效的商业保函、银行保函或保险合同（或保险单）原件，商业保函、银行保函或保险合同（或保险单）的有效期应当自合同生效之日起至项目通过竣工验收之日后28天止。如果中标人无法获得具体截止日期，商业保函、银行保函或保险合同（或保险单）中应当有“变更项目竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。 （3）中标人未提交的，视其放弃中标。并由招标人通报建设行政管理部门。如采用商业保函、银行保函或保险合同方式缴纳履约保证金，在保函或保险合同到期前一个月，中标人须主动办理续期手续或提交新的商业保函、银行保函或保险合同。 （4）在工程实施过程中，如果承包人（即招标阶段的中标人，下同）由于自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给发包人（即招标阶段的招标人，下同）造成经济损失，发包人有权扣划相应金额的履约保证。 （5）项目通过竣工验收之日后28天内，发包人将履约保证退还给承包人。 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | þ否 □是，具体要求：/。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 其他费用 | 招标代理服务费结算价以本次招标标的一体化提升泵站的中标价为基数参照国家发展和改革委员会《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）、参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）的收费标准下浮50%。中标人须在中标公告公示期结束后，领取《中标通知书》前，向招标代理机构缴纳招标代理服务费。 |
| 未尽事宜 | 本招标文件未尽事宜按《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《工程建设项目货物招标投标办法》《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》《韶关市工程建设项目招标投标管理规定》（韶府规审〔2024〕4号）等有关法律、法规的规定及部门规章执行。 |  |

第二节 重要事项时间地点一览表

| 1 | 招标公告 发布时间 | 2024年11月18日 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 报名、购取招标文件等资料的时间、地点 | 2024年11月19日9时00分至2024年11月25日17时30分 广东远东招标代理有限公司网站（远东电子交易平台http://trade.gdydzb.com）进行网上报名。 |
| 3 | 书面招标质疑文件递交截止时间、递交地点 | 2024年11月29日17:00前各投标人应在规定的时间内将有关疑问递交或传真至招标代理机构 电话：0751-8115118 传真：0751-8115118 电子邮箱：shaoguan_yuandong@163.com |
| 4 | 投标保证缴 纳截止时间 | 投标保证金到账截止时间：2024年12月8日10时00分； 投标保证担保截止时间：2024年12月8日10时00分； 投标保证保险投保截止时间：2024年12月8日10时00分。 |
| 5 | 投标文件递交时间、截止时间、递交地点 | 2024年12月9日9时30分至2024年12月9日10时00分 广东远东招标代理有限公司韶关分公司（韶关市武江区西联镇小阳山沐芙路扬成名门综合楼三楼） |
| 6 | 开标时间、地点 | 2024年12月9日10时00分 广东远东招标代理有限公司韶关分公司（韶关市武江区西联镇小阳山沐芙路扬成名门综合楼三楼） |
| 7 | 招标人 联系方式 | 单位名称：中国铁建港航局集团有限公司粤北分公司 办公地址：南雄市雄州街道铺背村委会国道G323线长岭路段红绿灯路口（粤北分公司） 联系人：崔海波 联系电话：13926112155 |
| 8 | 招标代理机构 联系方式 | 单位名称：广东远东招标代理有限公司 办公地址：广东省广州市越秀区越秀北路222号608-612室, 韶关市武江区西联镇小阳山沐芙路扬成名门综合楼三楼(韶关分公司) 联系人：黄小姐 联系电话：0751-8115118 |

1. 总则

1.1 招标项目概况

    - 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《工程建设项目货物招标投标办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

    - 招标人：见投标人须知前附表。

    - 招标代理机构：见投标人须知前附表。

    - 招标项目名称：见投标人须知前附表。

    - 交货地点：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1	资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2	资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、交付使用期、交货地点、计划工期和质量标准

    - 招标范围：见投标人须知前附表。

    - 交付使用期：见投标人须知前附表。

    - 交货地点：见投标人须知前附表。

    - 设备质量标准：见投标人须知前附表。

1.3.5	设备主要材料质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1	投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表。

1.4.2	投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3	投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的监理人；

（6）为本招标项目的代建人；

（7）为本招标项目的招标代理机构；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在相互任职或工作关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和其他组织信用信息》列为失信惩戒对象的。

（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

  - 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

  - 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

  - 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10分包

1.10.1 不允许分包；

1.10.2 分包金额要求：/；

1.10.3 对分包人的资质要求：/。

1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12 核心产品

1.12.1  如同一合同项下相同品牌产品投标的，招标人或招标代理机构将在供货要求中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照 “关于同一合同项下相同品牌产品投标”规定处理。

关于同一合同项下相同品牌产品投标

1.12.2  单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会采取随机抽取方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

1.12.3  非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

2 招标文件

2.1招标文件的组成

2.1.1本招标文件包括：

1) 招标公告

2) 投标人须知

3）评标办法

4）合同书格式

5) 供货要求

6) 投标文件格式

7) 在招标过程中由招标代理机构或招标人发出的修正和补充文件等

2.1.2 	投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

2.2招标文件的澄清

2.2.1 	投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，有疑问，各投标人应在规定的时间内将有关疑问递交或传真至招标代理机构，提交问题时一律不得署名。

2.2.2 	招标文件的澄清将在招标文件规定的招标答疑截止时间前发布于中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、中国采购与招标网（https://www.chinabidding.cn/）、广东远东招标代理有限公司（http://trade.gdydzb.com），但不说明问题的来源。如果澄清发出的时间在招标文件规定的招标答疑截止时间之后，相应延长投标截止时间。

2.2.3 	澄清一旦网上发布，即视为已通知给所有投标人。若由于投标人自身原因未及时获得补遗文件，由此发生的任何责任由投标人自负。

2.3招标文件的修改

2.3.1 	招标人以网上补充公告形式修改招标文件。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2	上述发布的补充通知将作为招标文件的组成部分。

2.3.3	修改一旦网上发布，即视为已通知给所有投标人。

2.3招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3 投标文件的编制

3.1投标文件的组成

3.1.1 	投标文件应包括下列内容：

一、投标函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

三、授权委托书

四、交纳投标保证的凭证

五、退还投标保证金声明

六、投标报价总表

七、投标报价明细表

八、《供货要求》响应表

九、商务和技术偏差表

十、实质性响应技术条款（“★”项）响应表

十一、重要技术条款（“▲”项）响应表

十二、资格审查资料

十三、第三章评标办法要求提供的评审资料

十四、其他资料

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分

3.2投标报价

  - 投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价。

3.2.2 	投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 	投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中，竣工结算时不得重新组价和调整。

  - 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，也不得低于工程成本。最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

  - 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

  - 由于工程施工或供货的特殊需要，招标人有可能采取必要的应急方案，以确保工程顺利推进及工期目标的实现，中标人应完全配合并无条件服从，并保证以投标时的报价与招标人或第三方协商解决经特殊处理的工程内容的供货及施工问题。

  - 《中标通知书》发放前或在签订合同前或在签订合同后的任何时候，招标人有权到制造商的生产制造场地进行考察，对投标厂商投标文件描述内容的真实性进行查实，如发现实际情况与投标文件不符，投标人在招标过程有弄虚作假行为、虚报资料情况的，将被取消中标资格；如果已经签订合同的，将被解除合同。

  - 投标人在收到《中标通知书》后，合同签订后60日内中标人应向招标人提供主要设备及其配套设备所有规格的完整、清晰和正确的设计资料（包括但不限于外形图及招标人技术要求中的其他技术资料），招标人如有不满意的，中标人应无条件进行修改并在7日内提交修改后的符合合同和技术要求的设计资料。

  - 投标人中标并签订合同后，按照招标文件的要求，应在出厂试验前10日通知招标人到投标人提供的中标产品制造商的制造生产地进行厂内主要设备及其配套设备性能测试。参加供货前检验招标人不予会签任何质量检验证书。招标人参加质量检验既不解除投标人应承担的质量保证的责任，也不能代替合同设备到达现场后的开箱检验和试验，不代替在现场安装后的各项检验，亦不能因此免除投标人按合同规定应承担的所有保证义务。

  - 如主要设备及其配套设备必须根据招标文件和技术要求进行厂内性能测试的，应提供相应的性能测试检验合格报告，所有的检验费用包含在投标报价综合单价中。

  - 由于工程需要，招标人有权在现场对主要设备及其配套设备进行所有项目的检验以便确认是否满足最终验收的要求，若不合格，招标人即认为该批产品或该规格产品检验不合格，有权要求更换、退货或终止合同，由此产生的一切责任由投标人承担。

  - 由于供货产品检验不合格的，招标人有权解除部分合同或终止合同，由此造成的工期延误或其他损失由投标人承担。招标人在发出通知后，2日内将对已供货并确认合格的主要设备及其配套设备完成清点：只承认已供货完成且符合质量验收标准的主要设备及其配套设备，对于已订货而未到现场或在现场未最终验收的主要设备及其配套设备等均不予承认，由投标人自行处理，由此带来的损失由投标人自行承担。投标人接到通知后，必须在1日内停止供货，并在2日内完成从现场撤离的工作。投标人未在规定期限内处理的，招标人有权将其留在现场的未最终验收的但属于不合格规格的主要设备及其配套设备临时转运到其它堆放处，由此产生的拆除、搬运、保管费用应由投标人负责，在此过程中出现的任何非招标人主观故意引起的损坏、遗失由投标人自行负责，处理费用由投标人在当期应付货款中承担。

  - 招标人有权根据工程实施的实际情况要求投标人供货。

3.3投标有效期

  - 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90个日历天。

  - 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

  - 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以网上答疑形式告知所有投标人延长投标有效期。但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4投标保证

3.4.1 	投标人应按投标人须知前附表规定递交投标保证。

3.4.2 	中标候选人公示期满无异议（投诉）后，招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书。在中标通知书发出后5个工作日内，将投标保证金（或银行保函）退还给中标候选人以外的投标人。

3.4.3 	投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.4 	有下列情形之一的，投标保证将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5资格审查资料

3.5.1 	投标人应按投标人须知前附表1.4.1的规定提供证明材料复印件。

3.5.2 	本次招标不接受联合体投标。

3.6备选投标方案

  - 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

  - 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

  - 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1	投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2	投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、交货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3	纸质投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标文件签字或盖章要求详见投标须知前附表。由投标人的法定代表人签字或盖章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或盖章的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章或盖单位章。

3.7.4	投标文件的正本、副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。副本可用正本复印件（封面除外），当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5	投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷（图表页可例外），分别装订胶装成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。

3.7.6 招标文件中，如标有“★”的条款均为必须完全满足指标，投标人须进行实质性响应，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

3.7.7 招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

4投标

4.1投标文件的密封和标记

4.1.1	投标文件应密封包装（正副本无需分开包装），均加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

4.1.2	投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3	未按本章第 4.1.1 项或4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2投标文件的递交

  - 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

  - 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3	除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

- 投标人发生以下情形的，其投标文件招标人不予接收：

（1）未在指定的时间和地点递交投标文件和相关资料的；

（2）到场人员未出示身份证明材料的。

- 投标人法定代表人或其委托代理人（以下简称“投标人代表”）应在指定的时间和地点进行签到，现场递交投标文件和相关资料。

- 投标人代表到达现场后，应出示以下身份证明材料：

（1）本人有效的居民身份证；

（2）法定代表人到场的，出示《法定代表人身份证明》；委托代理人到场的，应同时出示《授权委托书》和《法定代表人身份证明》。

4.3投标文件的修改与撤回

  - 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2	投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3	修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5开标

5.1开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人的法定代表人或其委托代理人凭有效身份证进行开标会的签到。若投标人的法定代表人或其委托代理人未按时进行签到的，将视为其已放弃投标。招标人邀请所有已经按要求完成网上报名、递交投标文件的投标人参加开标，投标人可自主决定是否参加。投标人不参加开标的，视其放弃见证、监督、申辩、投诉有关开标活动的权利。

5.2 开标程序

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。

（2）主持人宣布唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名。

（3）唱标人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量和名称，并现场核实参加开标的投标人数量和名称。投标人未参加开标的，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。

（4）唱标人检查各投标人所递交投标文件的包装、密封、标记是否符合招标文件规定，并邀请招标人代表、投标人代表复核确认。若不符合规定，该投标人的投标无效。招标代理机构应将其投标文件退回，并将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。被退回的投标文件不予拆封，也不进入评标。

（5）唱标人检查《开标一览表》中各投标人的投标总价、质量标准、交付使用期是否符合招标文件规定。若不符合规定，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。

（6）投标文件的拆封

5.2.2按照前面开标程序处理后，剩余投标人的投标文件均应拆封。唱标人应当众检查投标文件的组成、数量是否符合招标文件规定；是否按照招标文件规定提供电子文件（光盘或U盘）。若不符合规定，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。

（7）投标人代表、招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在《开标一览表》上签字确认。

（8）主持人宣布有关注意事项后，宣布开标结束。

5.2.3投标人对开标相关事项（如开标程序、投标文件包装和密封、投标文件组成和数量、唱标次序和内容等）有异议的，必须在开标期间和开标现场提出，招标人或其授权的招标代理机构应当场作出答复，并记录在案。对开标事项的异议未在开标期间和开标现场提出的，招标人不予受理。

5.2.4招标代理机构将投标文件和资料原件、《开标一览表》以及其他有关资料移交评标委员会。

5.3开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6评标

6.1评标委员会

    - 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

    - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

    - 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2  评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7合同授予

7.1中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3个工作日。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6履约保证金

7.6.1	在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。

7.6.2  中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7签订合同

7.7.1	招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，招标人有权取消其中标资格；给招标人造成的损失，中标人还应予以赔偿。

7.7.2	发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5投诉

8.5.1	投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2	投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

9. 是否采用电子招标投标

是否采用电子招标投标：见投标人须知前附表。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10.1 其他费用：见投标人须知前附表。

- 第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 评审内容 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 形式评审标准 | 投标人名称 |  | 与营业执照一致 |
|  | 签字盖章 |  | 符合第二章“投标人须知”前附表第3.7.3项规定 |
|  | 投标文件格式 |  | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  | 投标文件份数 |  | 符合第二章“投标人须知”前附表第3.7.4款规定 |
|  | 装订要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.7.5款规定 |
| 2.1.2 资格评审标准 | 营业执照 |  | 具备有效的营业执照 |
|  | 投标人资质条件 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  | 不存在禁止投标的情形 |  | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |
|  | 其他要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 响应性评审标准 | 投标报价 |  | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  | 交付使用期 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2 款规定 |
|  | 设备质量标准 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定 |
|  | 投标有效期 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  | 投标保证金 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  | “★”号条款 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.7.6 项规定 |
| 条款号 | 条款内容 |  | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） |  | 商 务 部 分A：25分 技 术 部 分B：45分 投标报价部分C：30分 |
| 商务部分 （25分） | 同类业绩 | 5分 | 投标人提供近3年（2021年1月1日至今）污水处理项目相关一体化设备供货业绩，每个得1分，最高得5分。 注：提供合同复印件并加盖供应商公章（业绩日期以签订合同时间为准），否则不得分。 |
|  | 商务响应程度 | 3分 | 根据投标人对供货要求“四、项目商务要求”的响应程度评分： 1、完全响应或优于供货要求的，得3分； 2、有1～2项条款为负偏离/无响应的，得2分； 3、有3～4项条款为负偏离/无响应的，得1分； 4、有5项（含）以上条款为负偏离/无响应的，得0分。 ## 注：提供《商务和技术偏差表》，根据响应情况进行评审，未按要求提供不得分。 |
|  | 高新技术企业证书 | 3分 | 投标人获得省级及以上单位颁发的高新技术企业证书，得3分，不提供不得分。 注：提供有效期内的证书复印件加盖投标人公章，未按要求提供不得分。 |
|  | 诚信经营示范单位等级证书 | 3分 | 投标人获得诚信经营示范单位评价等级AAA证书，得3分。不提供不得分。 注：提供有效期内的证书复印件加盖投标人公章，未按要求提供不得分。 |
|  | 安全生产标准化认证 | 5分 | 投标人具有区级及以上部门颁发的机械类安全生产标准化证书，得5分。不提供不得分。 注：提供有效期内的证书复印件加盖投标人公章，未按要求提供不得分。 |
|  | 企业实力 | 6分 | 1、投标人具有与污水处理相关的发明专利证明或实用新型专利证明，每提供一个得0.5分，最高得3分； 2、投标人提供由具备检测资质的检测机构出具的污水处理项目一体化相关设备检测报告，每提供一个报告得1.5分，最高得3分。 注： (1)提供上述相关资质证书或证明材料的复印件并加盖投标人公章。 (2)专利证书专利权人须为投标人；若专利权人为个人，投标人须提供专利权人近3个月（扣除发布招标公告当月往前顺推3个月）在投标人单位购买社保的证明文件复印件并加盖投标人公章。 |
| 技术部分 （45分） | 技术指标符合性 | 16分 | 根据投标人所投产品全部满足《第五章 供货要求》“（三）需求清单及技术参数要求”中“技术参数”带“▲”号（共8项）的重要性技术参数要求响应情况进行评审，全部满足或优于得16分，每有一项不满足扣2分，扣完为止。 注：①投标人需提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书、质量认可材料等作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为外文版，请同时提供中文版）；②如招标文件中有其他要求的同时提供（如检测报告、实物图片）。 |
|  |  | 7分 | 根据投标人所投产品满足《第五章 供货要求》“三、需求清单及技术参数要求”中“技术参数”（非“▲”号条款（共28项））全部满足或优于得7分，每有一项不满足扣0.25分，扣完为止。 注：如采购需求中有明确提供的证明资料，则以采购需求中要求的为准，无或未按要求提供证明材料的不得分;如采购需求中无明确证明材料的，以投标文件中的《商务和技术偏差表》中的响应情况填写内容为准，未填写的或不响应的视为负偏离。 |
|  |  | 11分 | 根据投标人所投产品对《第五章 供货要求》“（四）采购主要设备技术要求及说明”中“泵站要求”(共22条）全部满足或优于得11分，每有一项不满足扣0.5分，扣完为止。 注：如采购需求中有明确提供的证明资料，则以采购需求中要求的为准，无或未按要求提供证明材料的不得分;如采购需求中无明确证明材料的，以投标文件中的《商务和技术偏差表》中的响应情况填写内容为准，未填写的或不响应的视为负偏离。 |
|  | 现场一体化玻璃钢泵站整体技术方案 | 8分 | 针对本项目的各系统设备的选型、计算、系统供货成套性及系统设计、部件和材料、功能配置等方面技术方案进行评审： - 技术方案的针对性强（包括但不限于建设项目实际需求、现场状况、设计图纸、招标内容等）、完整性好（包括但不限于投标产品的配置选型、工艺方案、工艺系统供货成套性及系统设计、部件和材料质量、技术性能及功能配置等）、稳定性强（包括但不限于从制造安装到试运转完毕等的技术质量的承诺及说明、保障措施等）的，得8分； - 技术方案的针对性较强（包括但不限于建设项目实际需求、现场状况、设计图纸、招标内容等）、完整性较好（包括但不限于投标产品的配置选型、工艺方案、工艺系统供货成套性及系统设计、部件和材料质量、技术性能及功能配置等）、稳定性较强（包括但不限于从制造安装到试运转完毕等的技术质量的承诺及说明、保障措施等）的，得6分； - 技术方案的针对性一般（包括但不限于建设项目实际需求、现场状况、设计图纸、招标内容等）、完整性一般（包括但不限于投标产品的配置选型、工艺方案、工艺系统供货成套性及系统设计、部件和材料质量、技术性能及功能配置等）、稳定性一般（包括但不限于从制造安装到试运转完毕等的技术质量的承诺及说明、保障措施等）的，得3分； - 技术方案的针对性不强（包括但不限于建设项目实际需求、现场状况、设计图纸、招标内容等）、不够完整性（包括但不限于投标产品的配置选型、工艺方案、工艺系统供货成套性及系统设计、部件和材料质量、技术性能及功能配置等）、不够稳定（包括但不限于从制造安装到试运转完毕等的技术质量的承诺及说明、保障措施等）的，得1分； 5、未提供，不得分。 |
|  | 项目实施服务方案 | 3分 | 根据投标单位提供的供货进度计划、指导安装及调试方案【包括总体方案、进度计划、质量保证措施等内容】的完整性、合理性、先进性、时效性等进行评分： 1、供货进度计划、指导安装及调试方案【包括总体方案、进度计划、质量保证措施等内容】完全满足项目需求且有针对性，完整性好、合理性好、先进性好、时效性好的，得3分； 2、供货进度计划、指导安装及调试方案【包括总体方案、进度计划、质量保证措施等内容】基本满足项目需求且有针对性，完整性较好、较合理、较先进、时效性较好的，得2分； 3、供货进度计划、指导安装及调试方案【包括总体方案、进度计划、质量保证措施等内容】可以满足项目需求，完整性一般，基本合理、先进性一般、时效性一般的，本满足项目需求，得1分； 4、未提供，不得分。 |
| 投标报价部分 | 满分：30分 |  |  |
| 2.2.2 评标基准价 | 报价得分计分方法如下： 本项目的价格分采用低价优先法计算，即通过本项目资格性检查与符合性检查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，即30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 |  |  |

1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。如果最高综合得分相同，取投标总价低者为第一中标候选人，并依此确定第二、第三中标候选人；如果最高综合得分相同，投标总价也相同，由评标委员会投票确定。

2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表。

2.2.2评标基准价计算评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，所有评委各投标人的商务得分应为各评委的评分相加，再除以评委人数，得出平均得分，技术得分将所有评分去掉一个最高分和一个最低分后，取算术平均值。

将各投标人的商务得分、技术得分和价格得分相加得出其综合得分。按最终综合评估得分由高向低排序。

（1）按本章第 2.2.1（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.1（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；（3）按本章第 2.2.2目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

3.2.2评分分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人的最终评标得分=A+B+C，评分统计的结果数据须经评委验算审核并签名确认。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3投标文件的澄清

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

- 第四章  合同条款及格式

一体化提升泵站设备采购合同

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国产品质量法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保供货质量，经双方协商一致，签订本合同。

- 第一条、定义及解释

除另有特别说明外，本合同中下列术语具有如下含义：

1.1.买方（甲方）：中国铁建港航局集团有限公司粤北分公司。

注册地址：南雄市雄州街道铺背村委会国道G323线长岭路段红绿灯路口（仅作办公场所使用）（住改商）

通讯地址： (以实际办公地址为准)     邮编：

法定代表人：孙明荣                    职务：

纳税人身份：一般纳税人

纳税人识别号：(未完成三证合一：请提供 15 位代码，国税号)(已完成三证合一， 请提供 18 位统一社会信用代码)

开户银行名称：广东南雄农村商业银行股份有限公司

开户银行账号：80020000020034072

合同执行联系人：                             电话：

1.2.卖方（乙方）：

注册地址：(以营业执照为准)

通讯地址： (以实际办公地址为准 必填)           邮编：

法定代表人：                                 职务：

电子邮箱（必填）：

纳税人身份：(一般纳税人/小规模纳税人/其他)

纳税人识别号：(未完成三证合一：请提供 15 位代码，国税号)(已完成三证合一， 请提供 18 位统一社会信用代码)

开户银行名称：

开户银行账号：(必须是在主管国税机关备案的账号)

合同执行联系人：                             电话：

1.3.合同货币：人民币                元。

1.4.合同价格：指在卖方已经全部地履行了其合同义务后，买方根据合同规定支付给卖方的价款。

1.5.合同设备：指卖方提供的本合同项下为达到合同所规定的用途和目的所需的所有设备、材料、备品备件、随机工具和相应的技术服务和技术培训。

1.6.合同生效日：指合同各方法定代表人或授权代表签字、盖章之日。

1.7.检验部门：指中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局的地方分支机构。

1.8.双方现场代表：指合同买方、卖方各自任命的代表，在工作现场负责与履行各自合同义务有关的所有事项。

1.9.技术文件：指所有与合同设备的设计、检验、安装、调试、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件等。

1.10.技术服务：指在合同设备的安装、调试、操作、维修以及其它工作等方面，卖方给予买方的技术指导、协助、监督、培训等。

1.11.技术培训：指卖方在合同设备的安装、调试、操作、维修以及其它工作等方面给予买方的培训。

1.12.安装：指卖方对合同设备、部件和材料的组装工作。

1.13.调试：指为验明合同设备的机械性能，在安装完毕后，对各部件、各系统、整机分别进行的测试及联动测试。

1.14.验收：指安装调试通过，(并取得国家检验部门颁发的使用许可的相关证件后)(如需要)，买卖双方签订设备安装调试验收证书。

1.15.质量保证期：指自合同设备安装调试验收证书签发之日起卖方对合同设备正常和稳定的运行给予保证的期限，保证期内卖方负责纠正或消除合同设备出现的缺陷。

- 第二条、合同文件组成

2.1.会议纪要、合同协议书及合同条款、采购明细表；

2.2.技术规范、标准和设计图纸、产品说明书；

2.3.本合同附件，如销售范围及单项价格表、技术规格书、交付批次及时间表等。

2.4.双方有关货物的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分；

2.5.本合同其他条款和上述文件提到的其他有关文件；

2.6.中标通知书；

2.7.投标文件（含经评标委员会接受的澄清和补充资料）；

2.8.招标文件；

本合同所有附件为合同不可分割的部分，与合同正文具有同等法律效力。上述文件应相互补充和相互解释，在不明确或矛盾时，以上述顺序在先者为准。

- 第三条、合同价格及付款方式

3.1.设备的数量及价格

| 产品名称 | 规格型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 增值税税率 | 增值税税额 | 价税合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一体化泵站 | Ф6000*17400 |  | 套 | 1 |  | 13% |  |  |
| 一体化泵站 | Ф6000*20500 |  | 套 | 1 |  | 13% |  |  |
| 人民币大写金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |

合同总价为人民币      (大写：              )，上述价格为含税价格，其中不含税金额为人民币      (大写：               )，增值税率为  %，税款为      (大写：              )。

3.2.本合同单价包括但不限于以下各项内容：

(1)设备供应价；

(2)运输费、设备配件在运输阶段的损耗费；

(3)保险费；

(4)工地卸车费；

(5)卖方的利润、风险、各种政策性上缴费用和税金；

(6)系统调试的配合费；

(7)现场技术服务人员工资、津贴、补助和差旅费等；

(8)设备现场安装调试及培训费；

(9) (检验取证费)(如需要)

3.3.凡现场使用该设备所需零配件及配套设施，无论是否在报价清单中有所注明，均视为已包含在卖方设备单价中，由卖方提供。

3.4.卖方提供的设备应该是全新、完整的、系统的，所需备件、部件、零件、工具都应该配备齐全并符合相关产品的技术质量规范及本合同约定的技术和品牌要求，并与设备主机相匹配一致，此等费用均已包含在合同总价中。

3.5.付款方式：

3.5.1签订合同后，根据买方要求卖方送货到买方指定地点，经甲方及监理方验收合格后，收到卖方出具合同价款等额的有效增值税专用发票后，甲方向乙方支付到场设备已开增值税发票金额的50%；

3.5.2乙方按甲方要求60日内完成两台一体化提升泵站的安装、调试、试运行，甲方根据双方现场代表签章的《设备现场验收交接证书》（格式见本合同附件2）并经监理验收合格后，甲方于当月26日前办理计量手续。于次月，甲方向乙方支付至计量金额的90%。

3.5.3卖方完成设备安装、调试，试运行期满并经买方及国家、省、市有关行政主管部门的最终验收合格后，于次月支付至结算价的97%。

3.5.4剩余3%作为质保金（不计息）。设备质量保证期24个月，质量保证期满且无任何质量问题，双方在设备现场办理《质保期满验收证书》（格式见本合同附件3）后一个月内支付剩余款项。《设备现场验收交接证书》仅为计量、结算附件，计量、结算文件为买卖双方确定设备款的唯一依据，未办理计量、结算手续的，买方有权不予支付。

付款形式：买方以银行转账、承兑汇票、铁建银信、云信、E信通等方式支付货款到卖方的合法银行账户，若买方以承兑汇票、铁建银信、云信、E信通等方式支付，卖方同意接受以“中国铁建港航局集团有限公司”为出票人的承兑汇票等票据，由此产生的贴息费用等均由卖方承担。若买方单位资金不到位或其他特殊原因未按照合同约定支付设备款的，双方约定，卖方同意接受买方延期支付并放弃向买方主张逾期付款违约金或利息和违约损失，买方不必向卖方赔偿因逾期付款所造成的一切损失（包括但不限于资金占用费、差旅费、诉讼费、律师费等），且卖方不得以付款滞后为由不履行本合同供货和服务义务或阻工、闹事，否则，卖方属于违约行为，买方有权利要求卖方赔偿经济损失直至解除该供应合同。

3.5.4.在本合同下，除了最后的付款外，任何其他的付款都不应理解为是对卖方部分或全部履行合同的认可，任何付款都不应理解为对缺陷工作或不合格品的确认。

3.5.5.买卖双方应以书面方式相互通知各方的开户银行、账户名称、账号及开票信息。开户银行、账户名称、账号等如有变更，变更一方应及时以书面方式通知对方。

3.5.6.卖方开具的发票不合格的，买方有权迟延支付应付款项，且不承担任何违约责任，卖方的各项合同义务仍按合同约定履行。不合格发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因卖方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。

3.5.7.卖方提供的发票为增值税专用发票的，卖方还应遵守如下条款：

(1)卖方提供增值税专用发票必须交买方办理发票交接手续，无买方经办人员签认，视为卖方未提供增值税专用发票，如发生增值税专用发票丢失，由卖方承担责任。

(2)因卖方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成买方不能抵扣的，买方有权拒绝接收。

(3)如果买方丢失增值税专用发票联和抵扣联，卖方应向买方提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

(4)如果获得开具的汇总专用发票，则卖方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

- 第四条、质量标准、驻厂监造及检验

4.1.本合同下交付的设备应符合技术规格书所述的标准。如果没有提及适用标准和计量单位，则应符合合同签订时中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

4.2.买方根据需要可安排监造人员就设备从原材料到产成品的全部生产工艺及检测过程实施驻厂监造。视供应情况，买方有权或委托第三方到制造地进行质量抽检，抽检费用由卖方负担。卖方应予协助并提供工作便利。

4.3.在交付前，卖方应按合同要求对设备的质量、规格、性能、数量和重量等进行全面详细的检验，并出具一份证明设备符合规定的检验合格证书，此证书将作为付款和运营交接的初步证据，但不作为有关质量、规格、数量或重量的最终检验定论。卖方检验的结果和细节应附在检验证书后面。监造设备通过卖方检验合格，且其合格证书经驻厂监造人员加盖监造专用章之后方可发往施工工地，卖方在履行合同期间如对驻厂监造人员的工作有不同意见，可向买方反映，协调解决。

4.4.检验和测试可以在卖方制造厂的所在地、约定的交付地点或设备的最终目的地进行。如果在卖方制造厂的所在地进行，买方或其代表有权参加在交付之前对设备的检验与测试，卖方应免费提供工作条件，包括但不限于必要的技术资料、检测工具和仪器。

4.5.质量检验应根据合同中的技术规格要求、质量标准及国家标准进行，检查、验收、测试及接受条款见合同附件。

- 第五条、交货及验收

5.1.交货方式，按下列第 （1）项执行：(1)卖方送货到现场，(2)卖方代运，(3)买方自提自运；

5.2.双方约定交付地点为：                 ，买方现场验收组织及收货人      （身份证号码：               、联系电话：                   ）。

5.3.装车、运输费用由卖承担，现场卸车由卖承担。

5.4.卖方应在设备装车/船前24小时之内以传真或电子邮件形式将合同号、设备名称、数量、运输工具名称、车/船号及启运日期通知买方。

5.5.卖方提供的全部设备均应按技术规格书规定进行包装，包装应适应运输、装卸、防潮、防雨、防震、防锈等需要，确保设备安全无损运抵约定交付地点。由于设备包装不当或采取防范措施不充分致使设备损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。

5.6.本合同项下设备的保险由卖方承担，卖方应按照本合同约定的时间将设备完好无损地运送到合同约定的交付地点，设备运输途中的毁损、灭失的风险由卖方承担。如因卖方原因造成误运，卖方应承担由此发生的相应费用及给买方造成的相关损失。

5.7.卖方应随每批设备发运附一份设备清单、出厂质量检验合格证书等必要文件。

5.8.设备运抵交付地点后，买卖双方及施工、监理单位应按卖方提供的发出设备清单对运抵的数量、外观、规格型号、合格证等进行核对。如卖方运至买方工地的设备有质量缺陷或损伤，买方有权拒收，买方亦有权要求卖方无条件修复缺陷或调换以达到设备出厂的标准。

5.9.设备经验收合格后，买方向卖方出具验收单据。此验收合格的单据不作为判定设备质量的依据。买方出具验收单据后，设备所有权转移给买方，但并不解除卖方对其设备应负的质量责任。

5.10.买方有权对验收合格后的设备交有资质的检验部门检验，如果任何被检测或测试的设备不能满足技术规格书的要求，卖方应及时更换，或者根据买方要求对缺陷免费进行修复以满足技术规格书的要求，并承担更换和修复的全部费用。

- 第六条、安装调试

6.1.安装调试工期：卖方自接到买方安装通知指令后，60日内完成设备的安装、调试工作。

6.2.设备安装调试(及取证)(如需要) 完成后7个工作日内，双方组织对设备进行验收。同时卖方应向买方提供设备使用所需的相关证件。

6.3.卖方应遵守设备安装验收规范标准，预先制定安装方案和计划，与买方进行研究协调，做出统一具体安排。

6.4.卖方要使用完整的、全新的、系统的安装材料和零部件，在设备安装过程中的成品保护和设备零部件的保护工作由卖方负责直至设备安装完成，验收合格交付买方为止。

6.5.卖方在安装过程中，要严格遵守国家和地方有关安全规定，若发生人身或财产损失，概由卖方负责。

6.6.设备调试与验收，包括设备调试、性能验收、最终验收等。

- 第七条、伴随服务

卖方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括技术规格书规定的附加服务（如果有的话），下列服务报价或费用已经包含在合同总价中：

（1）实施或监督所供设备的现场组装和/或试运行；

（2）提供设备安装和/或维修所需的工具；

（3）为所供设备的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

（4）在双方商定的一定期限内对所供设备实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

（5）在卖方厂房和/或在现场就所供设备的安装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。

（6）如需卖方提供备品备件时，卖方应按照合同规定提供所需的备件，提供的备品备件项目、规格型号、数量见《技术规格书》。

（7）在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备件；在备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格、技术参数等。

- 第八条、买方的权利和义务

8.1. 向卖方下达设备的进场计划,并组织监理单位和施工单位对进场设备进行验收。

8.2.买方如中途变更设备品种、规格、数量、质量或包装的要求，应提前通知卖方，卖方应满足买方的要求。

8.3. 因卖方不能按合同履约而中途退货，买方就同意接受并使用的设备向卖方支付价款，如果买方要求全部退货，卖方应返还已付款并承担由此产生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装车费、退回设备所发生的其他费用以及违约扣款。

- 第九条、卖方的权利和义务

9.1.向买方提供符合合同规定、国家标准、设计图纸和规范的全新设备，并按照约定或者交易习惯向买受人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9.2.卖方向买方提供的设备必须保证是拥有全部专利权和生产许可手续的合法产品, 由于卖方侵占其他机构或个人的专利权所造成的一切后果由卖方承担。

9.3.买方出于对卖方专业技术知识、经验和实力的信任，向卖方进行订货，卖方应仔细研究买方提供的设计图纸和工程规范，卖方如发现设计或工程规范不合理或不确切之处，应及时通知买方和请买方予以确认，卖方不会因上述问题停工、返工向买方索要追加费用和工期，任何由于上述问题没有及时提出而造成的买方工程费用和工期损失均由卖方承担。

9.4.卖方自行采购设备加工中所需的原材料和零配件，如买方有需要，卖方应提供材料、零配件的材质证明和合格证书。

9.5.卖方主动核对土建、机电等各方专业图纸，确认现有预留预埋、层高、空间等是否能满足设备安装要求，如有不满足，应立刻通知买方，卖方在合同签订后7日内，向买方提出关于设备安装所需环境的技术要求，如卖方没有提供，视为卖方无此类要求，由于卖方没有提出要求，造成设备不能被恰当、顺利安装所导致的损失由卖方承担。

9.6.卖方承担买方办理正式验收手续前，设备的全部保险责任及风险。

9.7.负责现场技术指导和培训，为保证卖方供应设备能在工地现场被正确地安装和使用，卖方应派技术人员在工地现场进行技术服务，进行技术交底，解答设备安装和使用单位的技术询问等工作。

9.8.设备安装完毕后，现场具备调试条件时,接到买方通知后 48 小时内到现场免费进行调试。

9.9.卖方免费提供设备的有关安装工艺、保养说明、操作说明和注意事项等资料，按照合同约定做好保修期的设备故障或缺陷修复。

- 第十条、设备质量保证

10.1.卖方保证为本合同所提供的设备是优质的、全新的、未曾使用过的、全套齐全的、无损的、符合国家有关主管部门的行业标准及本合同技术规格书质量的产品。

10.2.卖方在设备进场时同时提供有关的国家权威部门的检验报告、相关主要部件的材质证明和检验报告及合格证、整机设备的出厂合格证等质量证明文件以及设备使用说明书、维保手册、相关图纸等技术资料文件（一式贰份）。

10.3.如果卖方运至买方工地的设备有质量问题或缺陷，买方有权拒收，卖方应无条件用符合合同规定的新设备更换或修复有缺陷的设备，承担更换和修复发生的一切费用和风险。如果该缺陷出现在质量保证期内，则同时延长所更换或修复设备的质量保证期。

10.4.买方对设备的验收并不会解除卖方在合同上对质量的保证责任。本合同中所有设备、备件和配件的质量保证期24个月，保修期24个月，从设备设备安装调试完毕并检验验收合格、开始运行之日起算。

10.5.在保修期间内，设备运行如发生问题，卖方须在接到买方书面或电话通知后 24 小时内到达现场进行保修。如卖方未能及时到达现场或设备经过维修后仍无法达到使用要求，买方有权指定第三方进行维修，买方由此造成的全部损失由卖方承担，所有费用从卖方质保金中扣除，如质保金不足，买方有权向卖方追偿不足部分。

10.6.在保修期内卖方应对产品本身的任何原因造成的缺陷免费进行修补或更换。

- 第十一条、合同变更及修改

11.1.在合同执行过程中，如买方按实际需要须对合同规格、数量、交付地点和交付期进行调整，可依据工程进度提前   日书面向卖方发出变更通知，卖方应予执行。发生调整的，买卖双方应签订补充协议。

11.2.如果数量发生变化，根据合同约定的单台（套）设备价格不调整。

11.3.因工程实际原因导致设备规格发生变化，买卖双方应另行协商，买方可据此调整部分或全部合同数量直至终止合同，卖方对此表示理解并承诺不提出异议并且不追究买方的违约责任。

11.4.买方要求调整设备规格、数量或者变更交付地点的，卖方可以申请延长履约时间并书面通知买方，买方同意后执行。

11.5.若买方实际采购数量不足本合同约定数量，不视为买方违约。

- 第十二条、违约责任

12.1.卖方未按合同约定逾期交货、安装调试，每延误一周的赔偿费按迟交设备交付价或未提供服务的服务费用的2.5%计扣，向买方偿付逾期交货的违约金，并赔偿由此给买方造成的一切损失，直至交付或提供服务为止。相关赔偿及损失费用买方有权从应付价款、履约保证金中扣除，不足部分买方有权追偿。

12.2.卖方所交设备品种、规格、型号、花色、包装、设计要求、质量、数量、交货时间和安装工期等其中任何一项不符合本合同规定或验收要求时，买方有权要求卖方退货或按合同规定重新供货；如果买方同意让步接受，买方有权在卖方已供设备的单价上扣减5%-10%，作为让步接收的价格。

12.3.如卖方未按合同约定将设备运至买方指定地点，买方可拒绝接货，或自行组织搬运，费用从买方应支付给卖方的设备款项中扣除。

12.4.为规范供货商行为，买方一经发现卖方使用假冒伪劣设备或将订单外包生产，买方有权拒绝接收并终止合同，卖方应向买方承担合同总价 5 %的违约金，并承担由此给买方造成的一切费用及损失。

12.5.若卖方未能按规定方式在约定时间内消除质量缺陷或设备故障，给买方或下属承包商、最终客户造成经济损失时，买方有权停止向卖方支付任何款项，卖方必须赔偿买方、承包商和最终客户的损失。卖方不能积极主动解决质量问题并赔偿损失时，买方可自行采取措施消除该质量缺陷，由此而产生的一切费用和损失由卖方承担。

12.6.若卖方在收到买方索赔通知后7日内未予书面回复，该索赔要求应视为被卖方接受。

- 第十三条、合同的解除

13.1.在买方对卖方下列任一违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出解除部分或全部合同：

（1）如果卖方未能在合同约定的期限内或根据合同条款第12.1款的约定同意延长的期限内提供部分或全部设备，且在买方提出改正要求的时限内仍未履行；

（2）如果卖方未能履行合同约定的包括但不限于第12.1款等其他义务；

13.2.不可抗力事件的情况下的合同解除应按照第14.4款规定办理。

13.3.如果买方根据上述第13.1 款的约定，解除了部分或全部合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交付类似的设备或服务，卖方应承担买方因购买类似设备或服务而产生的额外支出。在终止部分合同情况下，卖方应继续执行合同中未解除的部分。

- 第十四条、履约保证金

14.1.本合同履约保证金为合同金额10%，计      万元。履约保证金选择以下      方式缴纳：

（1）如果采用银行转账方式则必须从中标人的法人开户银行的账号划出招标人指定的账户，并详细注明工程名称及用途。招标人指定的账户如下：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

（2）采用履约保证担保或履约保证保险的，中标人应提交有效的商业保函、银行保函或保险合同（或保险单）原件，商业保函、银行保函或保险合同（或保险单）的有效期应当自合同生效之日起至项目通过竣工验收之日后28天止。如果中标人无法获得具体截止日期，商业保函、银行保函或保险合同（或保险单）中应当有“变更项目竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。

（3）中标人未提交的，视其放弃中标。并由招标人通报建设行政管理部门。如采用商业保函、银行保函或保险合同方式缴纳履约保证金，在保函或保险合同到期前一个月，中标人须主动办理续期手续或提交新的商业保函、银行保函或保险合同。

（4）在工程实施过程中，如果承包人（即招标阶段的中标人，下同）由于自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给发包人（即招标阶段的招标人，下同）造成经济损失，发包人有权扣划相应金额的履约保证。

（5）项目通过竣工验收之日后28天内，发包人将履约保证退还给承包人。

14.2.卖方应向买方提交履约担保，履约担保用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

14.3.履约保证金的有效期为合同设备最后一批交货、安装调试、验收合格后一个月。

14.4.履约保证金在合同设备最后一批交货、安装调试、验收合格后一个月内无息退还。

14.5.履约保证金因卖方原因导致物资交货时间延长，其履约保函有效期应相应延长。

14.6.发生下列之一者，则不予退还履约保证金：

（1）卖方发生13.1款所列的违约行为之一而完全终止合同；

（2）卖方不履行本合同相关约定及实质性的承诺。

14.7.履约保证金的退还或不予退还并不免除卖方对已交付设备的质量保证责任。

- 第十五条、不可抗力

15.1.不可抗力是指战争、严重火灾、水灾、台风，地震等人力不可抗拒的因素引起的延误和影响，不可抗力的解释按法律规定。

15.2.当买方或卖方因不可抗力的影响不能履行合同义务时，履行合同的时间将予以顺延，延长期与不可抗力影响期相同但合同价格不因此而改变。

15.3.不可抗力发生后，受影响方应立即将不可抗力发生的情况通知另一方，并在不可抗力发生后 14 日内出具不可抗力的有关证明。上述情况发生后，双方应努力采取必要措施，密切配合减少不可抗力的影响。不可抗力的影响消除后应立即通知另一方。

15.4.买、卖双方任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方认可后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

- 第十六条、特别条款

16.1.本合同一经签订，设备价格不再调整，无论原材料涨价、运输费用变化等任何条件发生变化，卖方均不得以亏损为由，要求买方提高价格。国家税费调整，不含税价不变，税款按调整后税率计算。

16.2.本合同所订一切条款，买、卖双方任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

16.3. 买卖双方的任何一方未经另一方同意，不得将与合同有关或执行合同有关的资料文件、往来信函及合同文本以任何形式传播给与执行合同无关的任何组织或个人。

第十七条、争议解决

如发生争议，双方应友好协商。如协商不成，因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均提请珠海国际仲裁院，按照该院仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁过程中，双方各自承担自身聘请律师的费用，其他内容无异议。

- 第十八条、其它

18.1.卖方因知识产权等问题与第三方引发的任何法律纠纷以及由此给买方造成的损失均由卖方承担。

18.2.在没有买方书面许可的情况下，卖方不得向任何第三方转让本合同项下的任何权利和义务（包括但不限于因本合同形成的债权），否则视为卖方根本违约，买方可解除本合同，同时卖方应按照本合同总价10%的标准向甲方支付违约金。

18.3.甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知应以书面信函形式或双方确认的电子邮件方式发送至合同约定地址，视为送达。采用信函方式的应使用EMS特快专递送达,邮件到达日期即为通知日期，如使用电子邮件，通讯发出日期即为通知日期。乙方的地址、电话如有变化，应在十五日内以书面通知甲方，否则应承担相应的不利后果。

18.4.本合同在执行期间，如有未尽事宜，需由买卖双方协商，另订书面补充协议，所有补充协议在法律上均与本合同有同等效力。

18.5. 本合同一经双方签字盖章后生效，合同有效期自合同生效之日起，至合同双方责任和义务履行完毕之日止。本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执叁份。

| 甲方(公章) 单位名称：中国铁建港航局集团有限公司粤北分公司 联系地址：南雄市雄州街道铺背村委会国道G323线长岭路段红绿灯路口(仅限办公场所使用) (住改商) 法定代表人: 或委托代理人： 电话： 开发票信息： 名 称：中国铁建港航局集团有限公司粤北分公司； 地 址：南雄市雄州街道铺背村委会国道G323线长岭路段红绿灯路口(仅限办公场所使用) (住改商)； 电 话：13751770758； 税务登记号：91440282MACHM4WY7E； 开户银行：广东南雄农村商业银行股份有限公司； 公司账号：80020000020034072 | 乙方(公章) 单位名称： 联系地址（必填）： 法定代表人: 或委托代理人： 电话（必填）： 电子邮箱（必填）： 统一信用社会代码： 注册地： 开户行： 账号： |
| --- | --- |

附件 1： 设备技术规格书及易损件清单

- 附件2：  设备验收交接证书

合同编号：

设备名称：

数量：

根据中国铁建港航局集团有限公司粤北分公司南雄市城乡污水处理和管网建设工程(二期)项目-河南街污水管网工程、沿江西路污水管网工程-一体化提升泵站采购合同， 买方中国铁建港航局集团有限公司粤北分公司和卖方            在此确认该合同项下           设备成功交付至        地(买方指定收货地点)，货物保持完整无损坏，已经完成全部到货且安装调试且运行良好，于            年      月     日完成现场交接验收。

买方： (盖章)中国铁建港航局集团有限公司粤北分公司

代表: (签名)

盖章:

日期:

卖方： (盖章)

代表: (签名)

盖章:

日期:

- 附件 3：质保期满验收证书

合同编号：

合同设备质保期满后验收表：

| 设备编号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 运行情况及验收结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

根据中国铁建港航局集团有限公司南雄市城乡污水处理和管网建设工程（二期）项目一体化提升泵站设备采购合同，买方中国铁建港航局集团有限公司粤北分公司和卖方             公司在此确认该合同项下              设备在项目工地使用正常，且于     年  月  日质保期已满，特此证明。

买方： (盖章) 中国铁建港航局集团有限公司粤北分公司

南雄市城乡污水处理和管网建设工程（二期）项目经理部

代表: (签名)

盖章:

日期:

卖方： (盖章)

代表: (签名)

盖章:

日期:

附件4：诚信合规协议

中国铁建港航局集团有限公司粤北分公司

诚信合规协议

招标编号：                         包件号：

合同编号：                         签订日期：      年    月    日

买方（甲方）：中国铁建港航局集团有限公司粤北分公司

卖方（乙方）：

双方同意，本协议是双方订立的合同的重要组成部分， 双方愿共同遵守。

一、公务人员的定义

本协议中的“公务人员”应包括但不限于其他单位的下列人员：

（一）政府的官员、雇员、代表以及代表政府或者经公共权力机构授权行事的人士;

（二）国际组织的官员、雇员和代表;

（三）行使公共权力的政治组织的官员、雇员、代表， 或皇室成员;

（四）政府直接或间接控制或施加决定性影响力的公共企业的官员。

二、遵守反腐败法律

卖方在此声明、保证及承诺，本协议约定的活动或交易相关的卖方及卖方的关联公司、子公司、董事、高级管理人员、员工、代理、顾问、承包商、受托人、最终受益人和股东，及所有直接或间接代表卖方行事的个人及相关方，过去未曾、将来亦不会违反或致使买方违反《中华人民共和国刑法》、《联合国反腐败公约》、《经济合作与发展组织关于打击国际商业交易中行贿外国公职人员行为的公约》，及业务所在国的反腐败、反欺诈、反串谋及反不正当竞争法律、法规及规则等（合称“反腐败法律”）。卖方特此声明、保证及承诺：卖方及卖方关联公司、董事、高级管理人员、员工、代理、顾问、承包商、受托人、最终受益人和股东，及所有代表卖方行事的个人及相关方，过去未曾、将来亦不会发生以下行为：

（一） 为如下目的给予或承诺给予公务人员、个人或实体任何利益：

不当影响公务人员的行为或决定；

诱使公务人员违反其法定职责从而作为或不作为；

诱使公务人员直接通过其个人影响力，或通过其对国内外政府或政府部门的影响力，影响该政府或政府部门的行为或决定；

协助卖方、买方或买方关联方不当获得或保持商业机会或使其获得不当优势。

（二） 为如下目的给予或承诺给予个人任何利益，无论其是否为公务人员：

意图使该个人不当履行其应尽的职责或义务；

知悉或相信该个人接受利益即构成不当履行其应尽 的职责或义务。

三、持续义务

卖方在此声明并保证：卖方和卖方的关联公司、董事、 高级管理人员、员工、代理、顾问、承包商、受托人、最终受益人和股东，及所有代表卖方行事的个人及相关方，在本协议有效期内均会遵守反腐败法律的相关规定。

四、公务人员参与

除已向买方披露的情形外，卖方现有的高级管理人员、 董事、最终受益人、股东（此处不包括上市公司的股东）及员工均非公务人员，其直系亲属亦均非公务人员；若发现上述高级管理人员、董事、最终受益人、股东或员工成为公务人员时，卖方应在合理时间内通知买方。

五、无私设资金

在本协议有效期内，卖方不会因为接受反腐败法律所禁止的支付，或为便利反腐败法律所禁止的其他行为，而设立或保有秘密或账外资金、账户或资产，无论其是否与本协议拟进行的交易相关。

六、合规声明

本协议签署后，卖方应提供其遵守反腐败法律的年度合规证明。

七、赔偿

卖方承诺：买方及其代表、高级管理人员、董事、员工及股东不承担因卖方违反本协议约定的反腐败陈述、保证与承诺而造成的损失及后果，包括但不限于罚金、损失赔偿金或上述个人或相关方的经济损失。

八、终止权

根据可靠消息来源，包括但不限于卖方陈述或有正当来源的新闻报道，如买方认为卖方已实质性违反其在本附件中的遵守反腐败法律的相关陈述、保证与承诺，则视为卖方实质违反本协议。无论卖方是否因为违反反腐败法律而获罪或受到其他惩罚，买方都有权终止本协议，且无须为此承担罚金或对卖方支付赔偿。

九、审核权

卖方应保留所有必要记录以证明其遵守本协议的规定。 卖方同意，经买方事先通知，买方或买方指派的审计事务所可查阅或审核卖方与本协议履行相关的会计账簿和记录。买方及其指派的审计事务所对前述会计账簿和记录的查阅或审核应严格限于本协议所述工作范围，且应仅为合规审核目的。本条所列审核费用应由买方独立承担。

十、费用

卖方履行本协议约定的义务所产生的成本及费用应完 全由卖方承担，买方事先同意承担的除外。

十一、调查通知

卖方同意，如其发现其因与本协议相关的行为正被执法或监管机关、政府机构、国际组织、证券交易所或非政府组织调查，应立即通知买方；此外，如卖方发现其因违反反腐败法律而正被执法或监管机关、政府机构、国际组织、证券交易所或非政府组织调查，无论被调查行为是否与本协议相关，应立即通知买方。

咨询举报邮箱：integritycompliance@crcc.cn。

买方代表（签字）：                    卖方代表（签字）：

单位（盖章）：                        单位（盖章）：

年  月  日                       年  月  日

附件5：保廉合同

中国铁建港航局集团有限公司粤北分公司

保廉合同

招标编号：                         包件号：

合同编号：                         签订日期：      年    月    日

买方（甲方）：中国铁建港航局集团有限公司粤北分公司

卖方（乙方）：

为加强对招投标工作的监督，依法规范招投标工作及合同签订和执行中的廉洁从业规定，防止违规违纪违法行为的发生，买、卖双方签订本合同。

一、买方责任

1．不利用工作之便接受卖方赠送的礼品、礼金、各种有价证券及其他支付凭证等。

2．不利用工作之便接受卖方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3．不利用工作之便为亲友谋取私利。

4．不在卖方报销任何应由买方或个人支付的费用等。

5．不参加由卖方提供的高档宴请、娱乐、旅游等消费活动。

二、卖方责任

1．不以任何名义向买方人员赠送钱物。

2．不以任何名义为买方及其工作人员报销应由买方单位或个人支付的任何费用。

3．不弄虚作假、偷工减料，不提供假冒伪劣或不符合国家标准的劣质产品。

4．不损害买方利益。

三、买、卖双方双方共同责任

1．不在非公务场合洽谈业务：

2．不一对一洽谈业务。

3．不以任何名义互相宴请。

4．分别对双方所属人员经常进行法制教育和廉洁从业教育。

5．互相监督，发现重大违规违纪违法现象时，可向双方监察部门举报（举报电话：13825660519，举报邮箱：ztjghjjw@163.com）。

四、违约责任

1．如买方人员涉及本合同违约，单位领导必须按照廉洁从业规定严肃处理，并将处理结果报上级纪检监察组织，同时，向合同卖方通报处理结果。

2．如卖方人员涉及本合同违约，买方将视违约情节轻重，对卖方采取警告、中止执行合同、宣告中标无效、取消三年在中国铁建股份有限公司系统内投标资格等处理措施。

五、买方监察部门约请卖方监察部门对本合同的履行情况进行监督检查。商务合同执行后，请卖方单位向买方提供《保廉合同执行情况反馈意见》。

六、本合同随招标文件一并发布，随中标项目商务合同一并签订。

七、本合同有效时间随中标项目商务合同的有效时间。

八、本合同经双方代表签字盖章后生效。合同一式两份，买、卖双方双方各执一份。复印件由买、卖双方双方监察部门保存。

买方代表（签字）：                   卖方代表（签字）：

单位（盖章）：                       单位（盖章）：

年  月  日                             年  月  日

- 第五章 供货要求

- 一、项目简况和内容

1、项目名称：南雄市城乡污水处理和管网建设工程(二期)项目-河南街污水管网工程、沿江西路污水管网工程-一体化提升泵站。

2、招标范围及内容：南雄市城乡污水处理和管网建设工程(二期)项目-河南街污水管网工程、沿江西路污水管网工程-一体化提升泵站-一体化提升泵设备和相关服务，包括但不限于本设备及材料的生产前准备、生产、运输（运输到招标人指定交货地点）、转运、保护、装卸、保险（含机具设备、运输工具的财产保险、运输险和人身保险）、相关税费、验收（含出厂及到货验收、最终验收）、质量抽检、培训、配合招标人安装调试试运行、试运行3个月内的辅助材料、售后及技术服务（包括使用说明书、图纸的提供、质保期保障）等以及其他相关服务等。具体工作内容详见招标文件的《供货要求》及供货合同。

3、预算金额、最高限价（元）：￥4,324,156.00（含13%增值税）

4、交货地点：南雄市河南街、沿江西路。

5、投标人应对同一个项目的全部货物和服务投标，不允许对项目内部分内容进行投标。

- 二、招标要求

1、投标人提供的货物必须是定型的成熟产品，已批量生产并经广泛使用验证，并根据使用地区的自然环境特点相应设有三防措施（防潮、防腐、防锈）。产品为全新的厂家产品，提供货物的相关合格证书, 整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，具出厂合格证，按产品要求配备所有附件和完整的使用说明书。

2、对于影响货物正常使用的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在招标文件中明确列出。

3、投标人必须在招标文件中列表说明主要货物和品牌、型号、材料的产地、参数等相关资料。

4、本项目为交钥匙项目。本项目报价应包含但不限于以下全部费用，投标人不得再向招标人收取任何费用。包含了设备及材料的生产前准备、生产、运输（运输到招标人指定交货地点）、转运、保护、装卸、保险（含机具设备、运输工具的财产保险、运输险和人身保险）、相关税费、验收（含出厂及到货验收、最终验收）、质量抽检、培训、配合招标人安装调试试运行、试运行3个月内的辅助材料、售后及技术服务（包括使用说明书、图纸的提供、质保期保障）等以及其他相关服务等。

5、本章提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标人提供的所有货物（包括设计、制造、验收）都应符合招标时已颁布的现行中国国家或其他公认的部颁、行业标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。若在设计和制造中应用的某项标准或规范在本章中没有规定或有超出，则投标人详细说明其所采用的标准和规范，并提供该标准或规范的完整原件给招标人，国内标准应提供中文文本，国外标准应提供中、英文对照的文本，并以中文解释为准。只有当采用的标准和规范是国际公认的、惯用的，且等于或优于本章的要求时，此标准或规范才可能被接受。

6、投标人必须确保货物的完整性且必须是全新未使用过的合格货物，投标人在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚，招标人将有权单方面中止合同的执行,并追究因中标人所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任。

7、中标人供应项目所需的所有设备、零配件、附属设施等，充分考虑生产工艺需求配置相关设备及系统，并负责对项目设备的安装、调试、试运行及保修、培训等售后及技术服务，确保招标人使用该项目设备能正常运营，且生产出的产品符合法律法规及本合同约定标准及要求。

8、中标人不得将本项目转包、转让给其他任何第三方，否则招标人有权取消其中标资格，要求中标人支付合同总价。

- 三、采购项目需求及技术规格、参数

- 采购项目需求一览表

| 序号 | 采购标的 | 使用工程 | 预算金额、最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南雄市城乡污水处理和管网建设工程(二期)项目-河南街污水管网工程、沿江西路污水管网工程-一体化提升泵站 | 南雄市城乡污水处理和管网建设工程(二期)项目-河南街污水管网工程、沿江西路污水管网工程 | ￥4,324,156.00 |

注：1、本项目为交钥匙项目。本项目投标总价应包括了设备及材料的生产前准备、生产、运输（运输到招标人指定交货地点）、转运、保护、装卸、保险（含机具设备、运输工具的财产保险、运输险和人身保险）、相关税费、验收（含出厂及到货验收、最终验收）、质量抽检、培训、配合招标人安装调试试运行、试运行3个月内的辅助材料、售后及技术服务（包括使用说明书、图纸的提供、质保期保障）等以及其他相关服务等。

2、投标人必须对本项目进行整体投标，不允许只对其中部分内容进行投标报价。投标总价高于最高投标限价的投标文件将被拒绝。

- 项目图纸（详见附件图纸）

- 需求清单及技术参数要求

| Ф6000*17400泵站K0配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 系统 | 名称 | 材质 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| 1 | 筒体系统 | 预制泵站筒体 | 玻璃钢（GRP） | Ф6000*17400 | 件 | 1 | ▲厚度≥40mm：环氧丙乙烯树脂192E材质，玻纤纱386T-2400材质,固化剂，促进剂 |
|  |  | 井盖 | 防滑铝板 | 配套 | 项 | 1 | 至少2个盖板，厚度≥4MM |
|  |  | 气动弹簧 | SUS304 | L=780；F=450N | 项 | 1 | 4条 |
|  |  | 维修平台 | 玻璃钢（GRP） | Ф6000*30 | 项 | 1 | 1.22*3.66格栅（9块） |
|  |  | 爬梯 | SUS304 | 30*30*3 | 项 | 1 | 6米 1条*9条 |
|  |  | 通风管 | SUS304 | DN150 | 项 | 1 | 2个 |
|  |  | 扶手 | SUS304 | 配套 | 项 | 1 | 2个 |
| 2 | 水泵系统 | 潜污泵 | 优质灰口铸铁GG25 | 300WQ1300-22-110 | 台 | 3 | ▲流量≥1300m³/h，扬程22m，功率110kw，口径300，配铸铁耦合，10米电缆 |
|  |  | 水泵导杆 | SUS304 | 3寸89*5 | 项 | 1 | 1条*11条（10米） |
|  |  | 提升链及卸扣 | SUS304 | 12厘 | 项 | 1 | 14米3条、9米1条卸扣16个 |
| 3 | 格栅系统 | 粉碎格栅 | 外壳：碳钢； 刀片：刀片高强度合金钢材质 | FS1400 | 套 | 1 | ▲处理量≥2884M3/H ，刀高≥1400mm，箱宽≥850mm，外壳碳钢防腐，5.5kw防爆水陆两用电机，按图纸配套导轨喇叭口，10米电缆 |
| 4 | 控制系统 | 智能控制柜 | SUS304 | 户外不锈钢变频控制成套电控柜：2200*1100*600 | 套 | 1 | ▲GHK-W控制说明如下：1、中间继电器； 2、MCGS系统触摸屏≥7英寸；3、网络PLC； 4、10m浮球至少 2个； 5、具有10m静压式液位传感器；6、变频器至少3台；7、手机APP\无线网关\PC远程监控\状态监控；8、防护等级IP55；9、绝缘等级E级。 |
| 5 | 配件 | 闸阀 | 铸铁 | DN300，PN10法兰 (用于污水) | 个 | 3 | 按设计图纸配置 |
|  |  | 止回阀 | 铸铁 | DN300，PN10法兰 (用于污水) | 个 | 3 |  |
|  |  | 压力管软接头 | HT200+橡胶体 | 300,PN10 | 个 | 3 |  |
|  |  | 出水柔性接头 | HT200+橡胶体 | DN700,PN10 | 个 | 1 |  |
|  |  | 进水柔性接头 | HT200+橡胶体 | DN1200,PN6 | 个 | 1 |  |
|  |  | 法兰 | SUS304 | DN300,PN6 | 片 | 3 |  |
|  |  | 法兰 | SUS304 | DN300,PN10 | 片 | 6 |  |
|  |  | 法兰 | SUS304 | DN700,PN10 | 片 | 1 |  |
|  |  | 正三通 | SUS304 | DN300，承压10Kgf, | 个 | 1 |  |
|  |  | 90°弯头 | SUS304 | DN300，承压10Kgf, | 个 | 2 |  |
|  |  | 变径 | SUS304 | DN300*DN700 | 个 | 2 |  |
|  |  | 角铁 | SUS304 | 50*50*5 | 支 | 15 |  |
|  |  | 辅材配件 | / | / | 项 | 1 |  |
| 6 | 管道系统 | 进水短管 | 玻璃钢（GRP） | DN1200，承压6Kgf | 个 | 1 |  |
|  |  | 出水管 | SUS304 | DN700，承压10Kgf | 套 | 1 |  |
|  |  | 压力管道 | SUS304 | DN300，承压10Kgf | 条 | 3 | 15米*3个 |
| 7 | 附件 | 大吊耳 | 铁 | 配套 | 个 | 8 | 结合现场生产情况配置 |
|  |  | 大防风支架 | 铁 |  | 套 | 1 |  |
|  |  | 液位计及液位保护套 | 复合缠绕玻璃钢 | LTU801,量程0-10MVP | 套 | 1 | 按设计图纸配置 |
|  |  | 浮球 | 丁晴橡胶 | 冗余浮球液位计 | 套 | 1 |  |
| 8 | 其他 | 现场安装制作焊接 调试培训费 |  |  | 项 | 1 | 厂家提供 |
|  |  | 运费 |  |  | 车 | 3 | 厂家包含 |
|  |  | 现场机械费 |  |  | 项 | 1 |  |
| Ф6000*20500泵站K2配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 系统 | 名称 | 材质 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| 9 | 筒体系统 | 预制泵站筒体 | 玻璃钢（GRP） | Ф6000*20500 | 件 | 1 | ▲厚度≥40mm：环氧丙乙烯树脂192E材质，玻纤纱386T-2400材质,固化剂，促进剂 |
|  |  | 井盖 | 防滑铝板 | 配套 | 项 | 1 | 2个盖板，厚≥4MM |
|  |  | 气动弹簧 | SUS304 | L=780；F=450N | 项 | 1 | 4条 |
|  |  | 维修平台 | 玻璃钢（GRP） | Ф6000*30 | 项 | 1 | 9块1.22*3.66格栅 |
|  |  | 爬梯 | SUS304 | 30*30*3 | 项 | 1 | 6.8米1条*9条 |
|  |  | 通风管 | SUS304 | DN150 | 项 | 1 | 2个 |
|  |  | 扶手 | SUS304 | 配套 | 项 | 1 | 2个 |
| 10 | 水泵系统 | 潜污泵 | 优质灰口铸铁GG25 | 300WQ1300-22-110 | 台 | 3 | ▲流量≥1300m³/h，扬程22m，功率110kw，口径300mm，配铸铁耦合，10米电缆 |
|  |  | 水泵导杆 | SUS304 | 3寸89*5 | 项 | 1 | 10米1条*13条 |
|  |  | 提升链及卸扣 | SUS304 | 12厘 | 项 | 1 | 18米3条、9米1条卸扣16个 |
| 11 | 格栅系统 | 粉碎格栅 | 外壳碳钢； 刀片：高强度合金钢材质 | FS1400 | 套 | 1 | ▲处理量≥2884M3/H ，刀高≥1400mm，箱宽≥850mm，外壳碳钢防腐，5.5kw防爆水陆两用电机，按图纸配套导轨喇叭口，10米电缆 |
| 12 | 控制系统 | 智能控制柜 | SUS304 | 户外不锈钢变频控制成套电控柜：2200*1100*600 | 套 | 1 | ▲GHK-W控制说明如下：1、MCGS系统触摸屏≥7英寸；2、网络PLC；3、10m浮球2个； 4、10m静压式液位传感器；5、变频器3台；6、手机APP\无线网关\PC远程监控\状态监控；7、防护等级IP55；8、绝缘等级E级 |
| 13 | 配件 | 闸阀 | 铸铁 | DN300，PN10法兰 (用于污水) | 个 | 3 | 按设计图纸配置 |
|  |  | 止回阀 | 铸铁 | DN300，PN10法兰 (用于污水) | 个 | 3 |  |
|  |  | 压力管软接头 | HT200+橡胶体 | 300,PN10 | 个 | 3 |  |
|  |  | 出水柔性接头 | HT200+橡胶体 | DN700,PN10 | 个 | 1 |  |
|  |  | 进水柔性接头 | HT200+橡胶体 | DN1200,PN6 | 个 | 1 |  |
|  |  | 法兰 | SUS304 | DN300,PN6 | 片 | 3 |  |
|  |  | 法兰 | SUS304 | DN300,PN10 | 片 | 6 |  |
|  |  | 法兰 | SUS304 | DN700,PN10 | 片 | 1 |  |
|  |  | 正三通 | SUS304 | DN300，承压10Kgf, | 个 | 1 |  |
|  |  | 90°弯头 | SUS304 | DN300，承压10Kgf, | 个 | 2 |  |
|  |  | 变径 | SUS304 | DN300*DN700 | 个 | 2 |  |
|  |  | 角铁 | SUS304 | 50*50*5 | 支 | 15 |  |
|  |  | 辅材配件 | / | 电缆、螺丝、螺帽、垫片、焊接条 | 项 | 1 |  |
| 14 | 管道系统 | 进水短管 | 玻璃钢（GRP） | DN1200，承压6Kgf | 个 | 1 |  |
|  |  | 出水管 | SUS304 | DN700，承压10Kgf | 套 | 1 |  |
|  |  | 压力管道 | SUS304 | DN300，承压10Kgf | 条 | 3 | 19米*3 |
| 15 | 附件 | 大吊耳 | 铁 | 配套 | 个 | 8 | 结合现场生产情况配置 |
|  |  | 大防风支架 | 铁 |  | 套 | 1 |  |
|  |  | 液位计及液位保护套 | 复合缠绕玻璃钢 | LTU801,量程0-10MVP | 套 | 1 | 按设计图纸配置 |
|  |  | 浮球 | 丁晴橡胶 | 冗余浮球液位计 | 套 | 1 |  |
| 16 | 其他 | 现场安装制作焊接 调试培训费 |  |  | 项 | 1 | 厂家提供 |
|  |  | 运费 |  |  | 车 | 3 | 厂家包含 |
|  |  | 现场机械费 |  |  | 项 | 1 |  |

- 采购主要设备技术要求及说明

| 序号 |  | 名称 |  | 数量 |  | 单位 | 材质 |  | 规格 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、泵站K0主要设备部件参数表及泵站说明-1（Φ6000×17400mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 泵站壳体 |  | 1 |  | 套 | 复合缠绕玻璃钢GRP |  | 直径6.0 m，深17.4 m |  |  |
| 2 |  | 潜污泵 |  | 3 |  | 套 | 灰口铸铁GG25 |  | 300WQ1300-22-110，2用1备； |  |  |
| 3 |  | 耦合底座 |  | 3 |  | 个 | 灰口铸铁GG25 |  | DN300 |  |  |
| 4 |  | 泵导杆系统 |  | 3 |  | 套 | 不锈钢SS304 |  | 2”内径 |  |  |
| 5 |  | 压力管 |  | 3 |  | 套 | 不锈钢SS304 |  | DN300,PN1.0MPa |  |  |
| 6 |  | 止回阀 |  | 3 |  | 套 | 球墨铸铁 |  | DN300,PN1.0MPa |  |  |
| 7 |  | 闸阀 |  | 3 |  | 套 | 球墨铸铁 |  | DN300,PN1.0MPa |  |  |
| 8 |  | 出水管 |  | 1 |  | 套 | 不锈钢SS304 |  | DN700,PN1.0MPa |  |  |
| 9 |  | 进水管 |  | 1 |  | 套 | 不锈钢SS304 |  | DN1200,PN0.6MPa |  |  |
| 10 |  | 粉碎型格栅 |  | 1 |  | 套 | 不锈钢SS304 |  | FS1400 |  |  |
| 11 |  | 粉碎型格栅导杆系统 |  | 1 |  | 套 | 不锈钢SS304 |  | 2”内径 |  |  |
| 12 |  | 内置风道检修盖 |  | 1 |  | 套 | 玻璃钢顶盖和不锈钢附件 |  | 直径3.0m |  |  |
| 13 |  | 液位计及液位计保护套管 |  | 1 |  | 套 | 复合缠绕玻璃钢GRP |  | LTU801,量程0～10MVP |  |  |
| 14 |  | 浮球 |  | 1 |  | 套 | 丁腈橡胶 |  | 冗余浮球液位计 |  |  |
| 15 |  | 电器控制柜 |  | 1 |  | 套 | 不锈钢SS304外壳 |  | 1控3，变频启动 |  |  |
| 16 |  | 通气管 |  | 1 |  | 米 | SUS304 |  | DN150 |  |  |
| 17 |  | 进水闸阀 |  | 1 |  | 套 | 不锈钢SS304 |  | DN1200,PN0.6MPa |  |  |
| 18 |  | 除臭系统 |  | 1 |  | 套 | 不锈钢SS304 |  | 处理量2800m³/h，5.5kw |  |  |
| 19 |  | 进水软接 |  | 1 |  | 套 | 橡胶体 |  | DN1200,PN1.0MPa |  |  |
| 20 |  | 出水软接 |  | 1 |  | 套 | 橡胶体 |  | DN700,PN0.6MPa |  |  |
| 21 |  | 变径 |  | 1 |  | 套 | DN300/750 |  |  |  |  |
| 22 |  | 压力管法兰 |  | 6 |  | 片 |  |  | DN300 |  |  |
| 23 |  | 出水管法兰 |  | 1 |  | 片 |  |  | DN700 |  |  |
| 24 |  | 正三通 |  | 1 |  | 个 | 不锈钢SS304 |  | DN300 |  |  |
| 25 |  | 压力管软接 |  | 3 |  | 套 | 橡胶体 |  | DN300 |  |  |
| 2、泵站K2主要设备部件参数表及泵站说明-2（Φ6000×20500mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 数量 |  | 单位 |  |  | 材料 | 规格 | 备注 |  |
| 26 | 泵站壳体 |  | 1 |  | 套 |  |  | 复合缠绕玻璃钢GRP | 直径6.0 m，深20.5 m |  |  |
| 27 | 潜污泵 |  | 3 |  | 套 |  |  | 灰口铸铁GG25 | 300WQ1300-22-110，2用1备； |  |  |
| 28 | 耦合底座 |  | 3 |  | 个 |  |  | 灰口铸铁GG25 | DN300 |  |  |
| 29 | 泵导杆系统 |  | 3 |  | 套 |  |  | 不锈钢SS304 | 2”内径 |  |  |
| 30 | 压力管 |  | 3 |  | 套 |  |  | 不锈钢SS304 | DN300,PN1.0MPa |  |  |
| 31 | 止回阀 |  | 3 |  | 套 |  |  | 球墨铸铁 | DN300,PN1.0MPa |  |  |
| 32 | 闸阀 |  | 3 |  | 套 |  |  | 球墨铸铁 | DN300,PN1.0MPa |  |  |
| 33 | 出水管 |  | 1 |  | 套 |  |  | 不锈钢SS304 | DN700,PN1.0MPa |  |  |
| 34 | 进水管 |  | 1 |  | 套 |  |  | 不锈钢SS304 | DN1200,PN0.6MPa |  |  |
| 35 | 粉碎型格栅 |  | 1 |  | 套 |  |  | 不锈钢SS304 | FS1400 |  |  |
| 36 | 粉碎型格栅导杆系统 |  | 1 |  | 套 |  |  | 不锈钢SS304 | 2”内径 |  |  |
| 37 | 内置风道检修盖 |  | 1 |  | 套 |  |  | 玻璃钢顶盖和不锈钢附件 | 直径3.0m |  |  |
| 38 | 液位计及液位计保护套管 |  | 1 |  | 套 |  |  | 复合缠绕玻璃钢GRP | LTU801,量程0～10MVP |  |  |
| 39 | 浮球 |  | 1 |  | 套 |  |  | 丁腈橡胶 | 冗余浮球液位计 |  |  |
| 40 | 电器控制柜 |  | 1 |  | 套 |  |  | 不锈钢SS304外壳 | 1控3，变频启动 |  |  |
| 41 | 通气管 |  | 1 |  | 米 |  |  | SUS304 | DN150 |  |  |
| 42 | 进水闸阀 |  | 1 |  | 套 |  |  | 不锈钢SS304 | DN1200,PN0.6MPa |  |  |
| 43 | 除臭系统 |  | 1 |  | 套 |  |  | 不锈钢SS304 | 处理量2800m³/h，5.5kw |  |  |
| 44 | 进水软接 |  | 1 |  | 套 |  |  | 橡胶体 | DN1200,PN1.0MPa |  |  |
| 45 | 出水软接 |  | 1 |  | 套 |  |  | 橡胶体 | DN700,PN0.6MPa |  |  |
| 46 | 变径 |  | 1 |  | 套 |  |  | DN300/700 |  |  |  |
| 47 | 压力管法兰 |  | 6 |  | 片 |  |  |  | DN300 |  |  |
| 48 | 出水管法兰 |  | 1 |  | 片 |  |  |  | DN700 |  |  |
| 49 | 正三通 |  | 1 |  | 个 |  |  | 不锈钢SS304 | DN300 |  |  |
| 50 | 压力管软接 |  | 3 |  | 套 |  |  | 橡胶体 | DN300 |  |  |
| 一体化预制泵站KO要求说明（Φ6000×17400mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 泵站要求 |  | 1、一体化预制泵站规模直径尺寸为6.0m，深17.4m,配套3台水泵,2用1备。单泵流量1300m3/h,扬程22m;设计总流量为2600m3/h。 2、水泵设置轮流启停，当泵站水位超过最高水位时，可启动备用水泵。污水提升井为一体式玻璃钢结构，泵站内不锈钢管路系统与玻璃钢筒体需要具备相关安全生产资质的制造商在项目现场制造。泵站应采用类似锥体的自清洁坑底，水泵出水连接可按照在锥体斜坡上 3、本项目一体化泵井应具有自动清洁功能:（1）漂浮垃圾可通过控制系统的配合自动被潜水泵带走;（2）沉积垃圾可通过潜水泵泵送带走。 4、本项目一体化污水提升泵站配置3台潜污泵2用1备;配置粉碎型格栅1台。潜水泵及粉碎型格栅均应保证泵站应对大量垃圾时可持续运行不阻塞。 5、本项目一体化污水泵站筒体、潜水泵、控制柜均需具有相关资质的同一制造商统一供货安装并提供优质的售后服务。 6、本项目控制系统为PLC智能化控制柜，一控三变频启动，控制系统须具有以下功能: （1）漂浮垃圾自清洁控制功能 （2）UPS不间断电源 （3）防雷功能; （4）短消息报警; （5）远程4G通讯接口; （6）智慧水务云平台,通过手机监测泵站运行数据(运行时间、电流、功率、液位、启停、报警、毋庸流量计算等)并通过手机远程控制水泵的启、停。 7、水泥底板基础的强度达到70%时,方可以进行泵站筒体的安装。 8、泵站筒体的安装完成后、需要对桶底上的填充孔及基础上法兰组件用C30混凝土进行浇注，以起到防护的作用。 9、基坑的回填:基坑采用石屑回填,回填过程中要注意基坑的四周要均匀回填，防止出现一侧的土方过多,导致了泵体倾侧。且每间隔30cm进行夯实，夯实度要达到92%， 10、回填到进出水口时方可进行管路的连接。且周围必须人工进行夯实、 11、根据相关规定，排水泵站供电应按二级负荷设计。特别重要地区的泵站应按一级负荷设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一体化预制泵站K2要求说明（Φ6000×20500mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 泵站要求 |  | 12、一体化预制泵站规模直径尺寸为6.0m，深20.5m,配套3台水泵,2用1备。单泵流量1300m3/h,扬程22m;设计总流量为2600m3/h。 13、水泵设置轮流启停，当泵站水位超过最高水位时，可启动备用水泵。污水提升井为一体式玻璃钢结构，泵站内不锈钢管路系统与玻璃钢筒体需要具备相关安全生产资质的制造商在项目现场制造。泵站应采用类似锥体的自清洁坑底，水泵出水连接可按照在锥体斜坡上 14、本项目一体化泵井应具有自动清洁功能:（1）漂浮垃圾可通过控制系统的配合自动被潜水泵带走;（2）沉积垃圾可通过潜水泵泵送带走。 15、本项目一体化污水提升泵站配置3台潜污泵，2用1备;配置粉碎型格栅1台。潜水泵及粉碎型格栅均应保证泵站应对大量垃圾时可持续运行不阻塞。 16、本项目一体化污水泵站筒体、潜水泵、控制柜均需具有相关资质的同一制造商统一供货安装并提供优质的售后服务。 17、本项目控制系统为PLC智能化控制柜，一控三变频启动，控制系统须具有以下功能: （1）漂浮垃圾自清洁控制功能 （2）UPS不间断电源 （3）防雷功能; （4）短消息报警; （5）远程4G通讯接口; （6）智慧水务云平台,通过手机监测泵站运行数据(运行时间、电流、功率、液位、启停、报警、毋庸流量计算等)并通过手机远程控制水泵的启、停。 18、水泥底板基础的强度达到70%时,方可以进行泵站筒体的安装。 19、泵站筒体的安装完成后、需要对桶底上的填充孔及基础上法兰组件用C30混凝土进行浇注，以起到防护的作用。 20、基坑的回填:基坑采用石屑回填,回填过程中要注意基坑的四周要均匀回填，防止出现一侧的土方过多,导致了泵体倾侧。且每间隔30cm进行夯实，夯实度要达到92%， 21、回填到进出水口时方可进行管路的连接。且周围必须人工进行夯实、 22、根据相关规定，排水泵站供电应按二级负荷设计。特别重要地区的泵站应按一级负荷设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、项目商务要求

- 包装要求

- 1、中标人必须保证产品符合产品说明书的包装要求，如产品没有书面说明的包装要求，中标人应当按照产品的特性、国家规定标准及有利于保护产品的措施进行包装，包装费用由中标人承担。

- 2、中标人必须进行妥善包装，并确保其适合长途运输、防潮、防湿、防锈、耐野蛮装卸，以确保设备不受损。

- 3、因中标人包装不当引起的产品毁损均由中标人自行承担。

- 交货、安装调试、试运行及验收

1、项目完成时间：合同签订后60日内交货、安装、调试、验收并交付使用。

2、交货地点：施工现场或招标人指定地点。

3、主要设备出厂试验前招标人有权到中标人产品制造地进行厂内主要设备及其配套设备性能测试，以便审核设备是否满足招标人要求。招标人参加供货前检验的，有权对设备的性能、布局、设备等提出意见，但不予签订任何质量检验证书。招标人参加质量检验既不解除中标人应承担的质量保证的责任，也不能代替设备到达现场后的开箱检验和试验，不代替在现场安装后的各项检验，亦不能因此免除中标人按招标文件规定应承担的所有保证义务。

4、主要设备及其配套设备根据技术要求进行厂内性能测试的，中标人应提供相应的性能测试检验合格报告，所有的检验费用已包含在投标报价中，招标人不另行支付。

5、中标人负责提供合适的运输工具将招标人采购的产品运送至交货地点，并承担交付成功前产品毁损、灭失的全部风险和责任。

6、中标人交货时，应向招标人提供产品清单、图纸、技术规范要求、产品说明、使用说明、产品合格证书、保修证书等产品运行所需的资料及附随单证，进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

7、中标人将设备运抵交付地点后，应自行安排卸货，通知招标人对设备的外观、型号、数量进行开箱检验，并配合招标人在三日内完成开箱检验。双方就上述内容情况制作开箱检验记录。招标人不进行开箱外观检验的，不视为对中标人供应设备的外观、型号、数量、质量等的认可。

8、在开箱检验中如发现设备、应该附带的配件工具、文件资料等有缺、错、损坏的，由中标人在招标人规定的时间内更换或补足。

9、开箱检验仅为外观初步检验，仅对设备的外观、型号、数量进行检验，不作为最终质量验收合格的依据，不属于法律意义上的交付。

10、在设备安装调试完毕、试运行期满通过验收并移交招标人（即“正式交付”）之前，中标人自行负责设备的保管并承担相关费用。非因招标人原因导致设备在中标人保护期间发生污染、损坏、失窃、灭失的，由中标人负责自行予以修复、重新提供并承担相应费用，如给招标人造成损失的，中标人应予以赔偿。

11、如因工程施工或供货的特殊需要，招标人有权采取必要的应急方案，相应调整供货（含设备名称及数量）及安装要求，以确保工程顺利推进及工期目标的实现，中标人应完全配合并无条件服从。

12、如因工程需要，招标人有权在现场对主要设备及其配套设备进行所有项目的检验，以便确认是否满足最终验收的要求，若不合格，招标人即认为该批产品或该规格产品检验不合格，有权要求更换、退货或终止供货，由此产生的一切责任由中标人承担。

13、招标人有权根据工程实施的实际情况要求中标人供货。

（三）安装前准备

1、中标人收到《中标通知书》后，应按招标人规定的时间或10个工作日内（以较早者为准）向招标人提供所投标主要设备及其配套设备所有规格的完整、清晰和正确的设计资料（包括设备安装平面布置图、管线预埋图、外形图、结构图、安装尺寸图、重量、总装配图、各部件装配图、工作计划及招标人技术要求中的其他技术资料）给招标人审核确认，如招标人审核不通过的，中标人应无条件进行修改，并在7日内提交修改后的符合招标文件技术要求。否则，视为中标人的主要设备及其配套设备产品设计有缺陷，招标人有权不予接收设备，并解除本合同。招标人收到产品图纸资料，既不减免中标人应承担的质量保证的责任，亦不能因此免除中标人按招标文件规定应承担的所有保证义务。中标人在安装调试过程中，应严格按照双方确认的设备安装平面图、工作计划等文件进行。

2、中标人应当在合同签订前，配合招标人勘察安装现场，若设备的安装调试需要对安装现场进行改建，则中标人应在发货10日前提出书面改建方案并通过招标人审核，中标人应严格执行招标人审核通过的改建方案并承担相关费用。中标人保证相应改建工作不会对建筑物造成任何损坏，不会影响建筑物的主体结构安全。

3、若设备的安装调试需要获得有关政府部门的批准或备案，则中标人应当在安装开始前完成报批、备案工作，招标人应当积极配合。

4、招标人应负责向中标人提供安装所需的水源、电源，中标人需自行接安装临时用水管道及用电电缆。安装期间的水电费用由中标人承担。

5、如为工程配套设备，中标人应根据工程进度和招标人通知积极配合土建同步预埋、安装相关的管道、电缆。

6、中标人在安装前，有责任和义务对现场实际、设备清单等进行仔细核查并出具图纸，对于现场实际与设备清单不符的情况，中标人应保障项目设备完整性的基础上进行优化调整，因此产生的所有费用已包含投标报价中。

7、泵站用地及现场生产的征地、水电、机械、吊装、人工等费用，及生产时有可能对环境造成影响的相关环保事宜都由中标人承担。

（四）安装调试

1、安装工期依照工程实际进度，按合同规定的时间配合工程要求安装。中标人应在该规定工期内完成设备的安装调试,安装工期自设备到货且招标人通知中标人进场安装之日起计算。

2、中标人应当严格按照本合同约定以及国家、省、市有关现行规范完成设备安装调试工作。

3、在安装施工过程中，中标人应当遵守相关法律规定、招标人及总包单位对施工现场的管理规定，自行协调好与其他施工单位的关系，确保工程顺利完成。否则，因此所产生的一切后果均由中标人自行承担。若因中标人原因导致招标人相关设施损坏或造成第三方损失，则由中标人照价赔偿。

4、中标人全权负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付，住宿、膳食及交通等安排。中标人在任何时候均应采取一切合理的预防及监管措施，以防止其职员发生任何违法或妨害治安的行为，并且保护工程附近的个人或财产免遭上述行为的破坏。

5、中标人负责本设备安装调试工程全部档案资料的汇总、整理、归档，并在安装验收通过后移交给招标人。如相关档案资料需要提交给政府部门备案存档的，由中标人负责完成并承担相应的费用。

6、中标人经招标人批准后可在安装现场铺设临时设施，但必须在安装结束后负责及时拆除、清理完毕。由于中标人原因引起工期延长，造成临时设施影响招标人工作计划而需要搬迁的，增加的费用由中标人负责。在合同期间内，因招标人需要中标人提前拆除临时设施的，中标人应在招标人限定的时间内无条件拆除结束，拆除结束后双方再另行商议补偿费用。

7、安装所需的机械工具由中标人提供并自行运输至安装现场，该费用由中标人承担。在安装结束后，中标人应当按照招标人的要求，将中标人的机械工具搬出安装现场并拆除临时设施。安装调试结束前，中标人负责安装现场的卫生清理，并按招标人的要求堆放垃圾，否则招标人有权自行或聘请第三方进行卫生清理及处理垃圾，由此产生的垃圾费、清理费由中标人承担。

8、项目安装期间，中标人应做好招标人现有房屋、设备设施等的保护工作，如有损坏，应负责恢复原状或照价赔偿。

9、产品安装期间中标人应严格做好安全防护措施，设置安全警示标识，及时消除安全隐患，做到安全施工、文明施工，承担相关费用。

（五）试运行

1、中标人负责安装、调试产品，中标人完成设备安装，调试正常运营后，则进入设备试运行期。

2、试运行阶段由招标人指定人员与中标人或承包单位人员共同操作设备，中标人应指派专业人员在招标人现场进行调试运营管理，及解决调试运营期内的相关问题。

3、招标人应提供试运行环境，试运行所需的相关物料、成本由招标人承担。

（六）最终验收

1、招标人应在试运行结束前组织验收，招标人有权委托第三方负责或参加验收事宜，中标人应当配合招标人及第三方的验收工作。

2、若设备的安装涉及隐蔽工程验收，则中标人配合及时通知招标人验收。若未通知招标人验收，则招标人有权剥离隐蔽工程进行查看验收，无论验收结果如何，相关费用由总承包单位承担。

3、如该设备安装调试完需要通过有关政府部门的验收、检验的，则报请政府部门验收、检验事宜由中标人负责。招标人、中标人都应积极参与、配合完成政府部门验收、检验。验收、检验所发生的费用由本次招标标的中标单位承担。

4、设备的安装调试未通过招标人或政府部门验收，则中标人应当负责整改直至通过招标人和政府部门验收，整改费用由中标人承担。如中标人拒绝整改的，招标人有权另请第三方整改，由此发生的整改费用从未付货款中直接扣除，不足部分招标人有权向中标单位追偿。

5、试运营期内未出现任何质量问题或故障，由双方在现场对项目设备所有项目进行最终验收，经最终验收合格后，甲乙双方应及时办理设备的正式移交手续，作为设备的正式交付。

6、如在最终验收前，出现项目设备质量问题、故障，或招标人使用该项目设备生产的产品不符合法律法规及合同约定标准的，均视为中标人交货不合格，经中标人两次整改仍无法通过或中标人拒绝整改的，则招标人有权要求中标人予以更换、退货或解除合同，由此产生的一切责任和损失由中标人承担。

7、正式移交的同时中标人应提供设备配套材料、相关手续、验收、检验报告等材料，说明中标人负责该项目维护保养的负责人姓名、联系电话等。

8、安装调试完毕，且试运行期满后，中标人仍需提供必要的协助，包括但不限于免费技术支持、必要的指导、调试及操作使用培训等、培训要求详见《供货要求》。

（七）质量要求

1、设备质量标准：中标人所交付的所有设备及配套设施应达到国家强制质量标准的合格水平，达到国家、省、市有关行政主管部门的验收合格要求，并满足招标人规定的规格、参数、售后服务等要求，相关技术、质量及其他方面等应符合《供货要求》。

2、中标人保证产品质量符合法律法规、规范性文件、国家标准、行业标准、企业标准和设备使用地的省级、市级标准（如标准不一致的，以标准最高者为准）的规定和要求，不得提供和销售假冒伪劣产品。

3、中标人应保证产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能，并按生产厂家的保修规定和作出的服务承诺做好保修等服务。

4、中标人应保证其提供的产品（含零部件、备品备件、附属设施设备，下同）为原制造商制造的、全新未使用过的，无破损，符合原厂质量检测标准。

5、设备主要材料质量要求：设备使用的主要材料质量要求不低于招标人所需的要求且设备材质要求。主要材料必须先提供样板给招标人确定其颜色、等级等，并经检测部门检测合格方可使用，所有材料必须使用合格产品。

6、合同签订及履行过程中，招标人有权到中标人的生产制造场地进行考察，对中标人投标文件描述内容的真实性进行查实，如发现实际情况与投标文件、合同约定等不符的，或中标人在招标过程有弄虚作假行为、虚报资料情况的，招标人有权解除合同，或要求中标人支付合同总金额20%的违约金。

7、由于中标人供货产品不合格的，招标人有权要求中标人更换、退货，直至部分或全部解除合同，由此造成的项目完成时间限延误或其他损失由中标人承担。

8、对于在安装调试期间，或在试运行期间，或经最终检验前，发现属于不合格的主要设备及其配套设施设备的，中标人必须在2日内拆除清运出招标人场地，并在招标人规定期限内更换符合要求的项目设备及其配套设施设备，由此带来的损失由中标人自行承担。如属于分批交货的，中标人接到招标人不合格通知后，必须在1日内停止供货，并在2日内完成从现场撤离不合格产品工作。中标人未在规定期限内处理的，招标人有权将其留在现场的未最终验收的或已经安装但属于不合格的主要设备及其配套设施设备临时转运到其它堆放处，由此产生的拆除、搬运、保管费用应由中标人负责，在此过程中出现的任何非招标人主观故意引起的损坏、遗失、灭失等均由中标人自行负责，对于处理费用，招标人有权从当期应付货款中直接扣除。

（八）验收方法

1、按以下第1.2款方法验收：

1.1、表面验收；

1.2、中标人完成设备的安装、调试，试运行期间正常运营，试运行期满经招标人最终验收合格后，方视为招标人完成产品交付。

2、本项目约定的招标人验收，不影响中标人的保修责任和因产品本身的缺陷而导致的招标人应有的权利及中标人应承担的赔偿责任。

3、如果中标人提供的产品与招标人要求不符、或多交/少交产品、提前交付产品的，招标人均有权拒绝接收产品，且有权追究中标人的迟延交货违约责任直至即时解除合同并不承担任何违约责任，因此引起的各项损失均由中标人承担。

4、交付时，中标人应按照招标人要求，将产品的装箱清单、合格证明、保修文件等资料及附随单证同产品一并交付给招标人，中标人如不能完整交付这些资料的，招标人有权拒绝接收产品，相关损失由中标人自行承担。

5、中标人应严格执行合同约定的供货周期，保质、保量地完成产品的供货。在每批次标的物到达指定地点后，招标人、中标人代表应对产品的数量、包装、规格、品牌、质量、随附单证等清点。

6、产品到货后，中标人对产品进行安装调试，试运行期结束并经招标人、中标人验收合格的，双方签署《产品到货验收单》作为结算依据。安装调试期间或试运行期内出现质量问题的，中标人应负责无条件免费更换或维修。

7、产品经招标人验收合格后若招标人对产品质量有异议但必须通过检测才能判断时，招标人有权委托具有相应资质的检测单位按照国家相关标准进行检测，质量检测合格的检测费用由招标人承担，质量检测不合格的检测费用由中标人承担，中标人应当在5日内更换符合质量要求的合格产品，由此产生的费用由中标人承担，并承担相应违约责任。

（九）产品保修要求

1、本项目设备整体质保期（简称“保修期”）不少于 24 个月（货物生产厂家标明的质保期超过本项目最低要求的按生产厂家质保期执行），自产品安装调试完成，试运行期满，并经招标人验收合格之日起计算 ，保修范围和内容为中标人提供的所有设备及配件、附属设施设备。保修期内中标人对其所提供的产品实行免费维修，经中标人两次维修后仍有问题的，招标人有权要求中标人无条件予以更换或退货，如给招标人造成其他损失的，中标人应负责赔偿。保修期满后，中标人提供产品的维修服务的，可向招标人收取相应维修费用，中标人承诺给予招标人维修费用优惠。

2、保修期内，中标人承诺接到招标人报修通知（电话或传真）后24小时到达现场，一般故障不超过12小时内完成维修确保招标人正常使用；重大故障不超过24小时修复，如超出前述任一时间，中标人需免费为招标人提供备用产品直至维修完成，且招标人有权委托第三方修理，因此产生的费用由中标人承担；如中标人维修不及时或未提供备用机，招标人有权要求中标人每次支付2000元违约金，如该违约金不足以弥补招标人损失的，中标人仍应赔偿。

3、保修期满后，招标人仍要求中标人维修的，则中标人仍应按第2条约定时限提供维修服务，维修费用由双方另行协商确定。

4、本合同约定的保修期及标准低于国家、行业标准的，按国家、行业标准执行。

（十）器材产品的退、换

在产品正常使用期限或保修期内，具有下列情形之一的，招标人有权要求中标人无条件更换或退货：

（1）系国家明令淘汰、停止销售的产品或失效的产品；

（2）系伪造产地的产品；

（3）系伪造或者冒用他人厂名、厂址的产品；

（4）系伪造或者冒用认证标志的产品；

（5）以假充真、以次充好、以不合格产品冒充合格产品；

（6）不符合合同约定的质量标准、产品型号的。

（7）不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明的；

（8）不符合在产品或者其包装上注明采用的产品标准的；

（9）不符合以产品说明、实物样品等方式表明的或合同约定的质量状况的。

（10）其他严重影响产品正常使用的情形。

（十一）付款方式

1、签订合同后，根据招标人要求中标人送货到招标人指定地点，经招标人及监理方验收合格后，收到中标人出具合同价款等额的有效增值税专用发票后，招标人向中标人支付到场设备已开增值税发票金额的50%；

2、中标人按招标人要求60日内完成两台一体化提升泵站的安装、调试、试运行，招标人根据双方现场代表签章的《设备现场验收交接证书》（格式见本合同附件2）并经监理验收合格后，招标人于当月26日前办理计量手续。于次月，招标人向中标人支付至计量金额的90%。

3、中标人完成设备安装、调试，试运行期满并经招标人及国家、省、市有关行政主管部门的最终验收合格，于次月支付至结算价格的97%；

4、剩余3%作为质保金（不计息）。设备质量保证期24个月，质量保证期满且无任何质量问题，双方在设备现场办理《质保期满验收证书》（格式见本合同附件3）后一个月内支付剩余款项。《设备现场验收交接证书》仅为计量、结算附件，计量、结算文件为买卖双方确定设备款的唯一依据，未办理计量、结算手续的，招标人有权不予支付。

- 第六章 投标文件格式

封面

正本（或副本）

正本（或副本）

（项目名称）招标

投  标  文  件

投标人：                                    （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字或盖章）

年      月      日

评 审 因 素 索 引 表

| 序 号 | 评 审 因 素 | 投标文件页码范围 |
| --- | --- | --- |
|  |  | P ～P |
|  |  | P ～P |
|  |  | P ～P |
|  |  | P ～P |
|  |  | P ～P |
|  |  | P ～P |
|  |  | P ～P |
|  |  | P ～P |
|  |  | P ～P |
|  |  | P ～P |
|  |  | P ～P |
|  |  | P ～P |

目   录

一、投标函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

四、交纳投标保证的凭证

五、退还投标保证金声明

六、投标报价总表

七、分项报价表

八、货物一览表

九、商务和技术偏差表

十、实质性响应技术条款（“★”项）响应表

十一、重要技术条款（“▲”项）响应表

十二、资格审查资料

1、投标人必须是在中华人民共和国注册的独立法人。投标人持有有效的市场监督管理部门核发的企业法人营业执照或各级政府事业单位登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。

2、投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目登记的承诺函，格式自拟。

3、投标人应是本次招标标的一体化提升泵站（筒体系统、水泵系统、控制系统设备（或制造商集团公司或制造商集团下属的子公司，下同）或经销商。制造商可根据自身情况提供一项或多项足以证明为主要设备其中之一制造商资质的证明材料的复印件，如：营业执照、业绩合同、厂房、设备、专利等（可不限于以上证明材料）。经销商提供本次招标筒体系统、水泵系统、控制系统设备的供制造商参加本次投标的唯一授权代理证明文件（一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标）。

4、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》严重失信主体名单的。注：以招标代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn))查询结果为准，由招标代理机构打印查询结果提供资格审查，如相关记录信息已失效，投标人必须提供由该记录信息的执行或列入单位出具的相关证明材料。

5、非联合体投标的承诺函，格式自拟

十一、第三章评标办法要求提供的评审资料

十二、其他资料

注：本目录不作为格式目录，投标人可相应修改或补充，为便于评标委员会评审，投标人可自行编制目录并编制页码。

一、 投标函

（招标人名称）  ：

根据你们                  项目招标文件要求，        （全名及职衔）经正式授权并以投标人         （投标人名称、地址）的名义投标。提交纸质版投标文件正本1份，副本4份及投标文件的电子文档1套。

（1）开标一览表；

（2）投标报价明细表；

（3）投标保证金；

（4）招标文件要求提交的所有文件

据此，签字人在此声明并同意如下：

1.我们愿意遵守招标文件中的各项规定，供应符合招标文件所要求的 （货物名称）  服务，投标报价为      （大写）       （小写）          。交付使用期：签订合同后     日历天内交货、安装、调试、验收并交付使用。

拟投标的设备质量标准为：所有设备应达到国家强制质量标准的合格水平，并满足本次招标的目的。

拟投标的设备主要材料质量要求为：设备使用的主要材料质量要求不低于招标人所需的要求且设备材质要求。主要材料必须先提供样板给招标人确定其颜色、等级等，并经检测部门检测合格方可使用，所有材料必须使用合格产品。

2.我们同意本投标自投标截止日起90日历天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

3.我们已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.我们同意提供招标人要求的有关投标的其它资料。

5.我们同意，招标人并无义务必须接受最低的报价，招标人有权根据使用的实际需要，对货物的采购数量作出调整。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

7.                      （其它补充说明）。

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人或其授权委托人：            （签字）

地       址：

网       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

年          月           日

承诺书

致中国铁建港航局集团有限公司粤北分公司：

本单位承诺与贵单位的员工不存在亲属或特定关系人关系，若虚假承诺，按 照相关规定进行处置。

承诺人：

年     月    日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：           性别：          年龄：         身份证号码：

职务：                   系                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：                        （盖单位章）

年       月       日

附法定代表人身份证正面及背面复印件

三、授权委托书

本人             （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）        投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：至     年   月   日（不得短于招标文件规定的投标有效期）。

代理人无转委托权。

附：授权委托人身份证复印件

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

身份证号码：

授权委托人：                        （签字）

身份证号码：

年       月        日

附代理人身份证正面及背面复印件

注：如法人负责投标相关事宜，则无需提供授权委托书。

四、交纳投标保证的凭证复印件

五、退还投标保证金声明

广东远东招标代理有限公司：

本单位已按“项目名称：                            ”（项目编号：             ）的招标文件要求，于   年   月   日前以（付款形式）方式汇入指定账户（账户名称：               ，账号          ,开户银行：              ）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进账单）

汇出时间：   年   月   日

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元）

汇款账户名称：（必须是投标时使用的账户名）

账号：（必须是投标时使用的账号）

开户银行：    省   市   （银行）   （支行）

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

年　  月　  日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：                 联系人手机：

附：我方投标保证金汇款凭证

（粘贴汇款单或转账凭证复印件，并在骑缝上加盖投标人公章，或是直接把转账凭证复印到此张纸上）

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

六、投标报价总表

项目名称：南雄市城乡污水处理和管网建设工程(二期)项目-河南街污水管网工程、沿江西路污水管网工程-一体化提升泵站

项目编号：GDYD240927

| 供应商名称 | 项目名称 | 投标总价 （元/人民币） | 交付使用期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 南雄市城乡污水处理和管网建设工程(二期)项目-河南街污水管网工程、沿江西路污水管网工程-一体化提升泵站 | 大写：人民币 小写：￥ | 合同签订后， 日内完成交货、安装、调试、验收并交付使用。 |  |

备注：

1、投标人应按“供货要求”的要求，根据实际情况进行报价。本表内的投标总价为最终报价，投标文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明，否则将被视为无效投标；

2、本项目为交钥匙项目。本项目报价应包含但不限于设备及材料的生产前准备、生产、运输（运输到招标人指定交货地点）、转运、保护、装卸、保险（含机具设备、运输工具的财产保险、运输险和人身保险）、相关税费、验收（含出厂及到货验收、最终验收）、质量抽检、培训、配合招标人安装调试试运行、试运行3个月内的辅助材料、售后及技术服务（包括使用说明书、图纸的提供、质保期保障）等以及其他相关服务等以下全部费用，投标人不得再向招标人收取任何费用。

3、本合同价为固定不变价；

4、报价以人民币元为单位，保留小数点后两位。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

七、投标报价明细表

[价格单位：（人民币）元]

项目名称：南雄市城乡污水处理和管网建设工程(二期)项目-河南街污水管网工程、沿江西路污水管网工程-一体化提升泵站

项目编号：GDYD240927

| 序号 | 产品名称 | 制造厂商 | 品牌 | 产品型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

2、所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。该表格式由投标人参考可自行设计。

3、该表格式仅作参考，投标人的详细报价表格式可自定。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

八、货物一览表

投标人应提供,但不限于以下内容：

（1）	技术说明资料。

（2）	本部分内容是投标人根据招标技术需求对其投标技术方案的详细描述，投标人对招标文件中技术规格的书面应答，包括但不限于产品品牌、技术描述、技术规范、技术参数、配件及配置清单、技术文件和资料、技术说明书、图纸、安装调试验收介绍、时间安排和售后服务等内容，可以是原厂有关产品说明书、产品样本、检验报告或其他形式的书面文件等；主要包括货物说明一览表及各项货物详细技术性能文件、检验报告（如有需要）等。

（3） 产品的质量标准、检测标准、测试手段。

（4）	产品主要备品备件、易损件、专用工具等配置国内提供情况说明。

（5）	制造商出具的产品中文说明书、彩页、照片等。

（6）	招标文件第三篇用户需求书中要求的其他资料。

（7）	其他与技术方案有关的资料。

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：各项货物详细技术性能应另页描述。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：        年     月     日

九、商务和技术偏差表

项目名称：南雄市城乡污水处理和管网建设工程(二期)项目-河南街污水管网工程、沿江西路污水管网工程-一体化提升泵站

项目编号：GDYD240927

[说明]投标人应对照招标文件要求与投标的实际情况对招标文件中“供货要求” 的技术的条款内容作全面响应。完全满足的在“响应”栏中打“√”，若有差异的请在“差异”栏内如实注明是“正偏差”或“负偏差”，（“正偏差”指报设备或服务的技术参数优于招标文件中要求，“负偏差”指所报设备或服务的技术参数低于招标文件中要求），并将差异情况在技术差异表说明。(不填写或漏填的内容，作该条款不响应)

| 序号 | 供货要求 | 实际响应的具体内容 | 响应 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：        年     月     日

十、实质性响应技术条款（“★”项）响应表

项目名称：南雄市城乡污水处理和管网建设工程(二期)项目-河南街污水管网工程、沿江西路污水管网工程-一体化提升泵站

项目编号：GDYD240927

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

注：1、投标人必须对应招标文件“供货要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2、投标人响应采购需求应具体、明确；含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、如有证明材料请附于本表后。

4、本表内容不得擅自修改。如招标文件无“★”项，则此项无需填写。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：        年     月     日

十一、重要技术条款（“▲”项）响应表

项目名称：南雄市城乡污水处理和管网建设工程(二期)项目-河南街污水管网工程、沿江西路污水管网工程-一体化提升泵站

项目编号：GDYD240927

| 项目 名称 | 招标规格/要求 | 是否响应 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人必须对应招标文件“第三篇供货要求”的“▲” 项内容逐条响应。

2、投标人响应采购需求应具体、明确；含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、如有证明材料请附于本表后。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：        年     月     日

十二、资格审查资料

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数（个）： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  | 账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：《投标人基本情况表》后应附以下资料：

1、投标人必须是在中华人民共和国注册的独立法人。投标人持有有效的市场监督管理部门核发的企业法人营业执照或各级政府事业单位登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。

2、投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目登记的承诺函，格式自拟。

3、投标人应是本次招标标的一体化提升泵站（筒体系统、水泵系统、控制系统设备（或制造商集团公司或制造商集团下属的子公司，下同）或经销商。制造商可根据自身情况提供一项或多项足以证明为主要设备其中之一制造商资质的证明材料的复印件，如：营业执照、业绩合同、厂房、设备、专利等（可不限于以上证明材料）。经销商提供本次招标筒体系统、水泵系统、控制系统 设备的供制造商参加本次投标的唯一授权代理证明文件（一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标）。的承诺函，格式自拟。

4、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》严重失信主体名单的。

注：以招标代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn))查询结果为准，由招标代理机构打印查询结果提供资格审查，如相关记录信息已失效，投标人必须提供由该记录信息的执行或列入单位出具的相关证明材料。

5、非联合体投标的承诺函，格式自拟。

（二）近年完成的类似项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：提供合同复印件。

- 正在供货和新承接的项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：提供合同复印件。

十三、第三章评标办法要求提供的评审资料

十四、其他资料

- 招标文件规定的其他资料及投标人根据招标文件认为需要提交的其他资料。若无其他资料，投标人则填写“无”。