韶关市中医院（原广东韶州人民医院）建设项目净化系统与相关智能化设备采购及安装项目

技术要求

- 项目概况

1、一层中心供应室：建筑面积约803平方米，分为去污区、灭菌区、无菌区及各自配套用房，其中无菌区及其辅助用房做净化空调，净化级别为Ⅳ级。

2、二层检验科：建筑面积约1750平方米，包含PCR实验室、微生物实验室、血库、检验大厅、采血等区域，做舒适性空调。

3、三层静配中心：建筑面积约375平方米，包含排药准备区、抗生素配置间、肿瘤药物配置间、普通药物及营养液配置间、成品核查区，配套更衣室、缓冲间等用房。抗生素配置间、肿瘤药物配置间、普通药物及营养液配置间、二更净化级别为Ⅱ级，一更、洗衣间净化级别为Ⅲ级。

4、三层ICU：建筑面积约1396平方米，设置南、北两个护理区，南区为Ⅰ期项目，共20床，ICU大厅13床、6间单人间、1间隔离单间。

5、四层洁净手术部：建筑面积约2217平方米，共设14间洁净手术室，其中Ⅰ级手术室3间（含1间DSA数字化复合手术室），Ⅲ级手术室11间（含1间正负压手术室），配套Ⅳ级辅助用房及走廊。OR1、OR2、OR3、OR6、OR7做六面铅防护。OR8-OR14为Ⅱ期项目，其他手术室及辅助用房为Ⅰ期项目。

6、四层门诊手术室：建筑面积约252平方米，包含4间门诊手术室，净化级别为Ⅳ级。

7、五层DSA：建筑面积约481平方米，包含2间DSA手术室，配套操作间、导管室等辅助用房，DSA净化级别为Ⅲ级，其他房间净化级别为Ⅳ级。

- 范围内各界面供应商负责

1、装饰界面

a.专项安装区域范围内的墙、顶、地面装饰装修；

b.专项安装区域范围内及交界面上的门、窗采购及安装，包括手推门、自动门，但不包括防火门窗；

c.专项安装区域范围内的输液导轨、病床隔帘导轨、传递窗、刷手池、窗帘盒、窗台板、防撞带、防撞护角，以及手术室嵌墙器械设备，如器械柜、麻醉柜、药品柜、保温柜、保冷柜、情报面板、插座箱吊塔、吊桥、无影灯、等的安装；

d.专项安装区域范围内铅防护手术室的六面防护施工，包括铅防护门、窗；

e.提供招标范围内所有土建墙体定位、门窗洞定位、地面找平标高尺寸、设备基础尺寸、开孔尺寸等土建相关要求；

f.除本项目要求提供设备外，其他配合设备厂家完成设备安装，如DSA导管设备、手术床、检验科流水线设备等；

g.配合消防单位施工并配合完成消防验收。

2、空调界面

空调机组的冷凝水管路由供应商择点排出。

3、电气界面

⑴.总配电箱末端所有的桥架、线管、电源线、照明、插座、医用IT系统等全部由供应商采购、安装（应急照明、疏散指示等消防电系统及净化机房内的照明、插座配电除外）。

⑵.背景音乐广播系统：背景音乐主机设备放在护士站/办公室。系统预留消防接口，具备消防广播功能，报警发生器及强插电源等消防广播设备由大楼消防单位统一提供并接入消防信号。

（3).可视对讲门禁系统：在各专项安装区域内主入口处设置可视对讲主机，并在护士站/护士办设置可视对讲分机。系统预留消防接口，大楼消防单位统一接入消防信号。

- （4).监控系统：各专项安装区域内均设置监控系统，系统主机设置在护士站/护士办。中控设置有硬盘录像机、液晶显示器等。

- （5).视频探视对讲系统：在ICU区域内设置视频探视对讲系统，探视主机设置护士站。每张床位设置探视分机（配可移动支架），探视间设置家属探视分机，家属可进行探视。

- （6）.完成其施工的通风空调系统的自动控制和净化区域内环境监测、实验室工程的新排风系统检测等，并负责相关设备、材料采购、安装、调试和验收并预留大楼BA接口（含软件接口），并负责免费提供设备与其他设备的对接。

- （7）.专项安装区域内其它弱电系统末端设备在天花、墙面的定位、开孔及收口工作，并配合相关施工及调试工作。

- （8）.专项区域内空调自控系统（含净化空调自控系统、实验室新排风系统等）应接入医院楼宇智能集成控制平台或后勤信息平台。净化空调控制系统的控制必需满足机房本地控制和手术室内远程控制的功能需求；应能对系统内的送风机、新风机、排风机、表冷器、过滤器、防火阀、调节阀等设备实施过程控制。专项区域内空调控制系统应开放接口接入医院BA系统。

4、医用气体界面

⑴.氧气、压缩空气、负压吸引管道进线由采购人从各供气中心站单独引出至各专项安装区的气体管井或施工范围附近，并设置阀门预留总管接口，其后的管道系统和终端、配件、气体监控系统等全部由供应商实施。

⑵.中心供应的压缩空气气源由采购人负责，并负责单独引出管道至管井，其后的管道系统由供应商实施。

5、给排水界面

⑴.内所有洁具由供应商负责。

⑵.采购人负责排水立管敷设并预留三通接口，供应商就近接入排水立管，供应商负责其后洁具及相关设施与排水立管之间的连接。

⑶.采购人负责在专项安装施工区域内提供符合饮用水水质标准的冷热水，并预留阀门及水表。其后的管道由供应商负责。

- 相关技术标准和设计依据

《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210-2018

《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB 50209-2010

《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2013

《建筑地面设计规范》 GB50037-2013

《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018）

《建筑内部装修设计防火规范 》 GB 50222-2017

《建筑内部装修防火施工及验收规范》 GB50354-2022

《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014

《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB50333-2013

《洁净室施工及验收规范》 GB 50591-2010

《洁净厂房设计规范》 GB 50073--2013

《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019

《医疗建筑电气设计规范》 JGJ 312-2013

《建筑照明设计标准》 GB50034-2013

《洁净室用灯具技术要求》GB24461-2009

《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016

《通风管道技术规程》 JGJ 141-2017

《通风与空调工程施工规范》 GB 50738-2011

《医用气体工程技术规范》 GB50751-2012

《医用气体管道系统终端 第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》 YY      0801.1-2010

《医用中心吸引系统通用技术条件》 YY/T 0186-94

《医用中心供氧系统通用技术条件》 YY/T 0187-94

《医用气体和真空用无缝铜管》 YS/T 650-2020

《建筑给水排水设计标准》  GB50015-2019

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002

《建筑排水塑料管道工程技术规程》 CJJ/T29-2010

《医用X射线诊断放射卫生防护要求》  GB8279-2001

《医用X射线诊断卫生防护标准》  GBZ130-2020

《医用诊断X射线防护玻璃板标准》 GBZT180-2006

其它与本工程相关的技术规范，以上规范如有最新版，按照最新版执行。

- 总体要求

总体要求：洁污分明，配套设施完善，功能与设施先进完备。

要求洁净区的设计、设备材料和施工必须满足现代手术和治疗的使用要求，建成低噪音、高洁净度、新风量充足、有舒适宁静的手术和治疗环境，要同时具有先进性、高可靠性和经济性，在做到配套设施齐全、保证通过国家相关部门的验收同时，各项技术指标达到优良等级，还要具有升级更换的灵活性。

- 装饰技术要求

功能完善，符合便于疏散、功能流程短捷、洁污分明的原则。严格执行国家各项规范、标准。尤其是强制性标准要求。

建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火的总原则。

- 墙面材料

1.1 一层中心供应室

1）水处理间、污车清洗间、洁具间、蒸汽发生器间采用土建墙刷1.5mm厚聚氨酯防水涂料后面贴300*600mm墙砖，防水高度为300mm。

2）去污区、检查打包及灭菌区、无菌区等剩余所有房间采用50mm玻镁岩棉彩钢板，阴角处采用R50圆弧条过渡。

1.2 二层检验科

1）PCR实验室墙面采用50mm玻镁岩棉彩钢板，阴角处采用R50圆弧条过渡。

2）办公室、值班室、后备电源间、危化品暂存间、常温试剂库采用75轻钢龙骨覆12mm防潮石膏板，批刮腻子后刷无机抗菌涂料；土建墙部分先抹灰找平处理，再批刮腻子刷无机抗菌涂料。

3）制水、洗涤消毒间采用土建墙刷1.5mm厚聚氨酯防水涂料后面贴300*600mm墙砖，防水高度为300mm。

4）空调机房墙面做隔音处理，采用75轻钢龙骨内填吸音棉，面覆10mm穿孔石膏板。

5）冷库采用100mm厚聚氨酯冷库板，库板面层为1.0mm厚钢板喷色。

6）其余房间均采用75轻钢龙骨覆8mm硅酸钙板基层，面贴6mm厚无机预涂板。

1.3 三层静配中心

1）清洗间采用土建墙刷1.5mm厚聚氨酯防水涂料后面贴300*600mm墙砖，防水高度为300mm。

2）其余所有房间墙面采用50mm玻镁岩棉彩钢板，阴角处采用R50圆弧条过渡。

1.4 三层ICU

1）库房为土建墙先抹灰找平处理，再批刮腻子刷无机抗菌涂料。

2）支气管镜清洗、污洗间、保洁间采用土建墙刷1.5mm厚聚氨酯防水涂料后面贴300*600mm墙砖，防水高度为300mm。

3）其余房间墙面采用50mm玻镁岩棉彩钢板，阴角处采用R50圆弧条过渡。

1.5 四层洁净手术部

1）所有手术室墙面采用50*30*1.2mm方管龙骨框架，挂1.2mm厚电解钢板，电解钢板内嵌9.5mm石膏板衬板，整体防锈、耐冲击、耐擦洗、耐酸碱、不变色、隔音保温，板间拼缝处采用环保型耐候胶进行密封处理。手术室内墙面与墙面、墙面与顶面阴角衔接处采用半径不小于300mm大圆弧形设计。所有组件工厂预制完成，现场拼装，确保质量、工期、室内空气品质及满足后期维护和未来发展需要。或采用全模块化拼装产品，可调节铝合金龙骨，墙板为整板预制，此类产品面层、保温层、基层一体化，转角圆弧过渡。

2）污物暂存、洁具间墙面做1.5mm厚聚氨酯防水层后贴300*600mm墙面瓷砖，防水高度为300mm。

3）污物走廊及、污物预处理间、DSA设备间、后备电源间、汇流排间护工休息间墙面采用75轻钢龙骨覆12mm防潮石膏板，批刮腻子后刷无机抗菌涂料；土建墙部分先石膏找平处理，再批刮腻子刷无机抗菌涂料。

4）风机房墙面做隔音处理，采用75轻钢龙骨内填吸音棉，面覆10mm穿孔石膏板。

5）其余房间墙面均采用75轻钢龙骨覆8mm厚硅酸钙板基层，面贴6mm厚无机预涂板。

6）防辐射手术室夹墙内设铅板隔墙，隔墙采用50*30*1.2mm方管龙骨框架基层,覆8mm硅酸钙板基层，面层采用铅板，铅板厚度满足所在房间的防护当量需求，高度做到楼板底。涉及到的门窗均采用满足防护当量要求的产品。

1.6 四层门诊手术室

1）手术室墙面采用50*30*1.2mm方管龙骨框架，挂1.2mm厚电解钢板，电解钢板内嵌9.5mm石膏板衬板，整体防锈、耐冲击、耐擦洗、耐酸碱、不变色、隔音保温，板间拼缝处采用环保型耐候胶进行密封处理。手术室内墙面与墙面、墙面与顶面阴角衔接处采用半径不小于300mm大圆弧形设计。所有组件工厂预制完成，现场拼装，确保质量、工期、室内空气品质及满足后期维护和未来发展需要。或采用全模块化拼装产品，可调节铝合金龙骨，墙板为整板预制，产品面层、保温层、基层一体化，转角圆弧过渡。

2）其余房间墙面均采用75轻钢龙骨覆8mm厚硅酸钙板基层，面贴6mm厚无机预涂板。

1.7 五层DSA

1）DSA手术室墙面采用50*30*1.2mm方管龙骨框架，挂1.2mm厚电解钢板，电解钢板内嵌9.5mm石膏板衬板，整体防锈、耐冲击、耐擦洗、耐酸碱、不变色、隔音保温，板间拼缝处采用环保型耐候胶进行密封处理。手术室内墙面与墙面、墙面与顶面阴角衔接处采用半径不小于300mm大圆弧形设计。所有组件工厂预制完成，现场拼装，确保质量、工期、室内空气品质及满足后期维护和未来发展需要。或采用全模块化拼装产品，可调节铝合金龙骨，墙板为整板预制，此类产品面层、保温层、基层一体化，转角圆弧过渡。

2）设备间为土建墙先石膏找平处理，再批刮腻子刷无机抗菌涂料。

3）污物处置间、男更衣、女更衣、病卫采用土建墙刷1.5mm厚聚氨酯防水涂料后面贴300*600mm墙砖，防水高度为300mm，有淋浴的房间防水高度1800mm。

4）其余房间墙面均采用75轻钢龙骨覆8mm厚硅酸钙板基层，面贴6mm厚无机预涂板。

5）DSA手术室夹墙内设铅板隔墙，隔墙采用50*30*1.2mm方管龙骨框架基层,覆8mm硅酸钙板基层，面层采用铅板，铅板厚度满足所在房间的防护当量需求，高度做到楼板底。涉及到的门窗均采用满足防护当量要求的产品。

1.8 其他

1）精密医疗装备用房、储藏间、设备间的隔墙以及招标范围分界处隔墙满足不低于2小时耐火极限，并设置不低于乙级的防火门；疏散走道两侧隔墙满足不低于1小时耐火极限要求，其他房间隔墙满足不低于0.75小时耐火极限要求。

2）所有非紧邻土建墙的轻钢龙骨隔墙，均内填防火岩棉（容重100kg/m3），且隔墙整体安装至楼板或梁底部；紧邻土建墙的轻钢龙骨隔墙安装至吊顶高度以上100mm处，且不填岩棉。

3）所有墙面为无机预涂板饰面的阳角处均安装1.2mm厚不锈钢防撞护角，安装至吊顶高度。

4）洁净走廊、换车间、手术室前室等患者推床经过的区域（见平面图）墙面设置1.2mm厚150mm宽不锈钢防撞带，中心高度距地750mm。

5）除空调机房、后备电源间、汇流排外的所有房间靠外墙窗口处均设置钢制窗帘盒及大理石窗台板。

- 顶面材料

2.1 空调机房在结构顶板底部做隔音处理，手术室吊顶高度为3000mm，DSA需根据采购人最终采购的设备型号确定顶部最终方案，其他房间吊顶高度均为2600mm。

2.2 一层中心供应室

1）水处理间、无车清洗间、洁具间、蒸汽发生器间采用600*600*0.8mm铝扣板吊顶。

2）去污区、检查打包及灭菌区、无菌区等剩余所有房间采用50mm玻镁岩棉彩钢板吊顶，与墙面阴角处采用R50圆弧条过渡。

2.3 二层检验科

1）PCR实验室顶面采用50mm玻镁岩棉彩钢板，与墙面阴角处采用R50圆弧条过渡。

2）空调机房顶面做隔音处理，采用60吊顶龙骨内填吸音棉，面覆10mm穿孔石膏板。

3）冷库采用100mm厚聚氨酯冷库板，库板面层为1.0mm厚钢板喷色。

4）其余房间均采用600*600*0.8mm铝扣板吊顶。

2.4 三层静配中心

1）清洗间采用600*600*0.8mm铝扣板吊顶。

2）其余所有房间顶面采用50mm玻镁岩棉彩钢板，与墙面阴角处采用R50圆弧条过渡。

2.5 三层ICU

1）支气管镜清洗、污洗间、保洁间、库房采用600*600*0.8mm铝扣板吊顶。

2）其余房间顶面采用50mm玻镁岩棉彩钢板，阴角处采用R50圆弧条过渡。

2.6 四层洁净手术部

1）所有手术室顶面采用50*30*1.2mm方管龙骨框架，挂1.0mm厚电解钢板，电解钢板内嵌9.5mm石膏板衬板，做法与要求与墙面一致。或采用全模块化拼装产品，可调节铝合金龙骨，顶板为整板预制，此类产品面层、保温层、基层一体化，转角圆弧过渡。

2）DSA设备间、污物暂存、洁具间、汇流排间、护工休息间、后备电源间采用600*600*0.8mm铝扣板吊顶。

3）风机房顶面做隔音处理，采用60轻钢龙骨内填吸音棉，面覆10mm穿孔石膏板。

4）其余房间均采用60吊顶龙骨覆6mm厚硅酸钙板基层，面贴1mm厚防锈铝板。

5）防辐射手术室、DSA在上一层楼板相同位置做硫酸钡水泥防护层，防护层边界须超出铅板隔墙外300mm，防护层厚度须满足所在房间的防护当量要求。

2.7 四层门诊手术室

1）手术室顶面采用50*30*1.2mm方管龙骨框架，挂1.0mm厚电解钢板，电解钢板内嵌9.5mm石膏板衬板，做法与要求与墙面一致。或采用全模块化拼装产品，可调节铝合金龙骨，顶板为整板预制，此类产品面层、保温层、基层一体化，转角圆弧过渡。

2）其余房间均采用60吊顶龙骨覆6mm厚硅酸钙板基层，面贴1mm厚防锈铝板。

2.8 五层DSA

1）DSA手术室采用50*30*1.2mm方管龙骨框架，挂1.0mm厚电解钢板，电解钢板内嵌9.5mm石膏板衬板，做法与要求与墙面一致。或采用全模块化拼装产品，可调节铝合金龙骨，顶板为整板预制，此类产品面层、保温层、基层一体化，转角圆弧过渡。

2）污物处置间、男更衣、女更衣、病卫、设备间采用600*600*0.8mm铝扣板吊顶。

3）其余房间均采用60吊顶龙骨覆6mm厚硅酸钙板基层，面贴1mm厚防锈铝板。

4）DSA在上一层楼板相同位置做硫酸钡水泥防护层，防护层边界须超出铅板隔墙外300mm，防护层厚度须满足所在房间的防护当量要求。

2.9 其他

1）DSA手术室顶部需根据采购人最终采购的设备型号确定具体实施方案后再进行，中标供应商须配合设备厂家完成设备安装工作，其中涉及到的天轨钢结构、电缆沟、设备基础等由设备厂家负责，中标供应商须提供充足的安装空间并完成最终的收边收口工作。

2）无影灯、吊塔、吊桥的锚栓定位及安装须与院方、设备厂家确认后实施。

- 地面材料

3.1 一层中心供应室

1）水处理间、无车清洗间、洁具间、蒸汽发生器间地面做1.5mm聚氨酯防水后贴600*600mm瓷砖。

2）去污区、检查打包及灭菌区、无菌区等剩余所有房间地面做3mm自流平后铺设2mm同质透芯PVC卷材。

3.2 二层检验科

1）洗涤消毒间、后备电源间、危化品暂存间、常温试剂库、空调机房、制水间、库房地面做1.5mm聚氨酯防水后贴600*600mm瓷砖。

2）冷库地面采用100mm聚氨酯冷库板，库板面层为3.0mm厚花纹铝板。

3）其余房间地面做3mm自流平后铺设2mm同质透芯PVC卷材。

3.3 三层静配中心

1）清洗间地面做1.5mm聚氨酯防水后贴600*600mm瓷砖。

2）其余所有房间地面做3mm自流平后铺设2mm同质透芯PVC卷材。

3.4 三层ICU

1）库房、支气管镜清洗、污洗间、保洁间地面做1.5mm聚氨酯防水后贴600*600mm瓷砖。

2）其余房间地面做3mm自流平后铺设2mm同质透芯PVC卷材。

3.5 四层洁净手术部

1）所有手术室地面做3mm自流平后铺设2mm橡胶卷材。

2）DSA设备间、污物暂存、洁具间、汇流排间、护工休息间、后备电源间、风机房地面做1.5mm聚氨酯防水后贴600*600mm瓷砖。

3）其余房间地面做3mm自流平后铺设2mm同质透芯PVC卷材。

4）防辐射手术室地面做硫酸钡水泥防护层，防护层边界须超出铅板隔墙外300mm，防护层厚度满足所在房间的防护当量要求。

3.6 四层门诊手术室

1）手术室地面做3mm自流平后铺设2mm橡胶卷材。

2）其余房间地面做3mm自流平后铺设2mm同质透芯PVC卷材。

3.7 五层DSA

1）DSA手术室地面做3mm自流平后铺设2mm橡胶卷材。

2）污物处置间、男更衣、女更衣、病卫、设备间地面做1.5mm聚氨酯防水后贴600*600mm瓷砖。

3）其余房间地面做3mm自流平后铺设2mm同质透芯PVC卷材。

4）DSA手术室地面做硫酸钡水泥防护层，防护层边界须超出铅板隔墙外300mm，防护层厚度满足所在房间的防护当量要求。

3.8 其他

1）所有地砖房间门口处设置大理石门槛石，厚度20mm。

2）卷材区域均无缝焊接处理，卷材上卷至墙面100mm高度，地面与墙面圆弧过渡，半径不小于30mm。

3）地面为瓷砖，墙面为涂料的房间，踢脚选用成品不锈钢或铝合金金属踢脚线，宽度100mm。

- 手术室基本装备配置表

| 装备名称 | 配置数量 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 医用气体面盘 | 1套/间 | 不锈钢制作，插口不可互换。 |
| 观片灯 | 1套/间 | I级手术室采用6联，其余采用3联 |
| 27寸液晶情报控制面板 | 1套/间 | ①时钟、计时钟；②空气处理系统温，湿度显示及控制调节；③空气处理系统开关及运行状态；④手术无影灯开关，麻醉废气排放启停及故障报警，消防报警；⑤高效过滤网堵塞报警；⑥医气系统监控、报警。 |
| 书写台 | 1套/间 | 嵌入式翻板记录板，不锈钢制作，带照明 |
| 药品柜 | 1套/间 | 分四门开启，上下两层内均有高强度之玻璃托架，可放置足量手术器械。柜体采用1.0厚304L不锈钢板，柜门推拉或平开式。药品柜带抽屉2个，可锁、1200×1700×400mm。门诊手术室内尺寸900×1700×400mm。 |
| 麻醉柜 | 1套/间 | 分四门开启，上下两层内均有高强度之玻璃托架，可放置足量手术器械。柜体采用1.0厚304L不锈钢板，柜门推拉或平开式。1200×1700×400mm。门诊手术室内尺寸900×1700×400mm。 |
| 器械柜 | 1套/间 | 分四门开启，上下两层内均有高强度之玻璃托架，可放置足量手术器械。柜体采用1.0厚304L不锈钢板，柜门推拉或平开式。1200×1700×400mm。门诊手术室内尺寸900×1700×400mm。 |
| 导管柜 | 1套/DSA手术室 | 柜体采用1.0厚304L不锈钢板，柜门平开式。1200×1700×450 四层手术部DSA设1套，五层DSA每间设2套。 |
| 治疗设备用电插座箱1（嵌入式） | 3台/间 | 304L不锈钢面框，含3个220V10A五孔插座，1个220V16A插座，两个接地端子。 |
| 非治疗设备用电插座箱2 | 1台/间 | 304L不锈钢面框，含3个220V10A五孔插座，1个380V插座，两个接地端子。 |
| 医用净化灯带 | 10～14组/间 | 规格：1200*300，LED灯带。 |
| 输液导轨（含吊钩2个） | 1套/间 | 每套含2根直线型导轨，每根导轨含2个挂钩，挂钩可上下调节高度。 |
| LED手术无影灯 | 1台/间 | 灯头直径：≥650mm；中心照度： 40000~160000Lx；光斑直径 : 150-300mm ；光柱深度：1200mm；光 源：LED (1W×80) /LED (1W×80)，选用医疗级LED芯片，无蓝光伤害，输出的光源接近于自然光照；采用方臂平衡臂，平衡臂关节360度无限制旋转，平衡弹簧轻巧，手术灯定位精准无飘移；每个灯头内LED灯珠数量≥80个；具有深腔照明效果，医生可清晰的看到手术区域深处的情况，避免手术风险。 |
| 吊塔 | 1-2台/间 | 表面高温喷塑处理，设备表面应采用环保抗菌塑粉，其具有表面抑制细菌再生作用；所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生；所有气管为原装进口医用气体管路，符合医疗气体用低压软管部件标准；直径必须≥12mm，壁厚≥3mm；横臂厚度≥13mm；横臂长度≥1000mm。 |
| 微压计 | 1台/间 | -20Pa~20Pa（最小分辨率达1Pa）。 |
| 保温柜 | 1台/间 | 有效容积≥97L，设定温度范围（室温2℃-38℃（环境温度20℃），五层DSA不设置。 |
| 保冷柜 | 1台/间Ⅰ级 | 有效容积≥74L，温控范围2℃-8℃，仅Ⅰ级手术室每间设置1台。 |

- 装饰材料的参数要求

- PVC胶地板

要求同质透芯塑胶地板卷材。

规格: 2.0mm×2m×20m。

性能要求：

1、PVC卷材，厚度为2mm，应具有良好的耐磨、耐化学药物、防水、防火性能；

2、单层均质透芯，安全防滑；

3、防火性能：通过国标GB8624:2006《建筑材料燃烧性能分级方法》；

4、抗电阻性：静电负荷＜2KV；

5、表面UV处理；

- 橡胶地板

规格：2.0mm×1.22m×15m。

性能要求：

1、防滑等级：通标DIN51130:2014标准，检测结果为R10级。

2、防火等级：国标GB 8624-2012标准，检测结果为B1(B-s1,t0)级。

3、硬度（邵尔A）：国标GB/T 532.1-2008标准，大于等于75度。

4、残余凹陷度：根据HG/T 3747.1-2011要求，测试要求0.01mm。

5、抗磨损性（磨损量mm3）：根据 GB／T9867-2008，要求小于等于180mm3;。

6、尺寸稳定性：根据或HG/T3747.1 测试要求大于等于±0.10%。

7、撕裂强度：GB/T 529-2008标准，要求横向、纵向大于等于27kN/m;。

8、耐烟头灼伤：根据HG/T 3747.1-2011要求，大于等于3级。

9、表面抗污：根据HG/T3747-2001，抗碳素墨水、碘伏、无水乙醇等等常规6项污染物以上。

10、不含可溶性铅、可溶性镉：国标 GB 18585-2001标准，未检出。

11、挥发物含量：符合国标 GB 18585-2001标准。

- 玻镁岩棉彩钢板

- ⑴.厚度：≥0.42mm。

- ⑵.选用玻镁板的板面平整，色泽均匀。

- ⑶.切口平直，保证质量，转角处用净化装饰内圆弧。

- ⑷.表面易清洗，不易积尘。

- 抗菌涂料

- ⑴.应采用专业内墙漆，哑光效果；具有良好的耐洗擦性、防霉性，安全环保。

- ⑵.各项性能参数应符合国家标准《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2001中一等品技术指标要求。

- ⑶.耐洗刷性，2000次不露底。

- ⑷.有害物质限量应符合国家标准《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》GB 18582-2001规定的限量指标；挥发性有机化合物的含量应符合国家标准《环境标志产品技术要求 水性涂料》HJ/T 201-2005规定的限量指标。

- 无机预涂板饰面板

- 规格型号：尺寸详见图纸参数，12mm硅酸钙板+6mm无机预涂板，表面聚酯处理。

- 材料特性：基层硅酸钙板，密度(g/㎝3)1.4-1.7，吸水率%≤28，湿胀率%≤0.25，具有隔热的良好性能，平整光滑，抗折抗冲击，冷热膨胀收缩系数小，随温度的变化尺寸几乎无变化。

- 防火等级：A级。

- 环保要求：基材中无石棉成分，不含放射性元素，无苯，无甲醛等有害物质。

- 耐腐蚀耐擦洗，耐候耐酸碱耐药品类侵蚀，耐污染性。满足相应材料验收规范。

- 配件要求：C75/C100轻钢龙骨。

- 模块化医疗抗菌电解钢板

- 模块化复合医疗抗菌电解钢板，整体出厂已预制完成。

- 墙板与墙板之间，墙体与顶板之间均采用R300mm铝合金型材圆弧设计，同时在墙板面层选用1.2mm厚的电解钢板，并在接缝处采用防霉型密封胶密封，做到墙板整体面层平整、气密好。

- 物理性能要求 按照 GB/T 228.1－2010 标准，下屈服强度：≥120N/mm2 ,抗拉强度：≥200N/mm2，断后伸长率：≥30% ，附着力按标准GB/T9286-1998：不低于二级。

- 防火性能要求按照 GB/8624-2012 标准。

- 洁净性能要求 抗菌效果按照GB/T21866-2008标准，金黄色葡萄球菌、 大肠杆菌、抗菌率≥99.00%。

- 自动门门机

- 1.产品符合国家标准GB/T 41659-2022《建筑用医用门通用技术要求》；

- 2.气密性能符合国家标准（GB/T 7106-2019），10Pa下，单位缝长每小时空气渗透量低于0.22m³/（m·h）；单位面积每小时空气渗透量为低于0.3m³/（㎡ ·h）；

- 3.医用洁净自动气密门的使用寿命不低于300万次；

- 4.控制装置在带电情况下能承受1000V 50HZ/60HZ电压，在1mim内无击穿或闪络现象；

- 5.门体在运行过程中，遇阻反弹力小于120N；

- 6.紧闭力>70N,手动推力<100N，整机消耗功率<150W；

- 7.开闭门速度：250-550MM/S（可调）；

- 8.门体开放时间：2-20S(可调)；

- 9. 导轨具有气密动作，具有气密动作，关闭时具有向下向内气密动作；

- 10.控制器采用PID闭环控制技术和FOC空间矢量闭环控制技术；

- 11.自动门具备防夹装置 ，气密门运行噪音低于60分贝。

- 净化空调及自动化控制系统技术要求

- 整体要求

选用节能环保的空气净化系统和气流组织形式，各净化区应按国家现行相关规范的要求设置其相对邻室的气压，以保持洁净室的级别及无菌净化要求，并使洁净区处于受控状态。

- 洁净手术部主要技术指标

符合《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013的规定。

表1.1  洁净手术部用房主要技术指标

| 名称 | 室内压力 | 最小换气次数(次/h) | 工作区平均风速(m/s) | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 最小新风量(m3/h.m2) | 换气次数(次/h) | 噪声dB(A) | 最少术间自净时间(min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级洁净手术室和需要无菌操作的特殊用房 | 正 | - | 0.20-0.25 | 21～25 | 30～60 | 15～20 | / | ≤51 | 10 |
| Ⅲ级洁净手术室 | 正 | 18 | / | 21～25 | 30～60 | 15～20 | / | ≤49 | 20 |
| 腔镜室 | 正 | 12 | / | 21～27 | ≤60 | 15～20 | / | ≤60 | / |
| 无菌敷料室 | 正 | 12 |  | ≤27 | ≤60 | / | 2 | ≤60 | / |
| 未拆封器械、无菌药品、一次性物品和精密仪器存放室 | 正 | 10 | / | ≤27 | ≤60 | / | 2 | ≤60 | / |
| 护士站 | 正 | 10 | / | 21～27 | ≤60 | / | 2 | ≤55 | / |
| 预麻醉室 | 负 | 10 | / | 23～26 | 30～60 | / | 2 | ≤55 | / |
| 手术室前室 | 正 | 8 | / | 21～27 | ≤60 | / | 2 | ≤60 | / |
| 刷手间 | 负 | 8 | / | 21～27 | / | / | 2 | ≤55 | / |
| 洁净区走廊 | 正 | 8 | / | 21～27 | ≤60 | / | 2 | ≤52 | / |
| 恢复室 | 正 | 8 | / | 22～26 | 25～60 | / | 2 | ≤48 | / |
| 内间暂存 | 正 | 8 | / | / | / | / | / | / | / |

注：1.负压手术室室内压力一栏应为“负”。

2.平均风速指集中送风区地面以上1.2m截面的平均风速。

3.眼科手术室截面平均风速应控制在0.15-0.2m/s。

4.温湿度范围下限为冬季的最低值，上限为夏季的最高值。

5.手术室新风量的取值，应根据有无麻醉或电刀等在手术过程中散发有害气体而增减。

表1.2  供应室主要技术指标

| 供应室主要技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 室内压力 | 最小换气次数(次/h) | 工作区平均风速(m/s) | 温度(℃) | 相对湿度(％) | 最小新风量(次/h) | 噪声dB(A) | 最少术间自净时间(min) |
| 低温消毒间 | 负 | -- | -- | 18~24 | 30-60 | 3 | -- | -- |
| 检查、包装及灭菌区 | 正 | -- | -- | 18~24 | 30-60 | 4~5 | -- | -- |
| 无菌物品存放区 | 正 | 10 | -- | ＜24 | ＜70 | 4 | -- | -- |
| 去污区 | 负 | -- | -- | 16-21 | 30-60 | 3 | -- | -- |

表1.2  静脉配置中心主要技术指标

| 表D：静脉配液中心房主要技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 室内压力 | 最小换气次数(次/h) | 工作区平均风速(m/s) | 温度(℃) | 相对湿度(％) | 最小新风量(次/h) | 噪声dB(A) | 最少术间自净时间(min) |
| TPN配置 | 正 | 25 | -- | 20-25 | ≤70 | (3.0)/30% | ≤55 | —— |
| 二更 | 正 | 25 | -- | 20-25 | ≤70 | (3.0)/30% | ≤55 | —— |
| 一更 | 正 | 15 | -- | 20-25 | ≤70 | (3.0)/30% | ≤55 | —— |
| 抗生素、化学配置间 | 正 | 25 | -- | 20-25 | ≤70 | 全新风 | ≤55 | —— |
| 二更 | 正 | 25 | -- | 20-25 | ≤70 | 全新风 | ≤55 | —— |
| 一更 | 正 | 15 | -- | 20-25 | ≤70 | 全新风 | ≤55 | —— |

- 净化空调系统配置要求

- 一层中心供应区域

- 无菌区采用1台医用卫生型自吸新风空调机组，气流组织为上送下回。

- 去污区、打包灭菌区及其辅房为非净化区域，采用风机盘管+回风口式空气消毒器+新风系统，合用1台新风空调机组，气流组织为上送上回。

- 二层检验科区域

- PCR实验室及辅房为非净化区，采用风机盘管+新风系统，合用1台新风空调机组，气流组织为上送上回。

- 微生物实验室及辅房为非净化区，采用风机盘管+新风系统，合用1台新风空调机组，气流组织为上送上回。

- 病理科、输血科及辅房为非净化区，采用风机盘管+新风系统，合用1台新风空调机组，气流组织为上送上回。

- 检验科大厅及辅房采用多联机加新风系统，检验大厅及辅房新风按区域分别接入大楼新风，气流组织为上送上回。

- 检验科需在相应位置配置通风柜。PCR、微生物、HIV、病理等涉及生物安全实验区域排风需要高空排放。

- 三层静配中心区域

- 抗生素配置区采用1台医用卫生型全新风空调机组，采用高效送风口送风，气流组织为上送下排。

- 普通药物配置区采用1台医用卫生型自吸新风空调机组，采用高效送风口送风，气流组织为上送下回。

- 排药区采用风机盘管加新风系统，采用1台新风空调机组，气流组织为上送上回。

- 三层ICU区域

- ICU大厅及辅房为非净化区域，采用全空气系统，按区域采用2台自吸新风循环机组，气流组织为上送下回。

- 三层ICU区域隔离间的新排风系统应单独设置。

- 四层门诊手术室

- 4间手术室采用一拖二形式，采用2台医用卫生型自吸新风空调机组，采用高效送风口送风，气流组织为上送下回。

- 五层DSA区域

- 2间DSA手术室OP1～OP2采用一拖两形式，采用手术室专用不锈钢天花板层流送风装置送风采用1台医用卫生型空调机组，气流组织为上顶送双下侧回。

- 洁净走廊与其辅房采用高效送风口送风，采用1台医用卫生型空调机组，走廊气流组织为上顶送上顶回，洁净辅房上顶送下侧回或顶回。

- 新风集中供应，采用1台净化新风机组，新风机夏季运行时，将室外新风处理到12度。净化区域新风系统配粗效、中效、亚高效三级过滤。

- 四层手术部净化空调区域

- Ⅰ级手术室OR3/OR6/OR7、Ⅲ级手术室OR2及Ⅲ级负压手术室OR1采用一拖一形式，采用手术室专用不锈钢天花板层流送风装置送风，分别单独采用1台医用卫生型空调机组，气流组织为上顶送双下侧回。

- 2间Ⅲ级手术室OR4～OR5采用一拖二形式，采用手术室专用不锈钢天花板层流送风装置送风，采用1台医用卫生型空调机组，气流组织为上顶送双下侧回。

- 2间Ⅲ级手术室OR8～OR9采用一拖二形式，采用手术室专用不锈钢天花板层流送风装置送风，采用1台医用卫生型空调机组，气流组织为上顶送双下侧回。

- 2间Ⅲ级手术室OR10～OR11采用一拖二形式，采用手术室专用不锈钢天花板层流送风装置送风，采用1台医用卫生型空调机组，气流组织为上顶送双下侧回。

- 3间Ⅲ级手术室OR12～OR14采用一拖三形式，采用手术室专用不锈钢天花板层流送风装置送风，采用1台医用卫生型空调机组，气流组织为上顶送双下侧回。

- 洁净走廊与其辅房采用高效送风口送风，按区域采用3台医用卫生型空调机组，走廊气流组织为上顶送上顶回，洁净辅房上顶送下侧回或顶回。

- g.四层手术部采用3台净化新风机组，新风机组安装于设备层，新风机夏季运行时，将室外新风处理到12度。净化区域新风系统配粗效、中效、亚高效三级过滤。排风采用独立排风形式，同时需在排风机前后安装帆布软连接，吊杆与排风机之间采用橡胶垫片。

- 气流组织

手术室、DSA手术室采用洁净室专用层流送风天花送风。洁净走廊及辅房采用大风量送风。

洁净手术室采用双侧下部回风，回风口洞口上边高度不应超过地面之上0.5m,洞口下边离地面不低于0.15m。洁净走廊为上送上回风，高效送风口送风。洁净区域的辅房为上送上回或下回风，高效送风口送风。

其他洁净区域采用上送上回或者下回风。

全新风直流空调区域（抗生素配置区、实验室等）采用上送上或下排风，排风口设置高效过滤器或活性炭过滤器。

非净化区域采用风机盘管加新风形式，气流组织为上送上回。

- 加湿系统设计要求及冷热源配置

招标范围内全年冷热源均由采购人提供（专项区全年冷热源由1台制冷量为1119kW的风冷螺杆式冷水机组+2台制冷/制热量为 572/723kW四管制风冷螺杆式热泵机组（可同时供冷供热，蒸发器可变流量运行）作为四管制区域的冷热源；夏季，三台机组全供冷，其中一台四管制机组开启制热模式，负担专项区域的再热；冬季，两台四管制机组开启制热模式，负担四管制区域的供热；梅雨季节及过渡季节开启制冷制热模式，负担专项区域的除湿和再热）。本项目招标范围内空调水系统采用四管制形式。

采购人负责将空调用冷热源补水管、加湿所需的水管送至就近设备层管井、机房或图中所示处，并预留阀门接口为界，阀后由中标供应商处理。

后备电源机房、手术室设备间设置分体空调机,满足常年制冷降温需求。其中，DSA配套的空调设备待后期DSA专业厂家根据设备散后采购安装。

净化空调系统均采用电热式加湿器加湿，每台循环机组均配置。

采购人负责将加湿用水管线接至就近设备机房或图中所示处，并预留阀门为界。

净化空调循环机组及相应的新风机组水系统采用机械循环四管制。

- 净化空调系统节能技术要求

洁净手术部新风机组对新风集中深度除湿处理，节省循环空调机组的抽湿及再热能耗。

所有空调机组均采用变频器进行控制，严格控制室内所需的风量，节省运行费用。

所有净化机组的风机均需要按照最高效率进行选型。

- 净化系统过滤器配置要求

手术室末端送风口配置H13高效过滤器。

洁净走廊及辅房末端送风口配置H13高效过滤器。

各排风口配置F7效率中效过滤器；空调机组过滤器配置要求参考空调机组的技术要求。

- 净化空调自动控制系统要求

净化空调自动化控制系统要求。

整体要求：多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、风阀执行器、电动比例积分调节阀、变频器等对系统的风量及温湿度进行控制。

净化空调控制系统的控制必需满足机房本地控制和控制面板远程控制功能需求。

远程室内空调控制面板应可以实现以下的控制功能：

机组启、停；

值班运行/全风量运行转换；

温度的设定；

室内温、湿度的显示；

机组启、停指示；

机组值班状态指示；

机组运行指示；

机组故障指示；

高效过滤器堵塞报警指示

机房控制柜内还应可以实现以下的控制功能：

室内控制面板实现的全部功能

风机运行频率显示；

中效过滤网堵塞报警、缺风保护报警、风机运行情况及过载报警、排风机运行状态显示、加湿器运行状态和故障显示等；

手、自动风量调频切换，手动频率设定、半风量值班频率设定；

冷热水调节阀、加湿器工作状态；

紫光灭菌灯开关及指示和功能切换；

各种控制参数（室内温、湿度；变频器频率等）的设定和修改。

- 净化空调系统主要设备材料技术、质量要求

### 1、洁净循环空气处理机组及洁净新风机组

（1）功能段要求：混合段+风机段+均流段+粗效段+中效过滤段+直膨段（冷热水盘管段）+加湿段+电再热段+出风段。

（2）洁净循环空气处理机组整体要求：

1、通过中国节能产品认证；

2、对白色葡萄球菌的除菌率≥99.99%；

3、对肺炎克雷伯氏菌的除菌率≥99.99%；

4、对空气自然菌的消亡率≥97.06%；

5、净化空调机组应采用无蜗壳风机及三相异步可变频调速电机，电动机效率应达到IE3及以上能效等级,电动机要求防护等级不低于IP55，F级绝缘；

6、对甲型流感病毒（H1N1）去除率＞99.99%；

7、抗菌型翅片换热器+抗菌型干式水盘有对大肠杆菌的抗菌率＞99.99%；

8、抗菌型翅片换热器+抗菌型干式水盘有对金黄色葡萄球菌的抗菌率＞99.99%；

9、抗菌型翅片换热器+抗菌型干式水盘有对白色念珠菌的抗菌率＞99.99%；

- 10、抗菌型翅片式换热器+抗菌型干式水盘有对甲型流感病毒（A/PR/8/34 H1N1）抗病毒活性。

（3）机组箱体要求：

1、空气处理机组采用双层保温板设计，内外板材料标准配置均为白色烤漆镀锌钢板。框架选用铝合金框架，整体箱板厚度不小于50mm。外壁板厚度≥0.5mm，内壁板厚度≥0.5mm。传热系数不大于0.67w/(㎡*K)，机组热绝缘性能保证应不低于 T2（M) 级。

2、箱体要求采用铝合金框架结构，保证机组的刚度和强度，机体在运转时不变形。在±1000pa条件下，机组变形量≤1.3mm/m；且同时机组箱体机械强度不低于D1（M)级。

3、箱体密封要求：机组应具有良好的防冷桥措施及密封性能。保证在运转时框架外壁及外面板不结露、机组的热桥因子不低于TB2（M)级；（依据EN1886：2007标准规定的试验方法，箱体漏风率在-400Pa下漏风率≤0.08/(s·㎡)，在+700Pa下漏风率≤0.08/(s·㎡)，在正压和负压测试下均达到L1（M)等级。）

（4）机组表冷器要求：

表冷器采用铜管穿铝翅片结构，铝翅片表面必须有防腐涂层，铝翅片的形状要兼顾清洁和换热效率，逐个盘管进行2.8MPa检漏试验，最大工作压力可达2.5MPa。空调机组表冷器滑槽、接水盘底板材质均为SUS304不锈钢。

（5）自控系统要求：

净化空调系统采用新风集中深度除湿技术，要求设计和制作符合国家颁布的和设备有关的规范和文件。

### 2、加湿器

采用微电脑控制，可以精确控制加湿量。

具有运行状态指示和故障状态指示。

加湿喷管采用不锈钢材料。

### 3、过滤器

采用无板式结构、玻璃纤维滤纸。

采用一体注塑无接缝聚氨酯密封垫、聚氨酯密封胶。

过滤器出厂前均通过效率及检漏测试。

### 4、排风机组

采用离心式风机。

采用高性能双向吸入型千叶涡轮扇叶设计。

风机噪音小于  db。

### 5、电动双位定风量调节阀

采用双位电动定风量阀。

循环机组新风支管均设置电动双位定风量调节阀。

### 6、控制器

微处理器采用32位工作频率10MHZ及以上。

存储器（EPROM）：3M-16M。

通讯接口：具有TCP/IP，RS—232或RS—485 / RS—422通讯接口。

具有备用电池，可维持内存中的程序和数据信息至少72小时。

预先配置应用程序模块，具有直接数字控制和程序逻辑控制功能，并具有联网协同工作的功能。

可进行应用软件修改与下载程序，并具有密码保护功能。

采用Modbus、Lon或C-bus通讯协议。

安全等级：遵循UL标准的95安全等级；防护等级：IP20以上。

### 7、洁净风管

所有风管必须采用镀锌钢板，材料厚度及制作安装应符合洁净空调规范要求。

### 8、手术室送风天花

各手术室采用洁净专用天花送风装置，风口面板颜色应同手术室墙体。配有静压箱，带金属孔板均匀送风，保证层流效果。

- 强电系统要求

- 系统总体要求

(1).采购人负责将单、双电源线分别引至各层洁净单元（包括洁净空调机组）单、双电源切换总配电箱内。各层洁净单元（包括洁净空调机组）单、双电源切换总配电箱及由采购人提供。总配电箱末端所有的桥架、线管、电源线、照明、插座、后备电源、医用IT系统等敷设全部由中标供应商采购、安装（疏散指示灯、应急照明灯、空调机房的照明、插座配电除外）。

(2).电缆、电线应采用金属管及金属桥架敷设。

(3).电缆、电线、桥架、套管等材料选材及敷设要符合设计规范标准。

- 系统设计要求

- 手术室、DSA、ICU、检验科、静配中心属于一级负荷；其中涉及患者生命安全的用电设备及照明为一级负荷中特别重要负荷，必须采用双电源供电。中心供应室采用单电源供电。

- 要求中断供电时间≤0.5s的一级负荷中特别重要负荷设置后备电源。手术室内用电应与辅房用电分开，每个手术室内干线必须单独敷设。

- 每间手术室配电负荷不应小于10KVA；ICU每张床位配电负荷不应小于2KVA。

- 手术室照明应采用嵌入式洁净气密封照明灯带，禁用普通灯带代替，灯带必须布置在送风口之外。

- 手术室设计照度标准值为750LX（无影灯开启状态下），检验科PCR扩增分析设计照度标准值为500LX，ICU设计照度标准值为300LX；洁净走廊设计照度标准值为100LX；一般走廊设计照度标准值为100LX。

- 每间洁净手术室应设有一个独立专用配电箱，配电箱应设在该手术室的外侧墙内。

- 手术室应设置安全保护接地系统和等电位接地系统。

- 电缆、电线应采用低烟无卤阻燃类型。

- 电缆、电线应采用金属管及金属桥架敷设。

- 电缆、电线、桥架、套管等材料选材及敷设要符合设计规范标准。

- I级手术室均设置一套8KVA医用隔离电源IT系统；其余手术室均设置一套6.3KVA医用隔离电源IT系统；ICU、麻醉苏醒间按床位设置医用隔离电源IT系统。

- 配电系统主要设备技术要求

### 1、电线、电缆

⑴.电线电缆应有国家认可的质量检测机构的检验合格报告和“3C”认证。符合低烟无卤阻燃、耐火电缆应通过国家级相关质量监督检验机构的型式认可检验。

⑵.电线、电缆的绝缘材料必须符合电压等级和设计要求。电缆未受到机械外力的损伤，缆线顺直无皱折和扭曲现象。塑料电缆外皮绝缘层无老化和龟裂现象。

⑶.低压出线电缆选用WDZA-YJY铜芯无卤低烟A级阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆。

⑷.照明支路，插座之间的导线为WDZ-BYJ，并穿JDG20管暗敷设在吊顶或现浇混凝土楼板内。

2、医用隔离电源系统技术规范和参数

隔离IT电源

⑴.应能够实时监视隔离电源系统对地绝缘状况，并可根据需要设定不同的报警响应值。

⑵.应能够实时监视隔离变压器负荷状况及变压器的绕阻温度。

⑶.应能够实时监视隔离电源系统各元器件与系统的接线状况。

⑷.应能够实时显示隔离电源系统用电负荷及系统绝缘阻值。

⑸.应能够实时监视绝缘监视仪自身的运行状况。

3、LED洁净气密灯盘

灯具外形：灯具双套框设计，内框直接锥尾螺丝吸顶；内框侧面有304不锈钢弹珠，使外框安装和脱卸非常柔和顺畅，无卡死现象；外框盖在内框上，灯具外表面光滑无任何凹凸点，不积尘，易清洁。色温3300K~5300k，光源显色指数(Ra)：80以上，光效＞90Lm/W；亚克力导光板，源磊灯珠，功率因数 ≥0.95，隔离无频闪驱动电源。

### 4、接地及电气安全

供配电应符合GB 50333-2013第11章的要求。

⑴.低压配电系统的接地方式为TN-S系统和局部IT系统，TN-S系统的工作接地/保护接地/防雷接地等采用公用接地装置，其接地电阻≤1Ω，中性线与PE线在接地要明显分开，凡正常不带电而当绝缘破坏有可能对地呈现电压的一切电气设备的金属外壳可靠接地。

⑵.采用等电位联结，将建筑物内的保护干线/建筑物及构筑等金属构件就近与总等电位联结板进行可靠连接。

⑶.净手术室的各种医疗设备接地，接地电阻≤1Ω。

⑷.LEB等电位端子箱至各接地点采用WDZ-BYJR-6mm2双色线，LEB等电位端子箱至总等电位箱（总等电位箱由采购人提供）连接采用WDZ-BYJR-16mm mm2双色线。

⑸.等电位联接的端子板与插座的保护线端子或任一装置外导电部分间的连接线的电阻，包括连接点的电阻，不大于0.2Ω。

- 弱电系统要求

- 电话、网络布线系统设计和要求

1）各区域设置电话、网络布线系统。

2）ICU、预麻苏醒每张床位设置四个六类网络终端。

3）其他功能房、护士站等按建筑平面图要求设置电话、网络终端。

4）网络、电话均采用6类双绞线，所有布线预留至弱电井，由大楼弱电单位接入该层数据配线架和语音配线架，弱电井内配线架及设备均不在本次招标范围，由大楼弱电单位提供并安装。

- 背景音乐系统设计和要求

1）三层ICU、四层手术室、五层DSA内设置背景音乐系统。

2）系统采用有线定压传送方式，分区控制方式，系统音质清晰、灵敏度高、频响范围广、失真度小；

3）病房、走廊等设置背景音乐天花喇叭。病房内可单独控制背景音乐音量。

4）系统主机设备设置于护士站/办公室，系统通过主机可连续播放各种格式的音乐文件、通过话筒可实现分区寻呼、广播找人、发布消息等功能。

5）系统需预留消防接口，便于具备消防广播功能，大楼消防单位统一接入消防信号。

6）该系统应包含天花喇叭、音量控制器、广播功放、DVD机、广播分区器、话筒、报警发生器、强插电源等。

- 电视监控系统设计和要求

1）各区域内设置电视监控系统。

2）电视监控系统由摄像机、硬盘录像机、液晶显示器等主要设备组成。

3）每间病房、每张ICU病床、洁净大厅域均设置全景摄像机，电视监控系统主机设置在护士站/办公室。

4）病理科、检验科保存试剂、危化品的空间及冷库，应配置规定要求的摄像机和报警 ，并接入安防系统。

5）主要出入口、走廊均设置全景摄像机，电视监控系统主机设置在护士站/办公室。

6）系统通过硬盘录像机进行集中控制和处理，视频图像通过显示器显示。系统可实现记录图像的回放、检索等，同时，监控画面可任意切换，任意分割、任意组合排列。

- 门禁系统设计和要求

1）主入口设置可视对讲门口机，护士站/办公室设置可视对讲管理机。

2）医护人员可刷卡进入，其他人员需通过可视对讲门禁主机与护士站/办公室的门禁分机取得联系，经工作人员同意后由工作人员遥控开门进入。

3）其管线的采购、敷设符合国家电气、消防相关技术规范。

- 视频探视系统设计和要求

1）ICU区域内设置视频探视系统，探视主机设置护士站。

2）每张床位设有一台床位分机（配可移动支架），探视间/谈话间设有家属探视分机。

3）其管线的采购、敷设符合国家电气、消防相关技术规范。

- 医用气体系统技术要求

- 医用气体技术参数

| 序号 | 气体名称 | 气源供气压力（MPa） | 输出口压力（MPa） | 医气输出口流量（L/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气 | 0.40～0.45 | 0.45 | 10～20 |
| 2 | 压缩空气 | 0.40～0.45 | 0.45 | 20～60 |
| 3 | 真空吸引 | －0.03～－0.07 | －0.06 | 60 |
| 4 | 笑气 | 0.40～0.45 | 0.45 | 4 |
| 5 | 二氧化碳 | 0.35～0.40 | 0.35 | 6 |
| 6 | 氮气 | 0.90～0.95 | 0.90 | 230 |
| 7 | 氩气 | 0.35～0.40 | 0.35 | 10 |

- 医用气体系统配置要求

⑴ 每间手术室的墙壁和吊塔上各设一组气体终端，八气配置（氧气、负压吸引、压缩空气、笑气、二氧化碳、氮气、氩气、麻醉废气），麻醉废气排放采用真空泵抽吸引方式，麻醉吊塔上的气体终端由吊塔设备厂家提供。氧气、压缩空气、负压吸引管道进线由采购人从各供气中心站单独引出至手术层范围指定位置或手术层附近气体管道井，预留总管接口，其后的管道和终端全部在本次安装范围内；笑气、二氧化碳、氩气、氮气气源采用汇流排集中供应，气瓶间设置在四层手术层。

⑵ 门诊手术室、DSA、ICU设氧气、压缩空气和负压吸引三气，采用吊塔、吊桥、墙壁终端或设备带安装，由采购人负责提供氧气、压缩空气和负压吸引主管道至各区域气体管井或安装范围附近，并预留阀门接口供中标供应商接驳。

⑶ 中心供应设置压缩空气和环氧乙烷废气排放，全部采用脱脂铜管。

⑷ 预麻苏醒、预麻等候设置设备带，每床配置氧气和吸引气体终端各两个，压缩空气气体终端一个。

⑸ 气体终端采用德制终端插口；接口不具备互换性。

⑹ 控制系统：除麻醉废气排管道外，其他所有气体管道均通过本层阀门控制箱后进入使用区域。

⑺ 手术部麻醉废气排放采用高强度PVC管，其它气体全部采用脱脂紫铜管。

⑻ 医用气体管线按照现行国家有关规范采购、安装，管道应做好分段标识。

⑼ 洁净手术室设置能紧急切断集中供氧干管的装置。

- 医用气体系统主要设备技术要求

### 1、气体输出口

采用德制。

输出口表面颜色应符合国际通用标准。

输出口插头为快速插拔自闭型，可实现单手操作。

各种气体输出口接头不得有互换性。

### 2、墙面设备带

铝锭制造，外型上下设有弧型过渡流线，壁厚1.8mm或以上。

内里分为强电、弱电及管道三个独立隔断槽，符合国际安全标准气源及电源必需分隔布置要求。

管道槽最多可同时容纳四种不同气体管道。

面板采用活动扣板式设计。

底部要求装有内藏式照明。

设备带上的强、弱电配置要求见相应专业技术要求。

### 3、压力管道元件要求

高压阀、低压阀、减压阀、医气终端、过滤器及安全阀等压力管道元件，须有检验合格证，经检验合格后方能用于安装；减压阀、安全阀应按设计文件规定的压力进行调试。

### 4、气体汇流排

(1)、医用气体汇流排：

① 医用气体汇流排由控制系统、管路切换柜、气瓶连接接口组成。

② 输出压力为0.4～0.8MPa，最大流量为80m³/h（输出压力为0.45MPa时的流量）。

(2)、控制系统：由集中监控报警器、PLC控制模块、压力传感器和网络模块组成，用于监测和控制气体运行状态，当实测参数超过设定范围时报警。

① 集中监控报警器采用10寸彩色触摸屏，分辨率不低于1024*768，全中文显示。

② 可设置“换瓶压力”、“输出压力上下限”值。

③ 可显示气瓶压力、输出压力、气瓶剩余百分比及“续航时间”，用流动的箭头表示工作侧气瓶。

④ PLC控制模块：控制切换柜内电磁阀开启与关闭；系统断电后电磁阀自动开启供气，断电不停气。

⑤ 系统报警内容包括：双侧气瓶空瓶报警、输出压力低于下限值报警、传感器故障报警，所有报警记录可保存200条以上。

⑥ 内置网络模块，能将所有监测数据和报警信息通过网络（TCP/IP协议）远传至气源远程报警系统和医用气体中央监测报警管理系统。

(3)、管路切换柜：由减压阀、压力表、电磁阀、止回阀、卸荷阀、压力传感器、柜体等部件组成，具有如下特点：

① 汇流排中、低压回路设有安全阀且采用集中卸压排气。

② 其中压力传感器用于监测左右侧气瓶压力与系统输出压力；精度≥0.5%。

③ 内部关键部件有备用通路设计，满足不停气维修要求。

(4) 气瓶连接接口：双侧X+X瓶组供气接口。

(5) 医用气体汇流排具有相关质量安全认证。

(6) 提供国家食品药品监督管理局审批的《医用气体汇流排》医疗器械注册证。

- 给水排水系统技术要求

- 应按GB50333-2013第十章给水排水技术规范要求进行设计、设备采购及安装。

- 采购人负责提供压力0.2～0.3Mpa、符合饮用水水质标准的冷热水至专项区域范围，并预留阀门和水表，其后的管道和阀门均由中标供应商负责。

- 洁具包括：柜盆、台下盆、蹲式大便器、淋浴器、拖把池、不锈钢地漏等。

- 室内给水管、热水管采用薄CPVC给水塑料管，热熔连接，排水管采UPVC排水管，专用胶水粘贴连接。供应室高温排水管按规范使用热镀锌钢管加防腐。纯水管道采用薄壁不锈钢管，蒸汽管采用无缝钢管，焊接。

- 吊顶内冷水管道均做防结露处理，热水管、回水管均须保温，防结露及保温材料为难燃型发泡橡塑，耐火性能B1级，专用胶水粘接。保温厚度按《管道和设备保温、防结露及电伴热》16s401规定。

- 给水阀门采用截止阀或闸阀。招标范围内的盥洗设备应同时设置冷热水并设置混水龙头。

- 本次招标包括招标范围内的洁具安装及给排水管道安装，不包括招标范围内的消防系统和雨水系统。

- 洁净区内的地漏必须为带过滤网的无水封直通型地漏加存水弯，水封高度不得小于50mm且不得大于100mm（洁净手术部内水封高度应大于50mm）。

- 数字化系统技术要求

- 数字化手术室系统概述

数字化手术室是将净化与数字信息化相互融合，将所有关于患者的信息以最佳方式进行系统集成，使手术医生、麻醉医生、手术护士获得全面的患者信息、更多的影像支持、精确的手术导航、通畅的外界信息交流，为整个手术提供更加准确、更加安全、更加高效的工作环境，也为手术观摩、手术示教、远程教学及远程会诊提供了可靠的通道，从而创造手术室的高成功率、高效率、高安全性、以及提升手术室的对外交流。

- 术中系统

1、术中手术室内的各路可视化信号源，如DSA（数字造影），X光机，超声，内窥镜，全景摄像机，术野摄像机等等，经过视频分配器接入到手术室内视频处理矩阵。视频矩阵的输出接口连接手术室的各类吊臂显示器或大尺寸壁挂显示器。通过嵌墙触控终端可以实现无延时、无损失的可视化信号显示路由功能，可指定任意设备的可视化信号显示在任意一块显示器上。

2、术中各路医学影像信号经过高清视频编码设备进行音视频信号的数字化转换，从而可实现音视频影像的录制、转播等功能。

3、通过对接医院HIS排班系统，术中无需手动输入病人信息，可按病人姓名，病历号，检查流水号等关联病人信息，实现在病人ID下的智能录制存储，手术过程中所产生的各种影像资料，后期可进行智能索引。

- 术后系统

1、术后病人手术相关的各类手术影像等内容，可通过智能检索系统快速调阅，帮助临床医生、管理人员总结和开展手术业务。

2、术后对于手术中录制的音视频信息，主刀医生可在院内通过手术部医疗协作平台进行点播观看，也可进行院内的分享学习。

采集术中各类音视频信号，对手术复盘，可用于手术教学。

- 手术室内标准配置

在一间DSA数字化手术室内配备2台27寸医用显示器，同时在墙壁上嵌入式安装1台55寸医用显示器。手术室配备1台全景摄像机，用于手术室场景影像的采集，同时配备一台高清术野摄像机，用于手术部位影像的采集，全景相机吸顶安装，术野摄像机通过独立吊臂安装。在每个手术室配备一套吸顶音箱及无线耳麦，用于音视频的输入及输出，开展手术示教等活动。在手术室墙上嵌入式安装一台21.5寸触摸控制终端，触控屏尺寸满足显示清晰，用于手术视频影像的编码、传输，支持术中影像在术间显示屏间任意切换，支持手术视频录制，支持PACS影像调阅功能等。在手术污物走廊内嵌入安装机柜，内含视频处理矩阵、音频处理设备、编解码设备、视频分配器、视频转换器、交换机等设备，负责所有（音频、视频、控制）信息的接入与控制。

在一间日间数字化手术室内，配备一台4K高清医用录播一体机、一台全景摄像机，可实现手术室内全景、监护、工作站、腔镜等信号的录制存储功能，同时可实现同家属谈话间、示教室、主任办公室的双向音视频互通，开展手术示教等。在网络允许情况下，可实现基于云直播平台的一键手术直播。

在四楼中心手术部及门诊手术部家属等候区均配备一套手术进程展示系统，当前手术信息及手术排班等内容可以在55寸显示器上实时显示。

- 示教室系统

每间示教室配备音频系统、显示设备，与手术室实现语音双向音视频互通，具备足够的带宽以达到高清晰度和低延时的效果，通过示教室85寸大屏可观看手术室传输的手术影像等内容。

- 中央控制系统

中控机柜放置于信息科中心机房内，主要包括录播存储服务器、平台管理服务器。以实现同医院信息化系统的对接，报告PACS及HIS系统。手术室内各类影像资料的中心集中存储备份。

- 整体要求

- 系统可接入数字化手术室中所有视频信号，在单间手术室内可实现4路信号输入。

- 实现手术室内的4路视频源（全景摄像机或腔镜主机或心电监护仪或PACS）能够任意切换显示到手术室内的任意一台显示终端上。

- 手术室内音视频传输采用专用线路，采用硬件交换方式进行路由，呈现的影像不采用有损的数据压缩处理，降低图像质量。

- 系统可接入数字化手术室内音视频信号，并接入中心服务系统，进行统一分配管理

- 手术室内可实现与示教室进行音视频实时互动。系统可同时将手术室内4路信号（如：DSA或全景摄像机或心电监护仪或内镜主机或PACS）直播到示教室。

- 专家办公室可通过院内信息网络观看手术过程直播或者回放。

- 并行同步录制系统内手术室医学影像视频（包括手术室的各路视频，如腔镜主机或心电监护仪等）的任意4路医学影像视频。

- 手术室音频和视频录制时保证音视频录制同步。

- 数据存储可以根据需要，支持扩展存储服务器。

- 录制的医学影像视音频资料采用数据备份机制，实现中心存储，并可通过被授权终端进行集中管理

- 手术视频命名规则可以和手术排班系统对接自动获取病人手术资料。

- 具备对数字化手术室内设备的控制功能，如摄像头、音频等设备的控制，其中手术室原有设备控制需第三方厂商提供相关控制接口协议。

- 具备手术室内信息访问控制功能，只在授权许可的情况下，才把手术室内视频、数据等信息发送到外部。

- 智能化控制终端具备实时视频预览功能，具备设备的上下电时序制功能。

- 全网络直播平台与数字化手术室系统无缝连接，手术或会议直播时不允许单独从设备接线、手术室内拉明线，破坏手术室内无菌环境。

- 系统功能设计

（1）精准显示与多显示终端影像智能协同

数字化手术室系统提供开放兼容的平台，无损采集手术室内至少4路视频信号，不限于全景摄像机、术野摄像机、DSA、内窥镜、监护仪等信号，适配相应医学图像并无损无压缩传送至影像专线传输系统，信号路数可根据医院需求，随意拓展。

DSA数字化手术室内配置2台27寸全高清内窥专业医用显示器，配置1台55寸4K专业医用显示器采用嵌墙安装方式，用于显示PACS影像、病人信息及检查报告、监护仪图像等，作为信息展示的窗口，辅助手术治疗，同时可以为观摩手术的医护人员及日常办公的麻醉医师、巡回护士、器械护士提供专属视角。医学图像可在不同显示终端上任意切换，实现多显示终端影像协同。打造医护人员专属视角，便于手术配合，并且以科学的人体工学设计，关注职业健康。专业医学影像显示系统具备GAMMA1.8、GAMMA2.0、GAMMA2.2、GAMMA2.4、GAMMA2.6、DICOM等图像校正曲线，显示医学手术图像。

（2）术野采集与摄像机云台智能操控

DSA数字化手术室内配备1台高清术野摄像机及吊臂用于拍摄手术区域或操作手法。高清术野摄像机集成10倍、20倍光学变焦镜头，采用CMOS感光器件对图像进行处理，全高清图像细节一览无遗。同时具备自动快速精准聚焦，高亮度下真实色彩还原，自动强光抑制功能，以及激光辅助定位系统，在放大图像时，快速定位。且可在数字化手术室系统内对术野摄像机、全景摄像机进行云台操控。

（3）定制化对接与术中信息智能调阅

数字化手术室系统与医院信息化系统无缝衔接，不限于PACS系统、HIS系统、EMR系统、LIS系统、PIS系统、手术排班系统等。提供系统数据对接及定制化开发服务。数字化手术室系统与医院信息化系统无缝衔接，无需手术室内医护人员输入查找病人信息，系统自动抓取与当前手术病人相关的不同信息系统内的信息、报告、影像等。实现一个病人ID下归集影像、报告、病史等多种信息，解放护士的双手。

（4）远程会诊

多学科诊疗模式MDT在肿瘤患者的诊疗实践过程中已经被印证是最佳的诊疗模式，突显出了多学科诊疗模式MDT在患者救治过程的优势性，并且MDT可以和专家会诊做到有效结合。数字化手术室系统，可有效支持多学科诊疗模式MDT的开展，打造以患者为中心的多学科数据集成平台，为医生开展MDT提供有效信息和数据，加快MDT的开展效率，缩短患者救治和康复时间。

（5）学术会议全网络直播

可实现一键开启实时的大规模手术、学术会议直播、点播功能，实现教学、学术会议等应用，成为学术沟通形式、技术推广方式及影响力提升辅助手段，并可创建专家知识库，以开放或权限设置方式为用户提供学习与交流平台。支持通过手机、PAD、PC端进行观看，无需下载APP即可便捷访问，支持信息公开、保密、权限内访问等设置，保护用户数据安全。

（6）远程示教与术中指导

全链路传输采用影像专线链路与IP网络链路。数字化手术室采用影像专线链路进行影像传输，实现手术音与会议室视音频全链路无损无延时；报告厅、主任办公室采用IP网络传输方式进行传输，医学影像在采集、传输到最终显示，全链路全高清画质，双向视音频交流畅通无阻。既满足医院开展大规模多场次的院内专家会诊、住院医师规范化培训教学及学术交流会议等活动的硬性要求，又满足科室组织的日常小型会议开展及手术阶段家属谈话业务开展。

数字化手术室与数字化会议室任意连接，互联互通，可在院方授权范围内随时发起会议请求，手术室可选择接通或者拒绝。数字化手术室与数字化会议室之间通过影像专线进行视音频传输，保证双向或者多方沟通无损无延时，不降低分辨率和刷新率，实现手术图像精准还原，视频信号传输路数不受限，可随意拓展。

数字化会议室内可实现至少4路影像同屏显示，并可随意改变显示布局，针对不同场景选择不同模式，还原医学场景。支持后期拓展手术室和会议室，与中心服务系统对接。院内其他学术报告厅、院级会议室可选择与数字化手术室系统对接，也可实现数字化会议室全部功能。

（7）手术视频录制与存储

数字化手术室对接入系统的所有所有信号源均进行录制与存储。

数字化手术室系统采用中心录制存储方式，存储容量可根据院方需求进行配置，默认配置为11TB，可满足至少一年的存储服务要求。存储容量达到上限时系统会进行提醒，默认覆盖除了进行标记的视频外的最早期文件。中心存储支持拓展，可增加硬盘，也可选择另外备份，作为相关资料存储。

（8）权限管理系统

数字化手术室系统根据医院组织架构定制一套权限管理服务，实现在权限管理下的数据隐私保护和数据安全。同时支持智能索引，需要对存储文件进行下载的人员通过账号与密码进行登录后，可根据时间、科室名称、主刀医师姓名、病人住院ID、病人姓名等多条件查询，支持模糊查询。

（9）手术室智能操控

数字化手术室嵌墙控制终端美观和操作体验兼具，所有步骤均在2步内完成。数字化手术室内实现在嵌墙控制终端（工作站）上完成数字化手术室的所有功能，包括多屏视频切换、手术会议开展、病人信息调阅、手术视频存储、设备管理及医护人员日常办公等。数字化手术室内仅一个软件完成所有操作，便于护士学习。

（10）手术进程展示系统

手术进程展示系统包含信息展示系统及55寸一体机，可在家属等候区实时展示当前手术信息等实时数据，让患者家属更好的获取到术者手术状态。

- 数字化手术室系统配置清单及参数

| 序号 |  | 名称 |  | 技术参数 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 专业医用显示器 |  | - 尺寸≧27.0 英寸。 - 色彩≧68.7 Billion Colors（12bit）。 - 亮度≧1000cd/m2。 - 分辨率≧1920×1080。 - 视角≧178°。 - 输入接口：DVI，SDI，VGA, CVBS, S-VIDEO，YPbPr,RGBS。 - 输出接口：CVBS，SDI，DVI。 - 内置GAMMA1.8，GAMMA2.0，GAMMA2.2，GAMMA2.4，GAMMA2.6，DICOM曲线。 - 显示器可以实现色彩的神经网络颜色校准，解决在不同场景使用不同信号源的情况下，显示器对同一显示画面的表现存在的差异性问题，减少不必要的误差。 - 提高医用显示器进行色彩空间反向转化的精确和速度，更强色彩还原能力。 |  | # 2台 |  |
| 2 |  | 4K嵌墙显示器 |  | - 尺寸≧ 55英寸。 - 亮度≧800cd/m2。 - 分辨率≧3840×2160。 - 调色板≧4.398 Trillion Colors(14bit)。 - 视角≧178° 。 - 对比度：1200:1。 - 输入接口：DVI×1; （最大分辨率4096*2160@30Hz）。 - DP1.2×1; （最大分辨率4096*2160@60Hz）。 - HDMI2.0×1; （最大分辨率4096*2160@60Hz）。 - 3G-SDI×3（最大分辨率1920*1080@60Hz）。 - 12G-SDIx1（最大分辨率3840*2160@60Hz）。 - 输出接口：Dual-link DVI x 1;HDMI 2.0 x 1;3G-SDIx3;12G-SDIx1。 - 内置GAMMA2.0,GAMMA2.2,GAMMA2.4,GAMMA2.6,DICOM曲线。 - 可实现多面面显示布局，包括且不限于单画面、双画面、三画面、四画面。 |  | # 1台 |  |
| 3 |  | # 会诊显示屏幕 |  | - 对角线尺寸：≥98寸。 - 类型：a-Si TFT-LCD, 液晶模组。 - 可视区域：2200(W)mm×1265(H) mm。 - 外观：AG防眩光防护玻璃。 - 触摸：电容触摸。 - 电源要求：AC-220V。 - 分辨率：3840*2160。 - 刷新率：60Hz。 - 比例：16:9。 10. 色彩：1.07B 彩色。 11. 亮度：500cd/m²。 12. 对比度：1200:1。 13. 可视角度：178°/178°。 14. 响应时间：8ms。 15. 主机配置： 硬盘:固态硬盘256G 内存:16G 显存:GT1030,缓存2G 。 - 16. 无线投屏：支持手机、平板、电脑等设备投屏至会诊中心。 - 17. 激光笔：支持电子激光笔，普通激光笔。 - 18. 聚焦：局部亮度增强。 - 19. 放大器：局部病灶细节放大。 - 20. 标注：远程标注病灶位置。 - 21. 支架：电动升降落地支架。 - 22. 内置曲线：GAMMA2.0/GAMMA2.2/GAMMA2.4/GAMMA2.6/DICOM。 - 23. 输入接口：DP/HDMI2.0/DVI/VGA。 - 24. 多画面：支持一体化双屏、四屏、画中画、多画面情况下支持图像缩放显示。 |  | # 1套 |  |
| 4 |  | 全景摄像机 |  | - 视频格式: 1080P、1080I、720P。 - 视频输出接口支持3G/HD-SDI/DVI、HDMI。 - 传感器CMOS类型:1/2.7寸HD CMOS。 - 支持宽动态功能、变焦倍数≥12倍、镜头水平角度≥71°。 - 系统可以被智能化控制终端集成控制。 |  | # 3台 |  |
| 5 |  | 术野摄像机 |  | - 视频格式: 1080P、1080I、720P。 - 视频输出接口支持3G/HD-SDI、DVI、HDMI。 - 传感器CMOS类型:1/2.8寸CMOS。 - 系统可以被智能化控制终端集成控制。 |  | # 1台 |  |
| 6 |  | 智能化控制终端 |  | - 屏幕≧21.5寸。 - 支持10点电容触摸操作。 - 支持8通道I/O port。 - 4G内存 DDR4。 - 输出接口：HDMI*2。 - 智能化控制终端考虑手术室净化要求，正面防尘防水等级须达到IP65。 - 嵌墙安装结构。 |  | # 1套 |  |
| 7 |  | 示教控制终端 |  | - 屏幕≧23.8寸。 - 运行内存≥8G。 - 256G SSD。 - 处理器 6核心 - 输出接口：HDMI、DVI。 - 自带键鼠等配件。 - 4K分辨率。 |  | # 1套 |  |
| 8 |  | 医用4K录播一体机 |  | - 1.可同时接入并进行6路信号通道数量的音视频同步录制。 - 2.前置面板触控屏可支持多画面同时显示，包括单画面、双画面、三画面、四画面、六画面。 - 3.内置的存储空间4T。 - 4.视频输入接口：3G-SDI*4，HDMI2.0*2，DVI*1，S-VIDEO，CVBS，网络RTSP流*2。 - 5.支持输入4K@60Hz视频信号。 - 6.配置功能键分别支持：建立新手术档案、开始录制、停止录制、图像拍照。 - 7.具备手术音视频信息存储功能：实现对手术室内全景、术野、DSA实时、参考、三维、PACS、超声等影像信息和音频信息的编码存储，码流大小可调。 - 8.支持采用DEMUX解复用技术的录像回放、录像下载功能。 - 9.支持手术排班系统的对接，分配给不同录播一体机所在手术室病人的排班信息，无需手动输入病人信息。 - 10.采用嵌入式防病毒设计，硬件编码接入，非Windows系统架构设计。 - 11.人体工程学设计，触摸屏≥7寸，操作面板45°斜角，方便手术过程操作。 |  | # 1台 |  |
| 9 |  | # 高清视频信号适配系统 |  | - 支持1920x1080;1280x720;720x576信号分辨率。 - VI-D、SDI、VGA、CVBS、HDMI等视频信号格式输入。 - DVI-D、SDI、VGA、CVBS、HDMI等视频信号格式输出。 |  | 4台 |  |
| 10 |  | # 影像专线传输系统 |  | - 实现手术室和影像医学设备之间的影像和信息交互。 - 整个影像链路保证全高清1080P@60Hz无损传输，标配传输距离单模光纤20KM。 - 3. 输入输出的视频信号兼容DVI, SDI, RGB, S-Video。 - 接口封装：eSFP。 - 中心波长(NM)：1310。 - 标准：1000BASE-LX10/LH。 - 支持的线缆与对应MAX传输距离：多模(OM1)光纤(光纤直径：62.5μM)550M、多模光纤(光纤直径：50μM)5500M、多模(OM2)光纤(光纤直径：50μM)550M、单模(G.652)光纤(光纤直径：9μM)10KM。 - 模式带宽：多模(OM1)光纤:200/500MHZ*KM、多模光纤:400/400MHZ*KM、多模(OM2)光纤:500/500MHZ*KM。 - 发送光功率(DBM)：-9.5~-2.5。 - 全数字，无压缩高清光纤传输。 - LC接口，可插拔过病态码SFP光模块，传输距离可选。 - 支持热插拔。 - 机架式可选（可以机架式和盒子式组合一起用）。 - 带时钟恢复，时钟整形。 |  | # 1套 |  |
| 11 |  | # 影像视频交互管理系统 |  | - 将采集的数据发送至中心服务端。 - 可以整合手术室各种影像，包括：全景摄像机、腔镜、监护仪等，支持信号无损输入及输出。 - 可以随时调阅病人的PACS、HIS等影像资料和临床诊断资料（第三方厂家提供软件接口开放），手术室内任一显示屏可任意显示手术相关图像资料，术中可便捷实现获取，非调用或使用第三方客户端，使手术室工作流程最优化。 - 可通过控制终端对上述信息系统进行调取，并在手术室内任意画面上进行路由显示。 |  | # 1套 |  |
| 12 |  | # SDI视频编码系统 |  | - 采用嵌入式系统，硬件编码，抗病毒黑客攻击。 - 输入、输出视频最高支持1080P@60Hz。 - H.264Base/Main/High Profile编码协议。 |  | # 7台 |  |
| 13 |  | # HDMI视频解码系统 |  | - 采用嵌入式系统，硬件编码，抗病毒黑客攻击。 - 输入、输出视频最高支持2160P@60Hz。 - H.264Base/Main/High Profile解码协议。 |  | # 1台 |  |
| 14 |  | # 吸顶音箱 |  | - 具备Dante数字音频接口，遵循PoE技术标准，只用一根网线就可以解决有源音箱供电、数字音频信号传输和控。 - 频响范围（-10dB）：77Hz-22kHz/90Hz-22kHz。 - 灵敏度（1W在1m处）：87dB(2.45V 6Ω)。 - 最大声压级（平均值）：103dB。 |  | # 2个 |  |
| 15 |  | # 壁挂音箱 |  | - 频率响应:50Hz~20KHz(±3dB)。 - 单元数量：LF:1x6.5"(1"voice coil),HF:1x1"(1"voice coil)。 - 承受功率:60W AES。 - 推荐功放:120W into 8ohms。 - 灵敏度:92dB。 - 最大声压级:112dB/1m。 - 标称阻抗:8 ohms/指向性:90°Hx60°V。 - 分频点:2KHz。 |  | # 2个 |  |
| 16 |  | 无线麦克风 |  | - 通话时间至少6小时。 - 通话距离至少100米。 - 安全保密性: 64bit digital encryption。 - 可以进行音量、静音、通话回应／终止等功能。 - 灵敏度（定功率在8欧姆） 0.775v或 1.4v。 |  | # 1套 |  |
| 17 |  | 无线蓝牙耳麦 |  | - 佩戴方式：头戴式。 - 连接方式：无线，蓝牙。 - 四个内置DSP降噪麦克风、Windsmart六重降噪技术，消减风噪及环境噪音。 - 麦克风270度自由旋转。 |  | # 1套 |  |
| 18 |  | 无线话筒 |  | - 频道组数：双频道。 - 震荡模式：PLL相位锁定频率合成。 - 射频稳定度：±0.005%（10～50℃）。 - 载波频段：UHF： 721.100MHz～860.100MHz。 - 频带宽度：50MHz。 - 频率间隔：200KHz。 - 可切换频率数：1000组。 - 操作方式：手动调整。 - 接收方式：真分集式。 |  | # 1套 |  |
| 19 | 数字音频处理器 |  | - 音频处理器。 - 8路平衡式输入。 - 8路平衡式输出。 - 8路dante输入输出。 - 内置Dante网络传输模块。 - AEC回声消除。 - AFC自适应反馈消除。 - ANS噪音消除。 - 支持界面化的音频信号处理。 - 支持Dante数字音频协议。 - DSP处理功能包括增益调节、参量均衡、压缩器、混音器、图示均衡、限幅器等。 - 支持TCP/IP网络控制。 - 兼容多方平台控制管理，支持windows系统、iOS系统以及Andriod系统,通过iPAD或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。 - 面板具有USB接口，支持多媒体存储，可进行播放录制。 USB接口可进行软件自动升级。 |  | # 2套 |  |
| 20 | # 中心专业影像录播存储服务系统 |  | - 采用硬件编码系统，嵌入式设计。 - 支持4K、1080P@60HZ 视频信号。 - 通信协议：HTTP、RTSP、RTMP。 - 录制文件格式为MP4。 - 视频协议支持H.264、H.264 High Profile。 - 音频协议G.711、G.722、AAC。 - 提供6块8T硬盘（RAID5或6）。 - CPU：6核心，内存：32G，硬盘：3块1.2TB SAS硬盘。 - RAID控制器：H330*1块。 - 功耗：750W。 - LINUX Cent OS7系统。 - 两台存储服务系统，一主一备，可实现双存储热备。 - 运行录播服务软件，实现各单台录播主机录制资源的自动上传，集中存储管理功能。 |  | # 2套 |  |
| 21 | 中心服务器 |  | - 运行平台服务软件，支撑组网录制系统与院方第三方HIS系统对接。 - 可与录播主机进行多方通信。 - 管理控制各主机。 - CPU：六核心，内存：16G，硬盘：1TB SATA硬盘。 - PCIE插槽：2个。 - 功耗：250W。 |  | # 1台 |  |
| 22 |  | # 信息化系统对接 |  | - 实现数字化手术室存储单元与手术排班信息化系统的对接，自动获取患者姓名、拟施手术名，手术时间，主刀医生姓名、病历号、科室名等相关手术资料，并与录制的手术资源进行自动关联，后期管理手术影像资源。 - 数字化手术室系统可实现与医院现有的PACS系统的深度信息化对接；实现在一个软件系统上同步调取病人相关的PACS信息，并可以在手术室内65寸/55寸嵌墙大屏幕上实现信息系统画面同屏幕显示，医护人员可术中查看，实现围术期的术前手术路径规划讨论、术中的病人相关信息参照论证。。 - 对接的信息化系统（手术排班系统、PACS系统）需院方协调第三方开放协议。 |  | # 1项 |  |
| 23 |  | 数字化手术室系统综合管理控制软件 |  | - 数字化手术室系统综合管理控制软件包含手术视频路由、示教会议管理、云台控制、录播控制、录像管理、家属谈话、音乐播放、信息系统调阅等功能，所有功能均在一个软件内实现，无需外链调用其他软件。 - 直播模块： 1）支持预览手术室、示教室接入影像的预览。 2）手术室内支持画面组合显示处理，组合画面可以投到大屏上显示。 3）实现对手术室内全景摄像机进行远程云台操控，完成上下左右旋转、焦距放大、缩小等操作。 4）手术室可邀请示教室进行通话，手术室有权接通或挂断。 5）支持信息系统调阅。 6）支持术前核查。 - 回放下载模块： 1）支持按条件查询，可使用日期、手术/会诊名称、科室名称、信号源名称、主刀医师/主讲人、患者姓名中的一个或多个搜索条件进行搜索。 2）软件端录像下载权限管理功能，需输入用户名和密码才可下载。 3）文件存储格式：MP4。 - 管理模块： 1）集中管理所有接入数字化手术室系统的手术室与示教室、通过列表可查询手术室或示教室在线情况。 2）集中管理所有接入数字化手术室系统的手术室与示教室的影像，支持命名影像信号源。 3）手术室端提供通话权限，可随时查看本手术的被观摩情况，手术室端随时控制观摩端关于本手术的权限，如允许/禁止观摩。 4）手术室与示教室均有权限来发起通话与结束通话，并保证音视频绝对同步。 |  | # 1套 |  |
| 24 |  | 示教室综合管理控制软件 |  | - 实现在科室示教室、主任办公室、报告厅预览及观看数字化手术室内4路医学影像。 - 包含直播、点播、下载模块，实现多画面组合显示，包括单画面、双画面、四画面等。 - 多方会议： 1）可与最多N方进行多方会议。 2）示教室可同时观看多路手术室视频信号。 3）多方会议发起方只能向在线的手术室、示教室客户端发起添加手术室示教成员请求。 4）在手术示教过程中支持添加多方会议成员。 5）多方会议发起方在手术示教过程中可随时删除参与的手术示教成员。 6）多方会议模式下支持软解4路信号4分屏全屏显示。 7）支持房间状态模式设置，可设置为公开模式及隐私模式。 - 快捷会议（一对一,无录制功能）: 1）手术室客户端可显示在线示教室客户端和手术室客户端。 2）示教室客户端可显示在线示教室和手术室客户端。 3）有中心服务器时支持实时自动刷新在线账户信息列表。 4）无中心服务器时只支持手动刷新在线账户信息列表。 5）音画同步性：会议时音画差异不超过500ms（无人明显可感知音画不同步现象）。 |  | 3套 |  |
| 25 |  | 全网直播平台软件 |  | - 实现手术室内医学影像推流至云平台。 - 实现在手机、PAD、PC端观看手术直播。 - 实现画面组合、直播页面设计、下载回放、权限设置等操作。 - 享受全网络直播平台免费使用权。 - 全网络直播平台页面具备专属的医院频道，医院应具有对医院频道页面的自主管理权限。 - 对于医院的重大学术活动可提供直播平台服务支持。。 |  | # 1套 |  |
| 26 |  | 时序电源管理器 |  | - 单口输出10A，220V，整机总输入电流容量为40A。 - 供八通道端口独立开、关控制及时序开、关控制操作，支持八通道端口独立延时开、关操作，延时时间长达18个小时。 - 提供通道互锁功能、掉电现场保护状态存贮及恢复模式。 - 接口数量：8个。 - 通讯方式：网络。 - 机架式安装。 |  | # 2套 |  |
| 27 |  | # POE交换机 |  | - 二层POE千兆以太网交换机。 - 非模块化端口，24个10/100/1000 Base-T 以太网端口，4个100/1000 Base-X SFP光口，1个Console口。 - VLAN：支持802.1Q (最大4K个VLAN)，支持基于MAC的VLAN，支持GUEST VLAN，支持VLAN映射，支持MVRP。 - 支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p、DSCP优先级映射，支持对端口双向速率限制。 - 组播管理：支持IGMP V1/V2/V3 Snooping。 - 网络管理：支持命令行接口（CLI）配置，支持Telnet远程配置，支持通过Console口配置，支持SNMP（EImple Network Management Protocol），支持RMON（Remote Monitoring）告警、事件、历史记录，支持iMC网管系统，支持WEB网管，支持系统日志，支持分级告警，支持IRF，支持NTP，支持电源、风扇、温度告警。 - 电源电压：额定电压：AC 100-240V，50-60Hz；DC：220V（另配RPS电源）； - 支持POE+，整机最大输出：AC:385W，DC:740W。 - 功耗：≤446W，≤790W。 |  | # 2台 |  |
| 28 |  | # 核心交换机 |  | - 三层以太网交换机。 - 非模块化端口，24个10/100/1000 Base-T 以太网端口，4个100/1000 Base-X SFP光口。 - 网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z，IEEE 802.3x，IEEE 802.1Q，IEEE 802.1d，IEEE 802.1X。 - VLAN：支持4K个VLAN、支持Guest VLAN、Voice VLAN、支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN、支持1:1和N:1 VLAN交换功能、支持SuperVLAN。 - 组播管理：支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制、支持VLAN内组播转发和组播、多VLAN复制、支持捆绑端口的组播负载分担、支持可控组播、基于端口的组播流量统计。 - 网络管理：支持堆叠、支持MFF、支持虚拟电缆检测（Virtual Cable Test）、支持端口镜像和RSPAN（远程端口镜像）、支持Telnet远程配置、维护、支持SNMPv1/v2/v3、支持RMON、支持网管系统、支持WEB网管特性、支持集群管理HGMP、支持系统日志、分级告警、支持GVRP协议、支持MUX VLAN功能。 - 安全管理：用户分级管理和口令保护、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击、支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定、支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC、支持黑洞MAC地址、支持MAC地址学习数目限制、支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制、支持AAA认证，支持Radius、TACACS+、NAC等多种方式、支持SSH V2.0、支持HTTPS、支持CPU保护功能、支持 黑名单和白名单。 - 电源电压： AC 100-240V；50/60Hz、DC -48-60V。 |  | # 1台 |  |
| 29 |  | # 交换机 |  | # 1、非网管交换机。 # 2、非POE供电。 # 3、三级拨码。 |  | # 1台 |  |
| 30 |  | # 嵌墙设备柜 |  | - 嵌墙结构安装。 |  | # 1套 |  |
| 31 |  | # 普通立式机柜 |  | - 立式机柜带层板。 - 尺寸600*600*1166mm，前玻璃门后板门。 |  | # 2套 |  |
| 32 |  | 手术进程展示一体机 |  | - 尺寸≥55寸（复合、日间手术室家属等待区各一台）。 - 4核处理器。 - 响应时间≤8ms。 - 接口类型：HDMI、USB、光纤音频输出、数字RF接口。 |  | # 2台 |  |
| 33 |  | 手术室智能手术信息发布系统软件 |  | - 可与手术室信息系统对接。 - 在手术室门口屏幕上可呈现当前手术相关信息内容。 |  | # 1套 |  |
| 34 |  | 手术室智能手术信息发布系统软件 |  | - 可与手术室信息系统对接。 - 在家属等候区屏幕上可呈现当前手术相关信息内容（如：手术类型、手术状态、手术时常等）。 |  | # 2套 |  |

- 供应室消毒设备采购及安装项目技术参数要求

- 高温灭菌器（2台）

- 容积：≥1200L。

- 主体结构及工艺：环形加强筋数量≥5个，进汽口数量≥5个。

- 材质：舱体316L不锈钢厚度≥6mm，夹套316不锈钢厚度≥6mm。

- 设计要求：最低压力≤-0.1Mpa，最高压力≥0.3Mpa；设计温度≥144℃。

- 使用寿命：主体采用316L不锈钢且使用寿命≥15年/30000次灭菌循环 。

- 主体保温：岩棉厚度≥60mm。

- 门密封方式：采用压缩气密封方式。

- 门板及加强筋材质：均采用316L或更高级别不锈钢。

- 压力安全联锁装置：门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有正压或负压压力，门无法打开。

- 门胶圈及密封方式：采用圆形门胶圈，压缩气密封方式。

- 门障碍报警：关门过程中，遇到障碍，触摸屏会显示报警信息，门动作将反向开启。

- 管路材质：采用不锈钢卫生级管路，卡箍连接方式。

- 阀门数量：气动阀≥6个，电磁阀≥3个	。

- 压力控制变送器：响应时间＜4ms。

- 蒸汽供给方式：外接蒸汽。

- 降噪节能系统：需具有节水降噪系统、水回收系统，可将经过换热器内冷水回收再利用。

- 换热装置：采用板式换热器。

- 控制系统：采用PLC控制系统。

- 触摸屏操作系统权限：操作权限≥5级。

- 触摸控制显示屏：屏幕尺寸≥10寸，分辨率≥640 × 480 。

- 打印记录：相关报警信息存储在触摸屏中，设备内置打印机位于检包区，打印记录由检包区获取。

- 记录内容：至少可打印灭菌过程参数、灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、程序运行次数、登录人员编号、报警信息；程序运行的电子数据可重复打印，提供打印样本。

- 超压安全保护：内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理。

- 门关位检测保护：门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处理。

- 程序种类及数量：灭菌类程序数量≥23套(含自定义程序)；测试类程序数量≥4套。

- 程序名称：至少包含织物、器械、液体、重型负载、自定义、BD、泄露测试和预热程序。

- 程序运行时间：标准器械程序≦55分钟。

- 脉动方式：脉动次数≥7次且0-99次可设置。

- 排水方式：采用无压力排水，金属软管连接。

- 设备安装方式：设备采用落地式安装，安装完成后灭菌器舱体底部与科室地面平齐，灭菌内车不得使用搬运车装卸载可直接推进灭菌器舱体内。

- 配置要求：设备主机3台，不锈钢材质灭菌内车3辆。

- 全自动清洗机（2台）

- 容积:≥520L。

- 材质：舱体≥1.5mm厚316L不锈钢镜面板，外罩304不锈钢拉丝板。

- 对接口：清洗架注水口位于清洗腔体的侧面。

- 舱体保温：≥12mm橡塑海绵。

- 门压紧方式：门采用主动压紧方式（气缸压紧）。

- 管路设计：预热水箱双水箱设计。

- 干燥系统：双风机供风，双级加热系统。

- 门玻璃：采用镀膜防爆钢化玻璃,厚度≥20mm，隔音隔热；具备防夹功能。

- 循环泵：不锈钢泵体，流量最大1100L/分钟。

- 阀门：气动阀，口径可达2寸。

- 空气过滤器H13级，效率≥99.99%，过滤精度≤0.3 um。

- 变频清洗：可实现软启动，根据不同清洗器械和不同的酶液变频清洗。

- 控制方式：PLC控制。

- 界面显示：≥8.4寸彩色触摸屏，前后双屏。

- 流程控制：全过程由控制器自动控制。

- 节能：水耗量≤25L/步。

- 记录方式：可自动打印过程曲线、并记录A0值；可连接追溯系统。

- 安全保护：超温自动保护装置、防干烧保护装置、风压低保护装置、门障碍保护装置、电机过流保护装置。

- 配置要求：主机  1台、4层器械清洗架 1个；搬运车 2个；标准器械托盘12个。

- 手工清洗工作站（1台）

- 材质：台面及背板采用SUS304不锈钢，槽体采用316L不锈钢，超声槽厚度≥2mm，其余槽体厚度≥1.5mm；蒸汽清洗机外罩采用SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥1mm；罐体材料为不锈钢筒体，壁厚≥3mm；槽盖采用304不锈钢整体成型，配置密封条。

- 台面形状：沥水台面四周采用滚筋结构中间低四周高，确保清洗时的水不会流落地面，台面高度≥850mm。

- 清洗槽规格尺寸：≥长600*宽500*高280mm。

- 蒸汽清洗机容积:≥5L。

- 手柄：加热到0.8Mpa，连续喷气15min，操作手柄表面温度≤55℃。

- 保温棉：保温材料采用耐温达到上千度的玻璃纤维断贴粘，厚度≥10mm，加热到0.55Mpa，维持10min，保温棉外表面侧面温度≤100℃。

- 控制系统：采用与设备一体式的设计，一键式操作。

- 蒸汽压力：蒸汽压力值可设定，设定范围为0-0.55Mpa。

- 安全保护：进水超时报警、干烧报警。

- 防护罩：防护罩材质采用透明亚克力，板材厚度≥8mm，防护罩为可手动升降结构。

- 硬镜清洗工作站（1台）

- 结构组成：四个槽体结构（含超声清洗槽），1个干燥台。

- 台面、清洗槽、功能背板、干燥台：材质要求：采用ABS和亚克力复合高分子材料整体一次成型，原料厚度≥5MM，台面厚度≥50MM。

- 清洗槽形状要求：清洗槽采用防泛水设计，槽面向内侧倾斜,且前端设计有大圆弧。

- 干燥台形状要求：干燥台采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面设计有圆形凸起,干燥台前端设计大圆弧。

- 功能背板形状要求：背板采用与清洗槽相同的材质。

- 柜体形状要求：采用分段式柜体，柜体底部离地高度≥150mm。

- 支架材质要求：选用全SUS304不锈钢材质，厚度约为1.5mm，高≥750mm。

- 柜门材质要求：采用钢化玻璃，柜门铰链采用阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。

- 柜体底板材质要求：柜体底板采用PVC塑钢板材质。

- 内嵌式超声波清洗槽要求：超声波采用内嵌式设计，材质为SUS304不锈钢，四周应有橡胶减震胶条，与设备主体融合，工作频率：38～41KHz。

- 控制器要求：采用数字8位8段数码管显示，各流程功能均有微电脑控制隐藏式设计，工作面板作用PVC面膜，采用触摸控制按键，并具备定时、倒计时功能。

- 医用无油空气压缩机:供气压力：＜0.9MPa 供气量：≥100L/min。

- 高压气枪材质及功能要求：枪体采用SUS304不锈钢。

- 供水管路要求：所有给水管采用PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求，需具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点。

- 排水管路要求：所有排水管采用PVC排水管材和管件，符合GB/T 8804.2-2003要求。

- 水质过滤器要求：采用多级过滤，终末漂洗用水采用≤0.2um过滤器，保证内镜清洗用水质量，具备排污功能，及时把杂质、病毒、细菌等有害物质排出，有效避免了滤芯堵塞产生污染 。

- 自动/手动双控水源控制要求：	自动/手动双控水源的开关，可以实现在断电情况下手动打开总水源，保证工作站的正常使用；电压220V，流量2~3T/h，功率20W，工作压力：0~0.8Mpa。

- 管路自身消毒功能：可使用消毒剂对终末漂洗管道实现自身消毒功能。

- 配置清单：槽体4个，干燥台1个，内嵌超声波清洗机1台，不锈钢水龙头3个，清洗喷枪3把，空气压缩气1台，水质处理器1套，空气过滤器1个。

- 检验科及静配中心设备采购及安装项目技术参数要求

- 洁净工作台：（7台）

- 外部尺寸：1500mm×808mm×1690mm。

- 内部尺寸：1400mm ×500mm×600mm。

- 过滤器尺寸：1420mm ×630mm×69mm。

- 额定功率：1300 W(电源消耗功率包括柜体插座负载的功率（负载不能超过500W）)。

- 气流流速：0.30～0.45m/s。

- 紫外灯功率：30W。

- LED日光灯功率：16W。

- 工作台到地面高度：750mm。

- 噪音≤65dB(A)。

- 风机型号：YSK-14018004-YK01转速:1370 RPM，功率180W。

- 产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min。

- 照明：≥300lx。

- 木包装外尺寸：1640mm ×1030mm×1350mm。

- 洁净等级：ISO5级（ISO Class5）。

- 洁净台分类：水平层流、单面操作。

- 过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率≥99.995%。

- 需具有预过滤器，能够有效拦截大的颗粒物及杂质。

- 工作区采用四面（左右二侧玻璃、顶部、底部）正压环绕设计工作区内，保护产品。

- 可在洁净台顶部更换、维修风机，后部更换过滤器。

- 箱体部分采用冷轧钢板且表面静电喷涂。

- 工作区台面为不锈钢材质，耐腐蚀。

- 控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间。

- 紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启。

- 紫外灯延时5S开启。

- 需具有紫外灯、风机预约定时功能。

- 需具有压力单位转换功能，进行PA和m/s之间的单位切换。

- 完善的报警系统：

（1）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大时报警。

（2）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换报警。

（3）风速报警：当洁净台的气流波动低于标称值的20%时报警。

- 脚轮设计，有利柜体移动与固定。

- 生物安全柜：（9台）

- 分类：B2型，100%外排。

- 外部尺寸（L×D×H）1500mm×760mm×2250mm（±1%）。

- 内部尺寸（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm （±1%）。

- 台面距离地面高度：770mm（±1%）。

- 风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s；平均吸入口风速0.53±0.025m/s。

- 系统排风总量：1270 m3/h。

- 额定功率：1800W（包含操作区插座负载500W）。

- 噪音等级：≤65dB（A）。

- 照明：≥1000lx。

- 过滤效率:送风和排风过滤器均采用硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%）。

- 产品标准：YZB/国7740-2013  （YY0569-2011  II级生物安全柜）。

- 使用人数：1—2人。

- 生物安全性：

- 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105。

- 产品安全性：菌落数≤5CFU/次。

- 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次。

- 柜体采用10°倾斜角设计。

- 安全柜裸露工作区三侧壁板采用304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，不留死角，易于清洁。

- 工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全。

- 工作台面材质为304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理。

- 脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平。

- 柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改。

- 合理的结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换。

- 前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束。

- LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力可显示过滤器寿命，运行状态全部显示。

- 电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃。

- 遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，减少使用者与安全柜的直接接触。

- 需具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间。

- 严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。

- 前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露。

- 优风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10%。

- 完善的报警系统：

（1）玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警。

（2）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警。

（3）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警。

（4）气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警。

- 安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护：

（1）安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭，更改保护了安全柜的使用，增加了安全柜的使用寿命。

（2）紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害。

- ICU设备采购及安装项目技术参数要求

- ICU 干湿分离吊桥(20套)

- 吊塔设备防护等级不小于 IP20，外壳防火等级至少为 UL94-V1 级。

- 吊塔满足中国国家医院建筑抗震规范要求。

- 吊塔通过涂膜附着力测试，附着力等级达到 1 级以上。

- 工作电源：AC220V、50/60 Hz； 最大输出功率： 5.5KW；通过接地电阻、漏电流、电介质等电源安全性检测。

- 主体材料为高强度铝合金；具备承重能力确保设备运行安全稳定。

- 各个端面均采用环保无害 ABS 材料，确保产品任一端面没有金属锐角，避免对人员造成伤害。

- 金属件外表面采用静电粉末喷涂工艺处理，需具有高防腐蚀能力及表面抗菌功能且无有害物质残留。

- 吊桥吊座总成采用钢结构，选用大直径推力轴承确保其旋转功能稳定顺畅。

- 桥身长度 2200-3000mm（实际尺寸可以用户现场实测调整） 。

- 吊桥干区塔和湿区塔功能箱体均可在桥身内置导轨上水平移动，移动距离 0-500mm；干区塔承载重量≧400kg；湿区塔承载重量≧400kg。

- 箱体连接柱采用高强度铝合金一体挤压成形。圆柱形中空设计既能降低吊塔自身重量，内置的八条加强筋又能增强承重能力。

- 箱体旋转关节需具有阻尼刹车功能。

- 功能箱体呈微八边形设计，需具有八个工作平面；箱体长度 1000mm，旋转角度≧340 º 内腔采用气电分离式设计，距离≧200mm。箱体底端需具有气体泻流孔，防止氧气蓄积造成火灾意外发生。

- 气体终端制式可选，安装在功能箱体侧面，每种气体终端标识颜色不同、插口形状不 同,确保用气安全；插拔使用次数≥2 万次。

- 气体软管采用医用软管，并通过生物相容性认证。

- 仪器平台采用防撞设计且高度可调，单层仪器平台承载重量≧80Kg，带抽屉的仪器平台承重≧50Kg。

- 每层仪器平台两侧装有边轨，可用于悬挂氧气吸入器等小型仪器。

- 抽屉为金属材质，承载重量不小于 20Kg。

- 配有双层旋臂支架，用于固定各种输液泵、微量注射泵，并配有输液杆架 1 套。 输液杆架承载重量不小于 30kg。

- ICU 干湿分离吊桥配置清单

| 干区塔部分： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器平台 | 层 | 3 |  |
| 2 | 国标电源插座 | 个 | 12 | 220V、10A（五孔）可根据用户需求增加 |
| 3 | 氧气终端 | 个 | 1 | 国标 |
| 4 | 负压吸引终端 | 个 | 1 |  |
| 5 | 压缩空气终端 | 个 | 1 |  |
| 6 | 接地端子 | 个 | 2 |  |
| 7 | 网络接口 | 个 | 2 | RJ45 |
| 8 | 抽屉 | 个 | 1 |  |
| 湿区塔部分： |  |  |  |  |
| 1 | 仪器平台 | 层 | 2 |  |
| 2 | 国标电源插座 | 个 | 12 | 220V、10A（五孔）可根据用户需求增加 |
| 3 | 氧气终端 | 个 | 1 | 国标 |
| 4 | 负压吸引终端 | 个 | 1 |  |
| 5 | 压缩空气终端 | 个 | 1 |  |
| 6 | 接地端子 | 个 | 2 |  |
| 7 | 网络接口 | 个 | 2 | RJ45 |
| 8 | 抽屉 | 个 | 1 |  |
| 9 | 双关节可调输液杆架 | 套 | 1 |  |
| 10 | 不锈钢护理器材篮 | 个 | 1 |  |

- 备注：ICU吊塔配置中，后备电源的电源插座建议为红色，用于呼吸机、血滤机、微量泵等的使用，至少保证每床两路供电。

- 手术室设备采购及安装项目技术参数要求

1、具有中轴安全旋转装置，旋转臂不可任意转动且具备转动平稳；

2、灯罩壳为铝型材质，一体化ABS内嵌式操作拉手设计，最厚处不超过18CM，利于层流效果；

3、无影灯各旋转轴位置，采用蝶形刹车阻尼装置；

- 4、消毒手柄处无螺丝外露，轻按手柄中心处弹钮即可脱卸，脱卸式聚焦手柄可作高温高压134°消毒；

5、传电器具有三路导电环，公母头对插式可无限旋转导电；

6、调焦系统装置，使用中轴螺旋结构带动四点拉杆调整灯盘角度，可调节光斑大小；

7、每个LED灯泡配有独立的散热片，且配合灯盘中心处上下通透散热结构，兼顾低发热量和冷光特性；

- 8、通过电磁兼容检测，抑制电磁波干扰设计，不会与手术室内其它设备产生相互的干扰；

- 9、灯盘采用渐变式设计，聚光板灯盘四等分；

- 10、可选配数字化无影灯智能双向控制系统软件；

- 11、可选配数字一体化手术室系统控制软件；

- 12、可选配无线遥控控制系统；

- 13、采用RGBW四色灯泡；

- 14、包括但不限于可选配一键深腔、一键浅表、一键腔镜、一键正常等照明模式；

- 15、至少具备六组万向关节联动，灯头两侧有双关节Y型管设计。

技术规格：

- 照度（Lx）：母灯≤160,000 子灯≤120,000；

- 2、辐照度(W/㎡)：母灯242.3子灯255；

- 3、辐照度密度(W/㎡.Klx)2.42子灯2.62；

4、色温可调（K）3500-5800；

5、演色性指数（CRI）96；

6、红色还原指数（Ra)96；

7、调光范围10—100%；

8、术者头部温升≤0.5℃；

9、术野温升≤2℃；

10、照明深度≥80cm；

11、光斑直径100-300MM；

- 12、灯泡平均寿命≥60000h ；

13、LED灯杯直径≥35MM；

14、灯泡数量母灯88LEDS（主灯）+264LEDS（副灯），子灯48LEDS（主灯）+144LEDS（副灯）；

15、高度调整≥118cm；

16、LED灯杯散热片≥33mm；

17、LED灯头散热盖母灯≥130mm子灯≥90mm；

18、弧形拉手尺寸≥270mm；

19、聚光板灯盘≤4等分；

20、扇形调焦活动板半径母灯≥280mm子灯≥200mm；

- 21、中轴护罩高度≥48mm（三点内嵌式固定）；

- 22、照度和色温调节范围≥12档；

23、电源输入100-240VAC,50/60Hz；

24、功率母灯≤70W 子灯≤50W。

二）复合手术室无影灯(1套)

1、具有中轴安全旋转装置，旋转臂不可任意转动且具备转动平稳；

2、无影灯各旋转轴位置，采用蝶形刹车阻尼装置；

- 3、消毒手柄处无螺丝外露，轻按手柄中心处弹钮即可脱卸，脱卸式聚焦手柄可作高温高压134°消毒；

4、传电器具有三路导电环，公母头对插式可无限旋转导电；

5、调焦系统装置，使用中轴螺旋结构带动四点拉杆调整灯盘角度，可调节光斑大小；

6、每个LED灯泡配有独立的散热片，且配合灯盘中心处上下通透散热结构，兼顾低发热量和冷光特性；

- 7、通过电磁兼容检测，抑制电磁波干扰设计，不会与手术室内其它设备产生相互的干扰；

- 8、灯盘采用渐变式设计，聚光板灯盘四等分；

- 9、同轴三臂，内置摄像系统，外置显示器

- 10、采用RGBW四色灯泡。

- 11、包括但不限于具有一键深腔、一键浅表、一键腔镜、一键正常等照明模式。

技术规格：

- 1、照度（Lx）：母灯≤160,000 子灯≤120,000；

- 2、辐照度(W/㎡)：母灯242.3子灯255；

- 3、辐照度密度(W/㎡.Klx)2.42子灯2.62；

- 4、色温可调（K）3500-5800；

5、演色性指数（CRI）96；

6、红色还原指数（Ra)96；

7、调光范围10—100%；

8、术者头部温升≤0.5℃；

9、术野温升≤2℃；

10、照明深度≥80cm；

11、光斑直径100-300MM；

- 13、灯泡平均寿命≥60000h；

14、LED灯杯直径≥35MM；

15、灯泡数量母灯88LEDS（主灯）+264LEDS（副灯），子灯48LEDS（主灯）+144LEDS（副灯）；

16、高度调整≥118cm；

17、LED灯杯散热片≥33mm；

18、弧形拉手尺寸母灯≥430mm子灯≥330mm；

19、聚光板灯盘≤4等分；

20、扇形调焦活动板半径母灯≥280mm子灯≥200mm；

- 21、中轴护罩高度≥48mm（三点内嵌式固定）；

- 22、照度和色温调节范围≥12档；

23、电源输入100-240VAC,50/60Hz；

24、功率母灯70W子灯50W；

26、功能特性：（SDI高清标准信号）

27、20倍光学变倍，12倍数字变倍

28、200万像素全高清SDI无延时视频输出

29、镜头F=4.7mm-94.0mm

30、支持低照度至0.1 lx 彩色  0.095lux(ICR ON) 黑白

31、支持分辨率1080p/30,1080p/25, 720p/60, 720p/50，720p/30, 720p/25

32、采用高性能传感器，图像清晰，最大支持1920*1080@30fps实时画面输出

33、支持PAL/NTSC制式切换

34、支持RS-485智能控制键盘

35、支持OSD菜单及操作提示功能

36、支持自动聚焦功能，自动日夜切换功能

| 机芯 | 图像传感器 | 1/2.8 英寸传感器 |
| --- | --- | --- |
|  | 有效像素 | 200万像素，六类网络传输 |
|  | 缩放 | 20倍光学 / 12倍数字 |
|  | 最低照度 | 0.5lux(ICR OFF)、0.095lux(ICR ON) |
|  | 白平衡 | 自动/自动跟踪/室内/室外/室外自动/钠灯模式/一键式/手动 |
|  | 性噪比 | >50 dB |
|  | 宽动态 | 自动／手动(关／开) |
|  | 清晰度 | 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25 |
|  | 焦距 | 自动、手动 |
|  | 宽动态 | 自动／手动(关／开) |
|  | 日夜模式 | 自动ICR 滤光片彩转黑 |
|  | 数字降噪 | 支持2D降噪 |
|  | 视频增强 | 自动增益, 背光补偿, 自动曝光, 白平衡, 电子快门,镜像, 数字降噪, 慢速快照, 色彩增强 |
|  | 隐私遮挡 | 支持 |
|  | 快照速度 | 1/1 to 1/10000 sec |
|  | 增益控制 | 自动／手动 (–3 dB to +28 dB, 16 steps) |
|  | 光圈数 | F1.6-F4.7 |
|  | 可视角度 | 55.4°(Wide）-2.9°（Tele） |
|  | 尺寸 | 75 x 79 x 123 mm |
|  | 电源 | DC12V |
|  | 菜单 | OSD菜单 |
|  | 安装方式 | 壁装 |

- 三）单臂麻醉塔(11套)

1、吊塔在冲击作用下的机械性能及结构强度达到设计要求及其连接件承受冲击的能力，吊塔吊桥通过防撞检测；

2、吊塔在地震实验环境下机械结构强度达到设计要求及在地震环境下的抗震能力，医用吊塔通过抗震≥7级检测；

3、吊塔通过≥IP6X防尘等级测试（；

- 4、主体材料要求为高强度铝合金型材,不低于6063号，加工级别达到T5标准。整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝外露。

- 5、吊塔内部采用气电分离式设计：吊塔箱体底端必须有氧气泻流孔设计，防止出现塔内氧气蓄积并与电源线造成火灾意外；

- 6、通过静态力负荷测试 ，负载状态下，悬臂角度相对于水平位置的角度偏移量≤1.5°；

- 7、气体终端所有气体插座和接头，气体插座均标识为不同颜色和不同形状，具有防误插功能，插座插头可保证2万次以上的插拔，可带气维修，插座为交流电220V并有单独接地线，插座需带等电位接地端子，接地线不得与吊塔接地共用，可根据需要安装通讯接口、视频接口、网络接口等设备；

- 8、吊塔吊桥轴承采用滚针式，可转动次数不小于10万次；

- 9、吊塔最大承载重量≥680Kg；

- 10、吊塔吊桥具有四倍承重系数安全负载装置；

- 11、吊臂（包括吊臂柱）旋转角度不小于340°；

- 12、托盘承载重量≥80kg；带抽屉的托盘承载重量≥50kg；抽屉承载重量≥20kg；

- 13、吊塔中轴长≥180mm，直径≥110mm；壁厚≥17mm；六点式阻尼刹车系统，阻力可调。

- 14、三腔式吊塔横臂旋转角度≥340º，长≥850mm+600mm,宽≥190mm，高≥125mm,壁厚≥10mm；

- 15、吊塔箱体连接吊管长度可根据房间高度定制，直径≥100mm,壁厚≥4mm；

- 16、吊塔箱体旋转≥340º，高度≥900mm，梯形箱体无棱角设计（长36CM x宽21CM），箱体左右两侧各带一根不锈钢输液泵支架，注射泵架上下固定装置，上段为四分段宝塔状，下段为螺旋式固定结构。

- 17、两侧输液泵支架中心距≥450mm，输液泵支架长度≥830mm，输液泵支架直径≥25mm；可悬挂≥6个不同规格的输液泵注射泵；配可旋转伸展式输液架1套，旋转臂≥350mm。

- 18、箱体托盘：2个，吊塔托盘为八腔式铝合金一体压铸成型；托盘固定方式采用加强铝合金三角架支撑，三角架长≥120mm，宽≥40mm，厚≥8mm，两侧三角架固定滑轨中心距≥134mm，托盘含边轨长≥515mm，不含边轨长≥455mm，宽≥400mm，厚≥25mm，两侧不锈钢边轨长≥350mm，宽≥10mm，高≥20mm，可选配悬挂网篮等；

- 19、抽屉：1个，承载重量≥20Kg。抽屉内径长≥320mm，宽≥240mm，高≥120mm，拉出长度≥20mm；抽屉外径尺寸长≥430mm，宽≥300mm，高≥160mm；抽屉带自动吸合式设计；

- 20、每套配置电源插座≥8个（兼容国、美、英标准）；网口6个

- 21、接地端子2个；网络接口1个；配置可以升级配置后续可以选配升级。

- 22、标准配置：底座1套、护罩1个、横臂2套、吊管1套、箱体1套、托盘2个、抽屉1个、输液架1个、氧气2个、负压吸引1个、压缩空气1个、射流式废气排放1个、插座8个、接地端子 2个、网线接口6个。

- 四）单臂外科塔(7套)

1、吊塔在冲击作用下的机械性能及结构强度达到设计要求及其连接件承受冲击的能力，吊塔吊桥通过防撞检测；

2、吊塔在地震实验环境下机械结构强度达到设计要求及在地震环境下的抗震能力，医用吊塔通过抗震≥7级检测；

3、吊塔通过≥IP6X防尘等级测试；

- 主体材料要求为高强度铝合金型材,不低于6063号，加工级别达到T5标准。整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝外露。

- 5、吊塔内部采用气电分离式设计，吊塔箱体底端必须有氧气泻流孔设计，防止出现塔内氧气蓄积并与电源线造成火灾意外。

6、通过静态力负荷测试 ，负载状态下，悬臂角度相对于水平位置的角度偏移量≤1.5°。

7、气体终端所有气体插座和接头，气体插座均标识为不同颜色和不同形状，具有防误插功能，插座插头可保证2万次以上的插拔，可带气维修，插座为交流电220V并有单独接地线，插座需带等电位接地端子，接地线不得与吊塔接地共用，可根据需要安装通讯接口、视频接口、网络接口等设备。

8、吊塔吊桥轴承采用滚针式，可转动次数不小于10万次。

9、吊塔最大承载重量≥680Kg。

10、吊塔吊桥具有四倍承重系数安全负载装置。

11、吊臂（包括吊臂柱）旋转角度不小于340°。

12、托盘承载重量≥80kg；带抽屉的托盘承载重量≥50kg；抽屉承载重量≥20kg。

13、吊塔中轴长≥180mm，直径≥110mm；壁厚≥17mm；六点式阻尼刹车系统，阻力可调。

14、三腔式吊塔横臂旋转角度≥340º，长≥850mm+600mm,宽≥190mm，高≥125mm,壁厚≥10mm；

15、吊塔箱体连接吊管长度可根据房间高度定制，直径≥100mm,壁厚≥4mm；

16、吊塔箱体旋转≥340º，高度≥900mm，梯形箱体无棱角设计（长36CM x宽21CM），箱体左右两侧各带一根不锈钢输液泵支架，注射泵架上下固定装置，上段为四分段宝塔状，下段为螺旋式固定结构。

17、两侧输液泵支架中心距≥450mm，输液泵支架长度≥830mm，输液泵支架直径≥25mm；可悬挂≥6个不同规格的输液泵注射泵；配可旋转伸展式输液架1套，旋转臂≥350mm。

18、箱体托盘：2个，吊塔托盘为八腔式铝合金一体压铸成型；托盘固定方式采用加强铝合金三角架支撑，三角架长≥120mm，宽≥40mm，厚≥8mm，两侧三角架固定滑轨中心距≥134mm，托盘含边轨长≥515mm，不含边轨长≥455mm，宽≥400mm，厚≥25mm，两侧不锈钢边轨长≥350mm，宽≥10mm，高≥20mm，可选配悬挂网篮等；

19、抽屉：1个，承载重量≥20Kg。抽屉内径长≥320mm，宽≥240mm，高≥120mm，拉出长度≥20mm；抽屉外径尺寸长≥430mm，宽≥300mm，高≥160mm；抽屉带自动吸合式设计；

20、每套配置电源插座≥8个（兼容国、美、英标准）；网口6个。

21、接地端子2个；网络接口1个；配置后续可以选配升级。

22、标准配置：底座1套、护罩1个、横臂2套、吊管1套、箱体1套、托盘2个、抽屉1个、输液架1个、氧气2个、负压吸引2个、压缩空气1个、插座8个、接地端子 2个、网线接口6个。

- 五）单臂腔镜塔(3套)

- 1、吊塔在冲击作用下的机械性能及结构强度达到设计要求及其连接件承受冲击的能力，吊塔吊桥通过防撞检测；

- 2、吊塔在地震实验环境下机械结构强度达到设计要求及在地震环境下的抗震能力，医用吊塔通过抗震≥7级检测；

3、吊塔通过≥IP6X防尘等级测试；

- 主体材料要求为高强度铝合金型材,不低于6063号，加工级别达到T5标准。整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝外露。

- 5、吊塔内部采用气电分离式设计，吊塔箱体底端必须有氧气泻流孔设计，防止出现塔内氧气蓄积并与电源线造成火灾意外；

- 6、通过静态力负荷测试 ，负载状态下，悬臂角度相对于水平位置的角度偏移量≤1.5°；

- 7、气体终端所有气体插座和接头，气体插座均标识为不同颜色和不同形状，具有防误插功能，插座插头可保证2万次以上的插拔，可带气维修，插座为交流电220V并有单独接地线，插座需带等电位接地端子，接地线不得与吊塔接地共用，可根据需要安装通讯接口、视频接口、网络接口等设备。

- 8、吊塔吊桥轴承采用滚针式，可转动次数不小于10万次。

- 9、吊塔最大承载重量≥680Kg。

- 10、吊塔吊桥具有四倍承重系数安全负载装置。

- 11、吊臂（包括吊臂柱）旋转角度不小于340°。

- 12、托盘承载重量≥80kg；带抽屉的托盘承载重量≥50kg；抽屉承载重量≥20kg。

- 13、吊塔中轴长≥180mm，直径≥110mm；壁厚≥17mm；六点式阻尼刹车系统，阻力可调。

- 14、三腔式吊塔横臂旋转角度≥340º，长≥850mm,宽≥190mm，高≥125mm,壁厚≥10mm；

- 15、吊塔箱体连接吊管长度可根据房间高度定制，直径≥100mm,壁厚≥4mm；

- 16、吊塔箱体旋转≥340º，高度≥1000mm，梯形箱体无棱角设计（长36CM x宽21CM），箱体左右两侧各带一根不锈钢输液泵支架，注射泵架上下固定装置，上段为四分段宝塔状，下段为螺旋式固定结构。

- 17、两侧输液泵支架中心距≥450mm，输液泵支架长度≥830mm，输液泵支架直径≥25mm；可悬挂≥6个不同规格的输液泵注射泵；配可旋转伸展式输液架1套，旋转臂≥350mm。

- 18、箱体托盘：4个，吊塔托盘为八腔式铝合金一体压铸成型；托盘固定方式采用加强铝合金三角架支撑，三角架长≥120mm，宽≥40mm，厚≥8mm，两侧三角架固定滑轨中心距≥134mm，托盘含边轨长≥515mm，不含边轨长≥455mm，宽≥400mm，厚≥25mm，两侧不锈钢边轨长≥350mm，宽≥10mm，高≥20mm，可选配悬挂网篮等；

- 19、抽屉：1个，承载重量≥20Kg。抽屉内径长≥320mm，宽≥240mm，高≥120mm，拉出长度≥20mm；抽屉外径尺寸长≥430mm，宽≥300mm，高≥160mm；抽屉带自动吸合式设计；

- 20、每套配置电源插座≥8个（兼容国、美、英标准）；

- 21、接地端子2个；网络接口6个；配置后续可以选配升级。

- 22、标准配置：底座1套、护罩1个、横臂1套、吊管1套、箱体1套、托盘4个、抽屉1个、输液架1个、氧气2个、负压吸引1个、压缩空气1个、二氧化碳1个、插座8个、接地端子 2个、网线接口6个。