## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单项采购汇总表
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 设备部分
1.2 | 电气
1.3 | 给排水
1.4 | 医用气体管
1.5 | 通风
1.6 | 弱电
2 | 配套服务
2.1 | 配套服务
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
设备部分
一层供应室
1 | 全自动清洗机系统 | 一.名称:全自动清洗机系统 二.规格: 1.容积:≥520L 2.材质：舱体≥1.5mm厚316L不锈钢镜面板，外罩304不锈钢拉丝板 3.对接口：清洗架注水口位于清洗腔体的侧面 4.舱体保温：≥12mm橡塑海绵 5.门压紧方式：门采用主动压紧方式（气缸压紧） 6.管路设计：预热水箱双水箱设计 7.干燥系统：双风机供风，双级加热系统 8.门玻璃：采用镀膜防爆钢化玻璃,厚度≥20mm，隔音隔热；具备防夹功能 9.循环泵：不锈钢泵体，流量最大1100L/分钟 10.阀门：气动阀，口径可达2寸 11.空气过滤器H13级，效率≥99.99%，过滤精度≤0.3 um 12.变频清洗：可实现软启动，根据不同清洗器械和不同的酶液变频清洗 13.控制方式：PLC控制 14.界面显示：≥8.4寸彩色触摸屏，前后双屏 15.流程控制：全过程由控制器自动控制 16.节能：水耗量≤25L/步 17.记录方式：可自动打印过程曲线、并记录A0值；可连接追溯系统 18.安全保护：超温自动保护装置、防干烧保护装置、风压低保护装置、门障碍保护装置、电机过流保护装置 | 台 |  | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
2 | 高温灭菌器系统 | 一.名称:高温灭菌器系统 二.规格: 1.容积：≥1200L 2.主体结构及工艺：环形加强筋数量≥5个，进汽口数量≥5个 3.材质：舱体316L不锈钢厚度≥6mm，夹套316不锈钢厚度≥6mm； 4.设计要求：最低压力≤-0.1Mpa，最高压力≥0.3Mpa；设计温度≥144℃ 5.使用寿命：主体采用316L不锈钢且使用寿命≥15年/30000次灭菌循环 6.主体保温：岩棉厚度≥60mm 7.门密封方式：采用压缩气密封方式 8.门板及加强筋材质：均采用316L或更高级别不锈钢 9.压力安全联锁装置：门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有正压或负压压力，门无法打开 10.门胶圈及密封方式：采用圆形门胶圈，压缩气密封方式 11.门障碍报警：关门过程中，遇到障碍，触摸屏会显示报警信息，门动作将反向开启 12.管路材质：采用不锈钢卫生级管路，卡箍连接方式 13.阀门数量：气动阀≥6个，电磁阀≥3个 14.压力控制变送器：响应时间＜4ms 15.蒸汽供给方式：外接蒸汽 16.降噪节能系统：需具有节水降噪系统、水回收系统，可将经过换热器内冷水回收再利用节约能源 17.换热装置：采用板式换热器 18.控制系统：采用PLC控制系统 19.触摸屏操作系统权限：操作权限≥5级 20.触摸控制显示屏：屏幕尺寸≥10寸，分辨率≥640 × 480 | 台 |  | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
本页小计
21.打印记录：相关报警信息存储在触摸屏中，设备内置打印机位于检包区，打印记录由检包区获取 22.记录内容：至少可打印灭菌过程参数、灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、程序运行次数、登录人员编号、报警信息；程序运行的电子数据可重复打印，提供打印样本
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23.超压安全保护：内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理 24.门关位检测保护：门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处理 25.程序种类及数量：灭菌类程序数量≥23套(含自定义程序)；测试类程序数量≥4套 26.程序名称：至少包含织物、器械、液体、重型负载、自定义、BD、泄露测试和预热程序 27.程序运行时间：标准器械程序≦55分钟 28.脉动方式：脉动次数≥7次且0-99次可设置 29.排水方式：采用无压力排水，金属软管连接 30.设备安装方式：设备采用落地式安装，安装完成后灭菌器舱体底部与科室地面平齐，灭菌内车不得使用搬运车装卸载可直接推进灭菌器舱体内。
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 硬镜清洗工作站 | 一.名称:硬镜清洗工作站 二.规格: 1.结构组成：四个槽体结构（含超声清洗槽），1个干燥台； 2.台面、清洗槽、功能背板、干燥台：材质要求：采用ABS和亚克力复合高分子材料整体一次成型，原料厚度≥5MM，台面厚度≥50MM。 3.清洗槽形状要求：清洗槽采用防泛水设计，槽面向内侧倾斜,且前端设计有大圆弧。 4.干燥台形状要求：干燥台采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面设计有圆形凸起,干燥台前端设计大圆弧。 5.功能背板形状要求：背板采用与清洗槽相同的材质。 6.柜体形状要求：采用分段式柜体，柜体底部离地高度≥150mm。 7.支架材质要求：选用全SUS304不锈钢材质，厚度约为1.5mm，高≥750mm。 8.柜门材质要求：采用钢化玻璃，柜门铰链采用阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。 9.柜体底板材质要求：柜体底板采用PVC塑钢板材质。 10.内嵌式超声波清洗槽要求：超声波采用内嵌式设计，材质为SUS304不锈钢，四周应有橡胶减震胶条，与设备主体融合，工作频率：38～41KHz。 11.控制器要求：采用数字8位8段数码管显示，各流程功能均有微电脑控制隐藏式设计，工作面板作用PVC面膜，采用触摸控制按键，并具备定时、倒计时功能。 12.医用无油空气压缩机:供气压力：＜0.9MPa 供气量：≥100L/min 13.高压气枪材质及功能要求：枪 | 台 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
体采用SUS304不锈钢。 14.供水管路要求：所有给水管采用PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求，需具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点。 15.排水管路要求：所有排水管采用PVC排水管材和管件，符合GB/T 8804.2-2003要求。 16.水质过滤器要求：采用多级过滤，终末漂洗用水采用≤0.2um过滤器，保证内镜清洗用水质量，具备排污功能，及时把杂质、病毒、细菌等有害物质排出，有效避免了滤芯堵塞产生污染 。 17.自动/手动双控水源控制要求： 自动/手动双控水源的开关，可以实现在断电情况下手动打开总水源，保证工作站的正常使用；电压220V，流量2~3T/h，功率20W，工作压力：0~0.8Mpa 18.管路自身消毒功能：可使用消毒剂对终末漂洗管道实现自身消毒功能； 19.配置清单：槽体4个，干燥台1个，内嵌超声波清洗机1台，不锈钢水龙头3个，清洗喷枪3把，空气压缩气1台，水质处理器1套，空气过滤器1个；
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 手工清洗工作站 | 一.名称:手工清洗工作站 二.规格: 1.材质：台面及背板采用SUS304不锈钢，槽体采用316L不锈钢，超声槽厚度≥2mm，其余槽体厚度≥1.5mm；蒸汽清洗机外罩采用SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥1mm；罐体材料为不锈钢筒体，壁厚≥3mm；槽盖采用304不锈钢整体成型，配置密封条。 2.台面形状：沥水台面四周采用滚筋结构中间低四周高，确保清洗时的水不会流落地面，台面高度≥850mm 3.清洗槽规格尺寸：≥长600*宽500*高280mm 4.蒸汽清洗机容积:≥5L 5.手柄：加热到0.8Mpa，连续喷气15min，操作手柄表面温度≤55℃ 6.保温棉：保温材料采用耐温达到上千度的玻璃纤维断贴粘，厚度≥10mm，加热到0.55Mpa，维持10min，保温棉外表面侧面温度≤100℃ 7.控制系统：采用与设备一体式的设计，一键式操作 8.蒸汽压力：蒸汽压力值可设定，设定范围为0-0.55Mpa 9.安全保护：进水超时报警、干烧报警 10.防护罩：防护罩材质采用透明亚克力，板材厚度≥8mm，防护罩为可手动升降结构 | 台 |  | 1
一层供应室合计
二层检验科
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 超净工作台 | 一.名称:超净工作台 二.规格: 1.外部尺寸：1500mm×808mm×1690mm； 2.内部尺寸：1400mm ×500mm×600mm； 3.过滤器尺寸：1420mm ×630mm×69mm 4.额定功率：1300 W(电源消耗功率包括柜体插座负载的功率（负载不能超过500W）)； 5.气流流速：0.30～0.45m/s； 6.紫外灯功率：30W； 7.LED日光灯功率：16W； 8.工作台到地面高度：750mm； 9.噪音≤65dB(A)； 10.风机转速:1370 RPM，功率180W； 11.产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min； 12.照明：≥300lx； 13.毛重：216KG； 14.木包装外尺寸：1640mm ×1030mm×1350mm； 15.洁净等级：ISO5级（ISO Class5）； 16.洁净台分类：水平层流、单面操作； 17.过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率≥99.995%； 18.需具有预过滤器，能够有效拦截大的颗粒物及杂质； 19.工作区采用四面（左右二侧玻璃、顶部、底部）正压环绕设计工作区内，保护产品； 20.可在洁净台顶部更换、维修风机，后部更换过滤器； 21.箱体部分采用冷轧钢板且表面静电喷涂； 22.工作区台面为不锈钢材质，美观耐腐蚀； | 台 |  | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23.控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间； 24.紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启； 25.紫外灯延时5S开启； 26.需具有紫外灯、风机预约定时功能； 27.需具有压力单位转换功能，进行PA和m/s之间的单位切换； 28.完善的报警系统： （1）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大时报警； （2）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换报警； （3）风速报警：当洁净台的气流波动低于标称值的20%时报警； 29.脚轮设计，方便柜体移动与固定。
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 生物安全柜 | 一.名称:生物安全柜 二.规格: 1.分类：B2型，100%外排， 2.外部尺寸（L×D×H）1500mm×760mm×2250mm（±1%）； 3.内部尺寸（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm （±1%）。 4.台面距离地面高度：770mm（±1%） 5.风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s；平均吸入口风速0.53±0.025m/s 6.系统排风总量：1270 m3/h 7.额定功率：1800W（包含操作区插座负载500W） 8.（8）噪音等级：≤65dB（A） 9.（9）照明：≥1000lx 10. 过滤效率:送风和排风过滤器均采用硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%） 11.产品标准：YZB/国7740-2013 （YY0569-2011 II级生物安全柜） 12.使用人数：1—2人 13.生物安全性： 14.人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 15.产品安全性：菌落数≤5CFU/次 16.交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次 17.柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大； 18.安全柜裸露工作区三侧壁板采用304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，不留死角，易于清洁； 19.工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区 | 台 |  | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
本页小计
内，保护性更好、更安全； 20.工作台面材质为304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理； 21.脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平； 22.柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改； 23.合理的结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换。 24.前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束； 25.高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示； 26.电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃； 27.遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，使安全柜的使用更加快捷方便；遥控器的使用，减少使用者与安全柜的直接接触； 28.需具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间； 29.严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
于450Pa。 30.前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露，使试验更加安全； 31.优风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10% 32.报警系统： 33.对误操作均设置连锁保护；
二层检验科合计
三层静配中心
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 超净工作台 | 一.名称:超净工作台 二.规格: 1.外部尺寸：1500mm×808mm×1690mm； 2.内部尺寸：1400mm ×500mm×600mm； 3.过滤器尺寸：1420mm ×630mm×69mm 4.额定功率：1300 W(电源消耗功率包括柜体插座负载的功率（负载不能超过500W）)； 5.气流流速：0.30～0.45m/s； 6.紫外灯功率：30W； 7.LED日光灯功率：16W； 8.工作台到地面高度：750mm； 9.噪音≤65dB(A)； 10.风机转速:1370 RPM，功率180W； 11.产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min； 12.照明：≥300lx； 13.毛重：216KG； 14.木包装外尺寸：1640mm ×1030mm×1350mm； 15.洁净等级：ISO5级（ISO Class5）； 16.洁净台分类：水平层流、单面操作； 17.过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率≥99.995%； 18.需具有预过滤器，能够有效拦截大的颗粒物及杂质； 19.工作区采用四面（左右二侧玻璃、顶部、底部）正压环绕设计工作区内，保护产品； 20.可在洁净台顶部更换、维修风机，后部更换过滤器； 21.箱体部分采用冷轧钢板且表面静电喷涂； 22.工作区台面为不锈钢材质，美观耐腐蚀； | 台 |  | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23.控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间； 24.紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启； 25.紫外灯延时5S开启； 26.需具有紫外灯、风机预约定时功能； 27.需具有压力单位转换功能，进行PA和m/s之间的单位切换； 28.完善的报警系统： （1）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大时报警； （2）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换报警； （3）风速报警：当洁净台的气流波动低于标称值的20%时报警； 29.脚轮设计，方便柜体移动与固定。
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 生物安全柜 | 1.分类：B2型，100%外排， 2.外部尺寸（L×D×H）1500mm×760mm×2250mm（±1%）； 3.内部尺寸（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm （±1%）。 4.台面距离地面高度：770mm（±1%） 5.风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s；平均吸入口风速0.53±0.025m/s 6.系统排风总量：1270 m3/h 7.额定功率：1800W（包含操作区插座负载500W） 8.（8）噪音等级：≤65dB（A） 9.（9）照明：≥1000lx 10. 过滤效率:送风和排风过滤器均采用硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%） 11.产品标准：YZB/国7740-2013 （YY0569-2011 II级生物安全柜） 12.使用人数：1—2人 13.生物安全性： 14.人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 15.产品安全性：菌落数≤5CFU/次 16.交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次 17.柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大； 18.安全柜裸露工作区三侧壁板采用304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，不留死角，易于清洁； 19.工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全； 20.工作台面材质为304#不锈钢， | 台 |  | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
本页小计
采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理； 21.脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平； 22.柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改； 23.合理的结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换。 24.前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束； 25.高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示； 26.电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃； 27.遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，使安全柜的使用更加快捷方便；遥控器的使用，减少使用者与安全柜的直接接触； 28.需具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间； 29.严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。 30.前窗气流隔断设计：防止了气
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
流通过前窗侧壁及上侧进行泄露，使试验更加安全； 31.优风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10% 32.报警系统： 33.对误操作均设置连锁保护；
三层静配中心合计
三层ICU
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 18 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 干湿分离吊桥 | 一.名称:干湿分离吊桥 二.型号: 1.工作电源：AC220V、50/60 Hz； 最大输出功率： 5.5KW；通过接地电阻、漏电流、电介质等电源安全性检测。 2.主体材料为高强度铝合金；具备高标准承重能力确保设备运行安全稳定。 3.各个端面均采用环保无害 ABS 材料，确保产品任一端面没有金属锐角，避免对人员造成伤害。 4.金属件外表面采用先进的静电粉末喷涂工艺处理，需具有高防腐蚀能力及表面抗菌功能且无有害物质残留。 5.吊桥吊座总成采用钢结构，选用高标准大直径推力轴承确保其旋转功能稳定顺畅。 6.桥身长度 2200-3000mm。 7.吊桥干区塔和湿区塔功能箱体均可在桥身内置导轨上水平移动，移动距离 0-500mm；干区塔承载重量≧400kg；湿区塔承载重量≧400kg； 8.箱体连接柱采用高强度铝合金一体挤压成形。圆柱形中空设计既能降低吊塔自身重量，内置的八条加强筋又能增强承重能力。 9.箱体旋转关节需具有阻尼刹车功能。 10.功能箱体呈微八边形设计，需具有八个工作平面；箱体长度 1000mm，旋转角度≧340 º 内腔采用气电分离式设计，距离≧200mm。箱体底端需具有气体泻流孔，防止氧气蓄积造成火灾意外发生。 11.气体终端制式可选，安装在功能箱体侧面，每种气体终端标识颜色不同、插口形状不 同,确保用气安全；插拔使用次数≥2 万次； 12.气体软管采用医用软管。 13.仪器平台采用防撞设计且高度 | 套 |  | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 19 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
可调，单层仪器平台承载重量≧80Kg，带抽屉的仪器平台承重≧50Kg； 15.抽屉为金属材质，承载重量不小于 20Kg，方便医护人员操作。 16.配有双层旋臂支架，用于固定各种输液泵、微量注射泵，并配有输液杆架 1 套。 输液杆架承载重量不小于 30kg。 17.ICU 干湿分离吊桥配置清单：干区塔部分：仪器平台3层、国标电源插座8个、氧气终端1个、负压吸引终端1个、压缩空气终端1个、接地端子2个、网络接口2个、抽屉1个；湿区塔部分：仪器平台2层、国标电源插座8个、氧气终端1个、负压吸引终端1个、压缩空气终端1个、接地端子2个、网络接口2个、抽屉1个、双关节可调输液杆架1套、不锈钢护理器材篮1个。
三层ICU合计
设备部分合计
电气
一层中心供应室
10
11
12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 20 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13
14
15 | 线槽 | 1.名称:槽式金属线槽（含盖板） 2.材质:碳钢 3.规格:200*100 4.接地方式:接地跨接 | m |  | 48.6
16 | 线槽 | 1.名称:金属线槽（含盖板） 2.材质:碳钢 3.规格:400*200 4.接地方式:接地跨接 | m |  | 72.81
17 | 配管JDG20 | 1.名称:紧定式电线管 2.材质:碳钢 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:接地 | m |  | 1533.16
18 | 配管JDG20 | 1.名称:紧定式电线管 2.材质:碳钢 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:接地 | m |  | 1
19 | 配管JDG25 | 1.名称:紧定式电线管 2.材质:碳钢 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.接地要求:接地 | m |  | 200.06
20 | 配管JDG32 | 1.名称:紧定式电线管 2.材质:碳钢 3.规格:JDG32 4.配置形式:明配 5.接地要求:接地 | m |  | 36.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 21 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 配管JDG40 | 1.名称:紧定式电线管 2.材质:碳钢 3.规格:JDG40 4.配置形式:明配 5.接地要求:接地 | m |  | 3.57
22 | 配线 | 1.名称:阻燃低烟无卤聚乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 | m |  | 2867.53
23 | 配线 | 1.名称:阻燃低烟无卤聚乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜芯 | m |  | 3370.71
24 | 配线 | 1.名称:阻燃低烟无卤聚乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJR-1*6 4.材质:铜芯 | m |  | 1
25 | 配线 | 1.名称:阻燃低烟无卤聚乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJR-1*16 4.材质:铜芯 | m |  | 1
26 | 控制电缆 | 1.名称:阻燃低烟无卤聚乙烯绝缘电线 2.型号:WDZ-RYY-7x1.0 3.材质:铜芯 | m |  | 172.08
27 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 4X35+1X16 3.材质:铜芯 | m |  | 1
28 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 4X50+1X25 3.材质:铜芯 | m |  | 1
29 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 4X25+1X16 3.材质:铜芯 | m |  | 17.48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 22 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:5*2.5 4.材质:铜芯 | m |  | 1
31 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:5*4 4.材质:铜芯 | m |  | 96.36
32 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:5*6 4.材质:铜芯 | m |  | 35.36
33 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:5x10 4.材质:铜芯 | m |  | 89
34 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:5*16 4.材质:铜芯 | m |  | 201.74
35 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 4X240+1X120 3.材质:铜芯 | m |  | 1
36 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 4X120+1X70 3.材质:铜芯 | m |  | 1
37 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 4X70+1X35 3.材质:铜芯 | m |  | 1
38 | 洁净气密灯盘 | 1.名称:洁净气密灯盘 2.型号:42W 3.安装形式:吊装 | 套 |  | 123
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 23 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 装饰灯 | 1.名称:洁净气密灯带 2.规格:42W 3.安装形式:吊装 | 套 |  | 1
40 | 荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯 2.型号:1X28W 3.安装形式:吊装 | 套 |  | 1
41 | 荧光灯 | 1.名称:应急灯 2.安装形式:自带蓄电池平时浮充 t≥90min | 套 |  | 1
42 | 普通灯具 | 1.名称:LED 吸顶灯 2.型号:Φ275 3.规格:节能灯 18W 4.类型:吸顶安装 | 套 |  | 8
43 | 插座 | 1.名称:单相五孔插座 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:暗装 4.接线底盒 | 个 |  | 70
44 | 插座 | 1.名称:单相五孔防水插座 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:暗装 4.接线底盒 | 个 |  | 16
45 | 插座 | 1.名称:地面插座 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:暗装 4.接线底盒 | 个 |  | 20
46 | 插座 | 1.名称:感应龙头插座 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:距地 0.5m 4.接线底盒 | 个 |  | 3
47 | 插座 | 1.名称:电热水器插座R 2.规格:250V 16A防溅型(带开关) 3.安装方式:暗装 4.接线底盒 | 个 |  | 1
48 | 插座 | 1.名称:摄影机插座S 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:吊顶内安装 4.接线底盒 | 个 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 24 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.接线底盒 | 个 |  | 11
50 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.接线底盒 | 个 |  | 6
51 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.接线底盒 | 个 |  | 2
52 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.接线底盒 | 个 |  | 6
53 | 照明开关 | 1.名称:四联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.接线底盒 | 个 |  | 6
54 | 温控开关 | 1.名称:温控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.接线底盒 | 个 |  | 25
55 | 照明开关 | 1.名称:调光开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.接线底盒 | 个 |  | 1
56 | 铁构件 | 1.名称:电气支架 2.材质:综合型钢 3.除锈 刷油二底二面 | kg |  | 1
57 | 凿(压)槽 | 1.名称:砖砌墙开槽、修补 2.规格:70*70mm | m |  | 1
一层中心供应室合计
二层检验科
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 25 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58
59
60
61
62
63
64
65
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 26 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 洁净气密灯盘 | 1.名称:洁净气密灯盘 2.型号:42W 3.安装形式:吊装 | 套 |  | 244
67 | 荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯 2.型号:T5 1X28W 3.安装形式:吊装 | 套 |  | 6
68 | 插座 | 1.名称:单相五孔插座 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:暗装 4.接线底盒 | 个 |  | 580
69 | 插座 | 1.名称:单相五孔防水插座 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:暗装 4.接线底盒 | 个 |  | 5
70 | 插座 | 1.名称:地面插座 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:暗装 4.接线底盒 | 个 |  | 4
71 | 插座 | 1.名称:感应龙头插座 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:距地 0.5m 4.接线底盒 | 个 |  | 15
72 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.接线底盒 | 个 |  | 31
73 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.接线底盒 | 个 |  | 6
74 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.接线底盒 | 个 |  | 11
75 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.接线底盒 | 个 |  | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 27 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 照明开关 | 1.名称:四联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.接线底盒 | 个 |  | 5
77 | 温控开关 | 1.名称:温控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.接线底盒 | 个 |  | 69
78 | 配管JDG20 | 1.名称:紧定式电线管 2.材质:碳钢 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:接地 | m |  | 3817.14
79 | 配管JDG25 | 1.名称:紧定式电线管 2.材质:碳钢 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.接地要求:接地 | m |  | 549.15
80 | 配管JDG32 | 1.名称:紧定式电线管 2.材质:碳钢 3.规格:JDG32 4.配置形式:明配 5.接地要求:接地 | m |  | 13.7
81 | 配线 | 1.名称:阻燃低烟无卤聚乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 | m |  | 26655.41
82 | 配线 | 1.名称:阻燃低烟无卤聚乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜芯 | m |  | 16688.95
83 | 控制电缆 | 1.名称:阻燃低烟无卤聚乙烯绝缘电线 2.型号:WDZ-RYY-7x1.0 3.材质:铜芯 | m |  | 547.91
84 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 4X50+1X25 3.材质:铜芯 | m |  | 6.13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 28 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 4X25+1X16 3.材质:铜芯 | m |  | 30.35
86 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:5*2.5 4.材质:铜芯 | m |  | 39.31
87 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:5*4 4.材质:铜芯 | m |  | 53.7
88 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:5*6 4.材质:铜芯 | m |  | 26.5
89 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:5x10 4.材质:铜芯 | m |  | 33.27
90 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:5*16 4.材质:铜芯 | m |  | 8.13
91 | 线槽 | 1.名称:槽式金属线槽（含盖板） 2.材质:碳钢 3.规格:200*100 4.接地方式:接地跨接 | m |  | 257.32
92 | 铁构件 | 1.名称:电气支架 2.材质:综合型钢 3.除锈 刷油二底二面 | kg |  | 1
93 | 凿(压)槽 | 1.名称:砖砌墙开槽、修补 2.规格:70*70mm | m |  | 1
二层检验科合计
三层静脉配置中心
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 29 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
94
95
96
97
98 | 洁净气密灯盘 | 1.名称:LED2洁净气密灯盘 2.型号:42W 3.安装形式:吊装 | 套 |  | 56
99 | 插座 | 1.名称:单相五孔插座 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:暗装 4.接线底盒 | 个 |  | 105
100 | 插座 | 1.名称:单相五孔防水插座 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:暗装 4.接线底盒 | 个 |  | 4
101 | 插座 | 1.名称:感应龙头插座 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:距地 0.5m 4.接线底盒 | 个 |  | 5
102 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.接线底盒 | 个 |  | 17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 30 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
103 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.接线底盒 | 个 |  | 4
104 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.接线底盒 | 个 |  | 3
105 | 照明开关 | 1.名称:四联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.接线底盒 | 个 |  | 2
106 | 温控开关 | 1.名称:温控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.接线底盒 | 个 |  | 22
107 | 配管JDG20 | 1.名称:紧定式电线管 2.材质:碳钢 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:接地 | m |  | 851.38
108 | 配管JDG25 | 1.名称:紧定式电线管 2.材质:碳钢 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.接地要求:接地 | m |  | 120.98
109 | 配管JDG32 | 1.名称:紧定式电线管 2.材质:碳钢 3.规格:JDG32 4.配置形式:明配 5.接地要求:接地 | m |  | 8
110 | 配线 | 1.名称:阻燃低烟无卤聚乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 | m |  | 1077.32
111 | 配线 | 1.名称:阻燃低烟无卤聚乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜芯 | m |  | 3273.19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 31 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
112 | 控制电缆 | 1.名称:阻燃低烟无卤聚乙烯绝缘电线 2.型号:WDZ-RYY-7x1.0 3.材质:铜芯 | m |  | 118.48
113 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 4X25+1X16 3.材质:铜芯 | m |  | 48.87
114 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:5*2.5 4.材质:铜芯 | m |  | 13.26
115 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:5x10 4.材质:铜芯 | m |  | 14.91
116 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:5*16 4.材质:铜芯 | m |  | 35.38
117 | 线槽 | 1.名称:槽式金属线槽（含盖板） 2.材质:碳钢 3.规格:200*100 4.接地方式:接地跨接 | m |  | 83.35
118 | 铁构件 | 1.名称:电气支架 2.材质:综合型钢 3.除锈 刷油二底二面 | kg |  | 1
119 | 凿(压)槽 | 1.名称:砖砌墙开槽、修补 2.规格:70*70mm | m |  | 1
三层静脉配置中心合计
三层ICU
120
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 32 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
121
122
123
124
125
126
127
128
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 33 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
129
130
131
132
133
134 | 线槽 | 1.名称:槽式金属线槽（含盖板） 2.材质:碳钢 3.规格:200*100 4.接地方式:接地跨接 | m |  | 142.57
135 | 洁净气密灯盘 | 1.名称:LED2洁净气密灯盘 2.型号:42W 3.安装形式:吊装 | 套 |  | 56
136 | 装饰灯 | 1.名称:LED1-洁净气密灯带 2.规格:42W 3.安装形式:吊装 | 套 |  | 42
137 | 插座 | 1.名称:单相五孔插座 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:暗装 4.接线底盒 | 个 |  | 93
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 34 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
138 | 插座 | 1.名称:单相五孔防水插座 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:暗装 4.接线底盒 | 个 |  | 4
139 | 插座 | 1.名称:感应龙头插座 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:距地 0.5m 4.接线底盒 | 个 |  | 16
140 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.接线底盒 | 个 |  | 46
141 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.接线底盒 | 个 |  | 4
142 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.接线底盒 | 个 |  | 1
143 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.接线底盒 | 个 |  | 1
144 | 照明开关 | 1.名称:调光开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.接线底盒 | 个 |  | 31
145 | 配管JDG20 | 1.名称:紧定式电线管 2.材质:碳钢 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:接地 | m |  | 2069.84
146 | 配管JDG25 | 1.名称:紧定式电线管 2.材质:碳钢 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.接地要求:接地 | m |  | 13.75
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 35 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
147 | 配管JDG32 | 1.名称:紧定式电线管 2.材质:碳钢 3.规格:JDG32 4.配置形式:明配 5.接地要求:接地 | m |  | 315.61
148 | 配线 | 1.名称:阻燃低烟无卤聚乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 | m |  | 2937.04
149 | 配线 | 1.名称:阻燃低烟无卤聚乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜芯 | m |  | 6114.44
150 | 配线 | 1.名称:阻燃低烟无卤聚乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJR-1*6 4.材质:铜芯 | m |  | 315.62
151 | 配线 | 1.名称:阻燃低烟无卤聚乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJR-1*16 4.材质:铜芯 | m |  | 259.8
152 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:5*4 4.材质:铜芯 | m |  | 176.23
153 | 铁构件 | 1.名称:电气支架 2.材质:综合型钢 3.除锈 刷油二底二面 | kg |  | 1
154 | 凿(压)槽 | 1.名称:砖砌墙开槽、修补 2.规格:70*70mm | m |  | 1
三层ICU合计
电气合计
给排水
一层中心供应室
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 36 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
给水管
155 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-DN20 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 消毒冲洗 | m |  | 9.31
156 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-DN25 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 消毒冲洗 | m |  | 28.74
157 | 塑料管 | 1.安装部位:室内（立管） 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管-DN15 PN1.6 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 消毒冲洗 | m |  | 54
158 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-DN32 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 消毒冲洗 | m |  | 18.35
159 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管-DN50 PN1.6 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 消毒冲洗 | m |  | 53.73
160 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管-DN65 PN1.6 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 消毒冲洗 | m |  | 10.84
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 37 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
161 | 洗脸盆 | 1.名称:不锈钢清洗池 2.附件名称、数量:配DN15水嘴,角阀 | 组 |  | 4
162 | 洗脸盆 | 1.名称:台盆 2.附件名称、数量:配DN15水嘴,角阀 | 组 |  | 10
163 | 凿(压)槽 | 1.名称:砖砌墙开槽、修补 2.规格:70*70mm | m |  | 54
164 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管-DN15 PN1.6 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 消毒冲洗 6.管道保温:橡塑保温20mm厚，外壳保护铝箔 | m |  | 1
165 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管-DN20 PN1.6 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 消毒冲洗 6.管道保温:橡塑保温20mm厚，外壳保护铝箔 | m |  | 1
166 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管-DN25PN1.6 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 消毒冲洗 6.管道保温:橡塑保温30mm厚，外壳保护铝箔 | m |  | 1
给水管合计
排水管
167 | 塑料管 | 1.材质、规格:UPVC排水管 De110 2.连接形式:承插连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m |  | 80.82
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 38 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
168 | 塑料管 | 1.材质、规格:UPVC排水管 De160 2.连接形式:承插连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m |  | 24.68
169 | 塑料管 | 1.材质、规格:UPVC排水管 De75 2.连接形式:承插连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m |  | 40.82
170 | 排水地漏 | 1.名称:排水地漏 2.规格、类型:DN100 3.附件名称、数量:带存水弯 | 组 |  | 12
排水管合计
蒸汽管
171 | 无缝钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:DN 65 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 5.管道保温:橡塑保温40mm厚，外壳保护铝箔 | m |  | 76.83
172 | 无缝钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:DN 40 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 5.管道保温:橡塑保温40mm厚，外壳保护铝箔 | m |  | 141.4
蒸汽管合计
截止阀
173 | 法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65 1.0MPA 4.连接形式:法兰连接 | 个 |  | 6
174 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 | 个 |  | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 39 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
175 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 | 个 |  | 3
176 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 | 个 |  | 7
177 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 | 个 |  | 1
截止阀合计
一层中心供应室合计
二层检验科
给水管
178 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-DN15 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 消毒冲洗 | m |  | 257.38
179 | 塑料管 | 1.安装部位:室内（立管） 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管-DN15 PN1.6 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 消毒冲洗 | m |  | 130
180 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-DN20 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 消毒冲洗 | m |  | 94.46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 40 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
181 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-DN25 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 消毒冲洗 | m |  | 99.61
182 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-DN32 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 消毒冲洗 | m |  | 35.29
183 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-DN40 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 消毒冲洗 | m |  | 23.9
184 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管-DN50 PN1.6 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 消毒冲洗 | m |  | 26.14
185 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管-DN65 PN1.6 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 消毒冲洗 | m |  | 42.99
186 | 凿(压)槽 | 1.名称:砖砌墙开槽、修补 2.规格:70*70mm | m |  | 130.5
187 | 洗脸盆 | 1.名称:双人不锈钢清洗池 2.附件名称、数量:配DN20水嘴,角阀 | 组 |  | 1
188 | 洗脸盆 | 1.名称:台盆 2.附件名称、数量:配DN15水嘴,角阀 | 组 |  | 43
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 41 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
189 | 桥架支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:固定支架 3.防腐:除锈 樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 | kg |  | 45
给水管合计
排水管
190 | 塑料管 | 1.材质、规格:UPVC排水管 De110 2.连接形式:承插连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m |  | 139.11
191 | 塑料管 | 1.材质、规格:UPVC排水管 De75 2.连接形式:承插连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m |  | 119.21
192 | 塑料管 | 1.材质、规格:UPVC排水管 De50 2.连接形式:承插连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m |  | 76.1
193 | 排水地漏 | 1.名称:密闭地漏 2.规格、类型:DN50 3.附件名称、数量:带存水弯 | 组 |  | 12
排水管合计
截止阀
194 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 | 个 |  | 1
195 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 | 个 |  | 1
196 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 | 个 |  | 7
197 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 | 个 |  | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 42 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
198 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 | 个 |  | 10
截止阀合计
二层检验科合计
三层静脉配置中心
给水管
199 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-DN15 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 消毒冲洗 | m |  | 23.03
200 | 塑料管 | 1.安装部位:室内（立管） 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管-DN15 PN1.6 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 消毒冲洗 | m |  | 32
201 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-DN20 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 消毒冲洗 | m |  | 2.05
202 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-DN25 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 消毒冲洗 | m |  | 32
203 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-DN32 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 消毒冲洗 | m |  | 35.29
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 43 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
204 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-DN40 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 消毒冲洗 | m |  | 33.56
205 | 凿(压)槽 | 1.名称:砖砌墙开槽、修补 2.规格:70*70mm | m |  | 32
206 | 洗脸盆 | 1.名称:台盆 2.附件名称、数量:配DN15水嘴,角阀 | 组 |  | 5
207 | 洗脸盆 | 1.名称:不锈钢清洗池 2.附件名称、数量:配DN15水嘴,角阀 | 组 |  | 1
208 | 洗脸盆 | 1.名称:双人位刷手池(DN20) 2.附件名称、数量:配D水嘴,角阀 | 组 |  | 1
给水管合计
排水管
209 | 塑料管 | 1.材质、规格:UPVC排水管 De110 2.连接形式:承插连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m |  | 27.09
210 | 塑料管 | 1.材质、规格:UPVC排水管 De75 2.连接形式:承插连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m |  | 23.83
211 | 排水地漏 | 1.名称:排水地漏 2.规格、类型:DN100 3.附件名称、数量:带存水弯 | 组 |  | 4
排水管合计
截止阀
212 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 | 个 |  | 4
213 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 | 个 |  | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 44 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
截止阀合计
三层静脉配置中心合计
三层ICU
给水管
214 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-DN15 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 消毒冲洗 | m |  | 73.6
215 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-DN25 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 消毒冲洗 | m |  | 9.5
216 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水(热) 3.材质、规格:PPR-DN15 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 消毒冲洗 6.橡塑保温20mm厚，外壳保护铝箔 | m |  | 68.36
217 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管-DN15 PN1.6 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 消毒冲洗 6.管道保温:橡塑保温20mm厚，外壳保护铝箔 | m |  | 80
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 45 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
218 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管-DN65 PN1.6 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 消毒冲洗 6.管道保温:橡塑保温40mm厚，外壳保护铝箔 | m |  | 130.89
219 | 洗脸盆 | 1.名称:台盆 2.附件名称、数量:配DN15水嘴,角阀 | 组 |  | 23
220 | 凿(压)槽 | 1.名称:砖砌墙开槽、修补 2.规格:70*70mm | m |  | 80
221 | 桥架支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:固定支架 3.防腐:除锈 樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 | kg |  | 52
给水管合计
排水管
222 | 塑料管 | 1.材质、规格:UPVC排水管 De110 2.连接形式:承插连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m |  | 75.6
223 | 塑料管 | 1.材质、规格:UPVC排水管 De75 2.连接形式:承插连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m |  | 86.24
224 | 塑料管 | 1.材质、规格:UPVC排水管 De50 2.连接形式:承插连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m |  | 73
225 | 排水地漏 | 1.名称:密闭地漏 2.规格、类型:DN50 3.附件名称、数量:带存水弯 | 组 |  | 12
排水管合计
截止阀
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 46 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
226 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 | 个 |  | 2
227 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 | 个 |  | 45
截止阀合计
三层ICU合计
给排水合计
医用气体管
一层中心供应室
压缩空气管 AIR
228 | 铜管 | 1.名称:无缝脱脂紫铜管 2.规格、压力等级:Φ12*1.0 3.介质:压缩空气管 4.材质:TP2 医用紫铜管 5.连接形式:焊接 6.压力试验及吹、洗设计要求:无油压缩空气或氮气管道吹扫 ；无油压缩空气或氮气管道试压；氮气或洁净空气气密性试验 | m |  | 21.85
229 | 铜管 | 1.名称:无缝脱脂紫铜管 2.规格、压力等级:Φ15*1.0 3.介质:压缩空气管 4.材质:TP2 医用紫铜管 5.连接形式:焊接 6.压力试验及吹、洗设计要求:无油压缩空气或氮气管道吹扫 ；无油压缩空气或氮气管道试压；氮气或洁净空气气密性试验 | m |  | 18.27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 47 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
230 | 铜管 | 1.名称:无缝脱脂紫铜管 2.规格、压力等级:Φ22*1.2 3.介质:压缩空气管 4.材质:TP2 医用紫铜管 5.连接形式:焊接 6.压力试验及吹、洗设计要求:无油压缩空气或氮气管道吹扫 ；无油压缩空气或氮气管道试压；氮气或洁净空气气密性试验 | m |  | 31.77
231 | 螺纹阀门 | 1.名称:阀门 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN12 4.连接形式:螺纹连接 | 个 |  | 14
232 | 螺纹阀门 | 1.名称:阀门 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 | 个 |  | 1
压缩空气管 AIR合计
废气排放管 PVC-U
233 | 塑料管 | 1.材质、规格:废气排放管 PVC-U Φ25 2.连接形式:粘接 | m |  | 7.3
废气排放管 PVC-U合计
一层中心供应室合计
三层ICU
表箱
234 | 楼层表阀箱 | 1.名称:楼层表阀箱 2.型号:氧气 吸引 压缩空气三气共用 3.详见图纸 | 台 |  | 1
表箱合计
氧气管 O2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 48 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
235 | 铜管 | 1.名称:无缝脱脂紫铜管 2.规格、压力等级:Φ28*1.2 3.介质:氧气 4.材质:TP2 医用紫铜管 5.连接形式:焊接 6.压力试验及吹、洗设计要求:无油压缩空气或氮气管道吹扫 ；无油压缩空气或氮气管道试压；氮气或洁净空气气密性试验 | m |  | 24.68
236 | 铜管 | 1.名称:无缝脱脂紫铜管 2.规格、压力等级:Φ15*1.0 3.介质:氧气 4.材质:TP2 医用紫铜管 5.连接形式:焊接 6.压力试验及吹、洗设计要求:无油压缩空气或氮气管道吹扫 ；无油压缩空气或氮气管道试压；氮气或洁净空气气密性试验 | m |  | 35.95
237 | 铜管 | 1.名称:无缝脱脂紫铜管 2.规格、压力等级:Φ12*1.0 3.介质:氧气 4.材质:TP2 医用紫铜管 5.连接形式:焊接 6.压力试验及吹、洗设计要求:无油压缩空气或氮气管道吹扫 ；无油压缩空气或氮气管道试压；氮气或洁净空气气密性试验 | m |  | 85.57
238 | 螺纹阀门 | 1.名称:阀门 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 | 个 |  | 1
239 | 螺纹阀门 | 1.名称:阀门 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN12 4.连接形式:螺纹连接 | 个 |  | 33
氧气管 O2合计
压缩空气管 AIR
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 49 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
240 | 铜管 | 1.名称:无缝脱脂紫铜管 2.规格、压力等级:Φ22*1.2 3.介质:压缩空气管 4.材质:TP2 医用紫铜管 5.连接形式:焊接 6.压力试验及吹、洗设计要求:无油压缩空气或氮气管道吹扫 ；无油压缩空气或氮气管道试压；氮气或洁净空气气密性试验 | m |  | 63.65
241 | 铜管 | 1.名称:无缝脱脂紫铜管 2.规格、压力等级:Φ12*1.0 3.介质:氧气 4.材质:TP2 医用紫铜管 5.连接形式:焊接 6.压力试验及吹、洗设计要求:无油压缩空气或氮气管道吹扫 ；无油压缩空气或氮气管道试压；氮气或洁净空气气密性试验 | m |  | 79.33
242 | 铜管 | 1.名称:无缝脱脂紫铜管 2.规格、压力等级:Φ35*1.5 3.介质:压缩空气管 4.材质:TP2 医用紫铜管 5.连接形式:焊接 6.压力试验及吹、洗设计要求:无油压缩空气或氮气管道吹扫 ；无油压缩空气或氮气管道试压；氮气或洁净空气气密性试验 | m |  | 34.45
243 | 螺纹阀门 | 1.名称:阀门 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN12 4.连接形式:螺纹连接 | 个 |  | 33
压缩空气管 AIR合计
负压吸引管 VAC
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 50 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
244 | 铜管 | 1.名称:无缝脱脂紫铜管 2.规格、压力等级:Φ42*2 3.介质:负压吸引管 VAC 4.材质:TP2 医用紫铜管 5.连接形式:焊接 6.压力试验及吹、洗设计要求:无油压缩空气或氮气管道吹扫 ；无油压缩空气或氮气管道试压；氮气或洁净空气气密性试验 | m |  | 63.05
245 | 铜管 | 1.名称:无缝脱脂紫铜管 2.规格、压力等级:Φ54*2 3.介质:负压吸引管 VAC 4.材质:TP2 医用紫铜管 5.连接形式:焊接 6.压力试验及吹、洗设计要求:无油压缩空气或氮气管道吹扫 ；无油压缩空气或氮气管道试压；氮气或洁净空气气密性试验 | m |  | 36.35
246 | 铜管 | 1.名称:无缝脱脂紫铜管 2.规格、压力等级:Φ15*1.0 3.介质:负压吸引管 VAC 4.材质:TP2 医用紫铜管 5.连接形式:焊接 6.压力试验及吹、洗设计要求:无油压缩空气或氮气管道吹扫 ；无油压缩空气或氮气管道试压；氮气或洁净空气气密性试验 | m |  | 73.01
247 | 螺纹阀门 | 1.名称:阀门 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 | 个 |  | 1
负压吸引管 VAC合计
废气排放管 PVC-U
248 | 塑料管 | 1.材质、规格:废气排放管 PVC-U Φ25 2.连接形式:粘接 | m |  | 7.3
废气排放管 PVC-U合计
三层ICU合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 51 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
医用气体管合计
通风
一层供应室
设备及风管
249 | 洁净空气处理机组 | 1.名称:洁净空气处理机组 2.型号: 3.规格:设计风量6000m³/h，新风量2450m³/h，静压700Pa。功能段配置：混风段+中效过滤段（F8）+亚高效过滤段（H10)+风机段+冷盘管段+氟盘管段+风冷冷凝段+热盘管段+加湿段+出风。卧式座地，机械循环四管制，自取新风。制冷量：68KW；制热量：29KW； 4.减震器安装 5.具体参数详见图纸 | 台 |  | 1
250 | 洁净新风预处理机组 | 1.名称:洁净新风预处理机组 2.型号: 3.规格:新风量5000m³/h，静压450Pa。功能段配置：进风段+初效过滤段(G4)+中效过滤器（F8)+风机段+冷盘管段+热盘管段+出风段。机械循环四管制。制冷量：100KW；制热量：30KW； 4.减震器安装 5.具体参数详见图纸 | 台 |  | 1
251 | 净化静音型排风设备 | 1.名称:净化静音型排风设备 2.型号: 3.规格:设计风量：500m³/h 4.减震器安装 5.具体参数详见图纸 | 台 |  | 2
252 | 净化静音型排风设备 | 1.名称:净化静音型排风设备 2.型号: 3.规格:设计风量：2400m³/h，机外余压200Pa 4.减震器安装 5.具体参数详见图纸 | 台 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 52 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
253 | 净化静音型排风设备 | 1.名称:净化静音型排风设备 2.型号: 3.规格:设计风量：1000m³/h 4.减震器安装 5.具体参数详见图纸 | 台 |  | 2
254 | 净化静音型排风设备 | 1.名称:净化静音型排风设备 2.型号: 3.规格:设计风量：400m³/h 4.减震器安装 5.具体参数详见图纸 | 台 |  | 3
255 | 净化静音型排风设备 | 1.名称:净化静音型排风设备 2.型号: 3.规格:设计风量：1200m³/h，机外余压200Pa 4.减震器安装 5.具体参数详见图纸 | 台 |  | 1
256 | 净化静音型排风设备 | 1.名称:净化静音型排风设备 2.型号: 3.规格:设计风量：1300m³/h 4.减震器安装 5.具体参数详见图纸 | 台 |  | 1
257 | 净化静音型排风设备 | 1.名称:净化静音型排风设备 2.型号: 3.规格:设计风量：1500m³/h 4.减震器安装 5.具体参数详见图纸 | 台 |  | 1
258 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.型号: 3.规格:510CMH，制冷量：2.45KW，制热量：3.68KW，机外风压：30Pa 4.系统方式:两管制 5.安装形式:卧式暗装 | 台 |  | 7
259 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.型号: 3.规格:680CMH，制冷量：3.24KW，制热量：4.86KW，机外风压：30Pa 4.系统方式:两管制 5.安装形式:卧式暗装 | 台 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 53 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
260 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.型号: 3.规格:850CMH，制冷量：4.05KW，制热量：6.12KW，机外风压：30Pa 4.系统方式:两管制 5.安装形式:卧式暗装 | 台 |  | 2
261 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.型号: 3.规格:1020CMH，制冷量：4.85KW，制热量：7.27KW，机外风压：30Pa 4.系统方式:两管制 5.安装形式:卧式暗装 | 台 |  | 20
262 | 电热式加湿器 | 1.名称:电热式加湿器 2.规格:16kg | 台 |  | 1
263 | 净化双层微孔板消声设备 | 1.名称:净化双层微孔板消声设备 2.规格:500*400*1000 | 个 |  | 1
264 | 净化双层微孔板消声设备 | 1.名称:净化双层微孔板消声设备 2.规格:630*500*1000 | 个 |  | 1
265 | 净化双层微孔板消声器弯头设备 | 1.名称:净化双层微孔板消声器弯头设备 2.规格:500*400 | 个 |  | 1
266 | 净化双层微孔板消声器弯头设备 | 1.名称:净化双层微孔板消声器弯头设备 2.规格:630*500 | 个 |  | 1
267 | 净化双层微孔板消声器弯头设备 | 1.名称:净化双层微孔板消声器弯头设备 2.规格:630*400 | 个 |  | 1
268 | 新风采集箱 | 1.名称:新风采集箱 2.规格:1945*1330*1500 | 个 |  | 1
269 | 净化70°防火阀设备 | 1.名称:净化70°防火阀设备 2.规格:200 * 200，70℃熔断 | 个 |  | 2
270 | 净化70°防火阀设备 | 1.名称:净化70°防火阀设备 2.规格250 * 200，70℃熔断 | 个 |  | 2
271 | 净化70°防火阀设备 | 1.名称:净化70°防火阀设备 2.规格:320 * 200，70℃熔断 | 个 |  | 2
272 | 净化70°防火阀设备 | 1.名称:净化70°防火阀设备 2.规格:320 * 250，70℃熔断 | 个 |  | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 54 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
273 | 净化70°防火阀设备 | 1.名称:净化70°防火阀设备 2.规格:400 * 250，70℃熔断 | 个 |  | 2
274 | 净化70°防火阀设备 | 1.名称:净化70°防火阀设备 2.规格:500 * 400，70℃熔断 | 个 |  | 1
275 | 净化70°防火阀设备 | 1.名称:净化70°防火阀设备 2.规格:630 * 400，70℃熔断 | 个 |  | 1
276 | 净化70°防火阀设备 | 1.名称:净化70°防火阀设备 2.规格:630 * 500，70℃熔断 | 个 |  | 1
277 | 净化止回设备 | 1.名称:净化止回设备 2.规格:200*200 | 个 |  | 5
278 | 净化止回设备 | 1.名称:净化止回设备 2.规格:320*250 | 个 |  | 5
279 | 净化止回设备 | 1.名称:净化止回设备 2.规格:500*320 | 个 |  | 1
280 | 净化止回设备 | 1.名称:净化止回设备 2.规格:500*400 | 个 |  | 1
281 | 净化手动对开多叶调节设备 | 1.名称:净化手动对开多叶调节设备 2.规格:200 * 200 | 个 |  | 46
282 | 净化手动对开多叶调节设备 | 1.名称:净化手动对开多叶调节设备 2.规格:250 * 200 | 个 |  | 5
283 | 净化手动对开多叶调节设备 | 1.名称:净化手动对开多叶调节设备 2.规格:320 * 200 | 个 |  | 7
284 | 净化手动对开多叶调节设备 | 1.名称:净化手动对开多叶调节设备 2.规格:320 * 250 | 个 |  | 6
285 | 净化手动对开多叶调节设备 | 1.名称:净化手动对开多叶调节设备 2.规格:400 * 320 | 个 |  | 1
286 | 净化手动对开多叶调节设备 | 1.名称:净化手动对开多叶调节设备 2.规格:500 * 320 | 个 |  | 1
287 | 净化手动对开多叶调节设备 | 1.名称:净化手动对开多叶调节设备 2.规格:500 * 400 | 个 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 55 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
288 | 净化手动对开多叶调节设备 | 1.名称:净化手动对开多叶调节设备 2.规格:630 * 400 | 个 |  | 1
289 | 净化手动对开多叶调节设备 | 1.名称:净化手动对开多叶调节设备 2.规格:630 * 500 | 个 |  | 1
290 | 双位电动定风量阀 | 1.名称:双位电动定风量阀 2.规格:R400 3.具体参数详见图纸 | 个 |  | 1
291 | 防雨排风百叶 | 1.名称:防雨排风百叶 2.规格:2100*600，含四层铝网 | 个 |  | 1
292 | 防雨排风百叶 | 1.名称:防雨排风百叶 2.规格:1500*600，含四层铝网 | 个 |  | 1
293 | 防雨排风百叶 | 1.名称:防雨排风百叶 2.规格:2100*900，含四层铝网 | 个 |  | 1
294 | 高效送风口 | 1.名称:高效送风口 2.规格：600*600，含475*475*66，H13高效过滤网 | 个 |  | 13
295 | 散流器 | 1.名称:送风散流器 2.规格：600*600 | 个 |  | 24
296 | 散流器 | 1.名称:送风散流器 2.规格：400*400 | 个 |  | 25
297 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格：600*600 | 个 |  | 1
298 | 单层可开式格栅回风口 | 1.名称:单层可开式格栅回风口 2.规格：600*600 | 个 |  | 7
299 | 单层可开式格栅回风口 | 1.名称:单层可开式格栅回风口 2.规格：400*400 | 个 |  | 23
300 | 中效下回风口 | 1.名称:中效下回风口 2.规格：600x400，F5中效过滤网 | 个 |  | 6
301 | 上排风口 | 1.名称:上排风口 2.规格：400x400，含过滤网 | 个 |  | 28
302 | 中效上排风口 | 1.名称:中效上排风口 2.规格：400x400，F6中效过滤网 | 个 |  | 5
303 | 中效上回风口 | 1.名称:中效上回风口 2.规格：400x400，F6中效过滤网 | 个 |  | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 56 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
304 | 净化通风管道 | 1.材质:镀锌薄钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤320 4.板材厚度:0.5mm | m2 |  | 544.95
305 | 净化通风管道 | 1.材质:镀锌薄钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤450 4.板材厚度:0.6mm | m2 |  | 276.71
306 | 净化通风管道 | 1.材质:镀锌薄钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤1000 4.板材厚度:0.6mm | m2 |  | 199.37
307 | 净化通风管道 | 1.材质:镀锌薄钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤1000 4.板材厚度:0.75mm | m2 |  | 1021.03
308 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | kg |  | 976
309 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑材料 2.绝热厚度:30mm | m2 |  | 1021.03
310 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称:风管漏光试验、漏风试验 | m2 |  | 1021.03
311 | 循环机组恒温恒湿自动化控制系统 | 1.名称:循环机组恒温恒湿自动化控制系统 2.型号:采用多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、压差传感器、风阀执行器等对系统的风量及温湿度进行控制； 实现室内控制与机房控制同步功能； 实现系统故障与过滤器堵塞报警功能。 | 套 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 57 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
312 | 新风机组自动化控制系统 | 1.名称:新风机组自动化控制系统 2.型号:采用多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、压差传感器、风阀执行器等对系统的风量及温湿度进行控制； 实现室内控制与机房控制同步功能； 实现系统故障与过滤器堵塞报警功能。 | 套 |  | 1
313 | 风机盘管控制系统人员管理系统 | 1.风机盘管控制系统 | 套 |  | 1
设备及风管合计
空调水系统
314 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗及水压试验 5.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 192.27
315 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗及水压试验 5.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 74.71
316 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗及水压试验 5.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 37.2
317 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗及水压试验 5.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 57.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 58 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
318 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN50 3.连接形式、焊接方法:螺纹连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗及水压试验 5.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 184.77
319 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗及水压试验 5.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 112.81
320 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN80 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗及水压试验 5.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 176.62
321 | 无缝钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.规格:D108*4 3.连接形式、焊接方法:螺纹连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗及水压试验 5.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 93.48
322 | 无缝钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.规格:D133*4 3.连接形式、焊接方法:螺纹连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗及水压试验 5.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 74.62
323 | 塑料管 | 1.名称:PVC塑料排水管 2.材质、规格:De20 3.连接形式:粘接 4.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 53.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 59 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
324 | 塑料管 | 1.名称:PVC塑料排水管 2.材质、规格:De25 3.连接形式:粘接 4.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 31.87
325 | 塑料管 | 1.名称:PVC塑料排水管 2.材质、规格:De32 3.连接形式:粘接 4.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 52
326 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动放气阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 | 个 |  | 1
327 | 法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰连接 | 个 |  | 2
328 | 法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 |  | 2
329 | 法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 | 个 |  | 4
330 | 法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 | 个 |  | 2
331 | 法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 | 个 |  | 2
332 | 法兰阀门 | 1.名称:平衡阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 |  | 1
333 | 法兰阀门 | 1.名称:平衡阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 | 个 |  | 1
334 | 法兰阀门 | 1.名称:平衡阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 | 个 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 60 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
335 | 法兰阀门 | 1.名称:平衡阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 | 个 |  | 1
336 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:固定支架 3.防腐:除锈 樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 | kg |  | 2143.25
空调水系统合计
一层供应室合计
二层检验科
设备及风管
337 | 洁净新风预处理机组 | 1.名称:洁净新风预处理机组 2.型号: 3.规格:新风量2970m³/h，静压700Pa。功能段配置：进风段+初效过滤段(G4)+中效过滤器（F8)+风机段+冷盘管段+热盘管段+出风段。机械循环四管制。制冷量：52.1KW；制热量：17.2KW； 4.减震器安装 5.具体参数详见图纸 | 台 |  | 1
338 | 洁净新风预处理机组 | 1.名称:洁净新风预处理机组 2.型号: 3.规格:新风量2860m³/h，静压700Pa。功能段配置：进风段+初效过滤段(G4)+中效过滤器（F8)+风机段+冷盘管段+热盘管段+出风段。机械循环四管制。制冷量：50.1KW；制热量：16.6KW； 4.减震器安装 5.具体参数详见图纸 | 台 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 61 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
339 | 洁净新风预处理机组 | 1.名称:洁净新风预处理机组 2.型号: 3.规格:新风量2990m³/h，静压700Pa。功能段配置：进风段+初效过滤段(G4)+中效过滤器（F8)+风机段+冷盘管段+热盘管段+出风段。机械循环四管制。制冷量：52.4KW；制热量：17.3KW； 4.减震器安装 5.具体参数详见图纸 | 台 |  | 1
340 | 洁净新风预处理机组 | 1.名称:洁净新风预处理机组 2.型号: 3.规格:新风量8680m³/h，静压700Pa。功能段配置：进风段+初效过滤段(G4)+中效过滤器（F8)+风机段+冷盘管段+热盘管段+出风段。机械循环四管制。制冷量：152.2KW；制热量：50.3KW； 4.减震器安装 5.具体参数详见图纸 | 台 |  | 1
341 | 洁净新风预处理机组 | 1.名称:洁净新风预处理机组 2.型号: 3.规格:新风量5600m³/h，静压700Pa。功能段配置：进风段+初效过滤段(G4)+中效过滤器（F8)+风机段+冷盘管段+热盘管段+出风段。机械循环四管制。制冷量：98.2KW；制热量：32.5KW； 4.减震器安装 5.具体参数详见图纸 | 台 |  | 1
342 | 冷库 | 1.名称:冷库 2.型号: 3.规格:950*412*700，温度：-10~10，制冷量：8.1KW； 4.具体参数详见图纸 | 台 |  | 1
343 | 分体空调(天花嵌入式） | 1.名称:分体空调(天花嵌入式） 2.型号:5HP 3.具体参数详见图纸 | 台 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 62 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
344 | 净化静音型排风设备 | 1.名称:净化静音型排风设备 2.型号: 3.规格:设计风量：700m³/h 4.减震器安装 5.具体参数详见图纸 | 台 |  | 2
345 | 净化静音型排风设备 | 1.名称:净化静音型排风设备 2.型号: 3.规格:设计风量：600m³/h 4.减震器安装 5.具体参数详见图纸 | 台 |  | 2
346 | 净化静音型排风设备 | 1.名称:净化静音型排风设备 2.型号: 3.规格:设计风量：800m³/h 4.减震器安装 5.具体参数详见图纸 | 台 |  | 1
347 | 净化大风量排风设备 | 1.名称:净化大风量排风设备 2.型号: 3.规格:设计风量：4400m³/h 4.减震器安装 5.具体参数详见图纸 | 台 |  | 1
348 | 净化大风量排风设备 | 1.名称:净化大风量排风设备 2.型号: 3.规格:设计风量：4400m³/h 4.减震器安装 5.具体参数详见图纸 | 台 |  | 2
349 | 净化大风量排风设备 | 1.名称:净化大风量排风设备 2.型号: 3.规格:设计风量：7200m³/h 4.减震器安装 5.具体参数详见图纸 | 台 |  | 1
350 | 净化大风量排风设备 | 1.名称:净化大风量排风设备 2.型号: 3.规格:设计风量：8000m³/h 4.减震器安装 5.具体参数详见图纸 | 台 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 63 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
351 | 防爆型排风设备 | 1.名称:防爆型排风设备 2.型号: 3.规格:设计风量：1500m³/h 4.减震器安装 5.具体参数详见图纸 | 台 |  | 1
352 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.型号: 3.规格:510CMH，制冷量：2.45KW，制热量：3.68KW，机外风压：30Pa 4.系统方式:两管制 5.安装形式:卧式暗装 | 台 |  | 9
353 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.型号: 3.规格:680CMH，制冷量：3.24KW，制热量：4.86KW，机外风压：30Pa 4.系统方式:两管制 5.安装形式:卧式暗装 | 台 |  | 9
354 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.型号: 3.规格:850CMH，制冷量：4.05KW，制热量：6.12KW，机外风压：30Pa 4.系统方式:两管制 5.安装形式:卧式暗装 | 台 |  | 6
355 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.型号: 3.规格:1020CMH，制冷量：4.85KW，制热量：7.27KW，机外风压：30Pa 4.系统方式:两管制 5.安装形式:卧式暗装 | 台 |  | 2
356 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.型号: 3.规格:1360CMH，制冷量：6.48KW，制热量：9.98KW，机外风压：30Pa 4.系统方式:两管制 5.安装形式:卧式暗装 | 台 |  | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 64 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
357 | 风管式室内机 | 1.名称:风管式室内机 2.型号: 3.规格:550CMH，制冷量：2.8KW，制热量：3.2KW，机外风压：60Pa 4.系统方式:两管制 5.安装形式:卧式暗装 | 台 |  | 1
358 | 风管式室内机 | 1.名称:风管式室内机 2.型号: 3.规格:850CMH，制冷量：4.5KW，制热量：5KW，机外风压：60Pa 4.系统方式:两管制 5.安装形式:卧式暗装 | 台 |  | 5
359 | 风管式室内机 | 1.名称:风管式室内机 2.型号: 3.规格:1000CMH，制冷量：5.6KW，制热量：6.3KW，机外风压：60Pa 4.系统方式:两管制 5.安装形式:卧式暗装 | 台 |  | 6
360 | 风管式室内机 | 1.名称:风管式室内机 2.型号: 3.规格:1250CMH，制冷量：7.1KW，制热量：8KW，机外风压：60Pa 4.系统方式:两管制 5.安装形式:卧式暗装 | 台 |  | 15
361 | 风管式室内机 | 1.名称:风管式室内机 2.型号: 3.规格:1250CMH，制冷量：8KW，制热量：9KW，机外风压：60Pa 4.系统方式:两管制 5.安装形式:卧式暗装 | 台 |  | 16
362 | 新风采集箱 | 1.名称:新风采集箱 2.规格:1945*1330*1500 | 个 |  | 1
363 | 净化双层微孔板消声设备 | 1.名称:净化双层微孔板消声设备 2.规格:500*400*1500 | 个 |  | 1
364 | 净化双层微孔板消声设备 | 1.名称:净化双层微孔板消声设备 2.规格:500*320*1500 | 个 |  | 1
365 | 净化双层微孔板消声设备 | 1.名称:净化双层微孔板消声设备 2.规格:800*500*1500 | 个 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 65 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
366 | 净化双层微孔板消声器弯头设备 | 1.名称:净化双层微孔板消声器弯头设备 2.规格:500*400 | 个 |  | 1
367 | 净化止回设备 | 1.名称:净化止回设备 2.规格:200*200 | 个 |  | 1
368 | 净化止回设备 | 1.名称:净化止回设备 2.规格:250*250 | 个 |  | 7
369 | 净化止回设备 | 1.名称:净化止回设备 2.规格:800*500 | 个 |  | 1
370 | 净化止回设备 | 1.名称:净化止回设备 2.规格:320*250 | 个 |  | 3
371 | 净化手动对开多叶调节设备 | 1.名称:净化手动对开多叶调节设备 2.规格:160 *160 | 个 |  | 4
372 | 净化手动对开多叶调节设备 | 1.名称:净化手动对开多叶调节设备 2.规格:200 * 200 | 个 |  | 86
373 | 净化手动对开多叶调节设备 | 1.名称:净化手动对开多叶调节设备 2.规格:250 * 250 | 个 |  | 23
374 | 净化手动对开多叶调节设备 | 1.名称:净化手动对开多叶调节设备 2.规格:320 * 250 | 个 |  | 4
375 | 净化手动对开多叶调节设备 | 1.名称:净化手动对开多叶调节设备 2.规格:500 * 320 | 个 |  | 2
376 | 净化手动对开多叶调节设备 | 1.名称:净化手动对开多叶调节设备 2.规格:500 * 400 | 个 |  | 3
377 | 净化手动对开多叶调节设备 | 1.名称:净化手动对开多叶调节设备 2.规格:630 * 320 | 个 |  | 1
378 | 净化手动对开多叶调节设备 | 1.名称:净化手动对开多叶调节设备 2.规格:800 * 500 | 个 |  | 1
379 | 净化手动对开多叶调节设备 | 1.名称:净化手动对开多叶调节设备 2.规格:1000 * 500 | 个 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 66 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
380 | 净化电动密闭设备 | 1.名称:净化电动密闭设备 2.规格:200*200 3.具体参数详见图纸 | 个 |  | 6
381 | 净化电动密闭设备 | 1.名称:净化电动密闭设备 2.规格:250*250 3.具体参数详见图纸 | 个 |  | 6
382 | 净化电动密闭设备 | 1.名称:净化电动密闭设备 2.规格:320*250 3.具体参数详见图纸 | 个 |  | 5
383 | 净化电动密闭设备 | 1.名称:净化电动密闭设备 2.规格:400*250 3.具体参数详见图纸 | 个 |  | 2
384 | 净化电动密闭设备 | 1.名称:净化电动密闭设备 2.规格:500*320 3.具体参数详见图纸 | 个 |  | 1
385 | 净化电动密闭设备 | 1.名称:净化电动密闭设备 2.规格:500*400 3.具体参数详见图纸 | 个 |  | 1
386 | 净化电动密闭设备 | 1.名称:净化电动密闭设备 2.规格:630*320 3.具体参数详见图纸 | 个 |  | 1
387 | 净化电动密闭设备 | 1.名称:净化电动密闭设备 2.规格:800*500 3.具体参数详见图纸 | 个 |  | 1
388 | 定风量阀 | 1.名称:定风量阀 2.规格:200*200 3.具体参数详见图纸 | 个 |  | 2
389 | 定风量阀 | 1.名称:定风量阀 2.规格:320*250 3.具体参数详见图纸 | 个 |  | 1
390 | 定风量阀 | 1.名称:定风量阀 2.规格:400*250 3.具体参数详见图纸 | 个 |  | 1
391 | 定风量阀 | 1.名称:定风量阀 2.规格:400*400 3.具体参数详见图纸 | 个 |  | 1
392 | 定风量阀 | 1.名称:定风量阀 2.规格:500*400 3.具体参数详见图纸 | 个 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 67 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
393 | 净化70°防火阀设备 | 1.名称:净化70°防火阀设备 2.规格:200 * 200，70℃熔断 | 个 |  | 20
394 | 净化70°防火阀设备 | 1.名称:净化70°防火阀设备 2.规格250 * 200，70℃熔断 | 个 |  | 1
395 | 净化70°防火阀设备 | 1.名称:净化70°防火阀设备 2.规格:250 * 250，70℃熔断 | 个 |  | 4
396 | 净化手动对开多叶调节设备 | 1.名称:净化手动对开多叶调节设备 2.规格:320 * 250 | 个 |  | 3
397 | 净化70°防火阀设备 | 1.名称:净化70°防火阀设备 2.规格:400 * 250，70℃熔断 | 个 |  | 1
398 | 净化70°防火阀设备 | 1.名称:净化70°防火阀设备 2.规格:500 * 320，70℃熔断 | 个 |  | 2
399 | 净化70°防火阀设备 | 1.名称:净化70°防火阀设备 2.规格:500 * 400，70℃熔断 | 个 |  | 5
400 | 净化70°防火阀设备 | 1.名称:净化70°防火阀设备 2.规格:500 * 500，70℃熔断 | 个 |  | 1
401 | 净化70°防火阀设备 | 1.名称:净化70°防火阀设备 2.规格:800 * 500，70℃熔断 | 个 |  | 2
402 | 净化70°防火阀设备 | 1.名称:净化70°防火阀设备 2.规格:1000 * 500，70℃熔断 | 个 |  | 3
403 | 防雨排风百叶 | 1.名称:防雨排风百叶 2.规格:2100*900，含四层铝网 | 个 |  | 65
404 | 散流器 | 1.名称:送风散流器 2.规格：600*600 | 个 |  | 9
405 | 散流器 | 1.名称:送风散流器 2.规格：400*400 | 个 |  | 25
406 | 单层可开式格栅回风口 | 1.名称:单层可开式格栅回风口 2.规格：600*600 | 个 |  | 53
407 | 单层可开式格栅回风口 | 1.名称:单层可开式格栅回风口 2.规格：400*400 | 个 |  | 16
408 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格：600*600 | 个 |  | 67
409 | 中效上排风口 | 1.名称:中效上排风口 2.规格：400x400，F6中效过滤网 | 个 |  | 39
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 68 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
410 | 天花排气扇 | 1.名称:天花排气扇 2.规格、型号：功率28W，风量150m3/h 3.安装方式：吊装 | 台 |  | 6
411 | 净化通风管道 | 1.材质:镀锌薄钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤320 4.板材厚度:0.5mm | m2 |  | 762.58
412 | 净化通风管道 | 1.材质:镀锌薄钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤450 4.板材厚度:0.6mm | m2 |  | 397.98
413 | 净化通风管道 | 1.材质:镀锌薄钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤1000 4.板材厚度:0.75mm | m2 |  | 638.42
414 | 净化通风管道 | 1.材质:镀锌薄钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤1000 4.板材厚度:1.0mm | m2 |  | 54.26
415 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | kg |  | 1424
416 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑材料 2.绝热厚度:30mm | m2 |  | 1853.07
417 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称:风管漏光试验、漏风试验 | m2 |  | 1853.07
418 | 传感器 | 1.名称:房间微压差传感器 2.规格:2300-60Pa，量程：±30Pa，最大承压：5000Pa，测量精度：±3%。 | 支 |  | 13
419 | 新风机组自动化控制系统 | 1.名称:新风机组自动化控制系统 2.型号:采用多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、压差传感器、风阀执行器等对系统的风量及温湿度进行控制； 实现室内控制与机房控制同步功能； 实现系统故障与过滤器堵塞报警功能。 | 套 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 69 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
420 | 风机盘管控制系统人员管理系统 | 1.风机盘管控制系统 | 套 |  | 1
设备及风管合计
空调水系统
421 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗及水压试验 5.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 460.74
422 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗及水压试验 5.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 78.49
423 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗及水压试验 5.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 100.11
424 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗及水压试验 5.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 94.51
425 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN50 3.连接形式、焊接方法:螺纹连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗及水压试验 5.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 17.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 70 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
426 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗及水压试验 5.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 164.67
427 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN80 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗及水压试验 5.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 328.31
428 | 无缝钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.规格:D108*4 3.连接形式、焊接方法:螺纹连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗及水压试验 5.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 63.52
429 | 无缝钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.规格:D133*4 3.连接形式、焊接方法:螺纹连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗及水压试验 5.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 97.06
430 | 无缝钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.规格:D159*4 3.连接形式、焊接方法:螺纹连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗及水压试验 5.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 24.93
431 | 塑料管 | 1.名称:PVC塑料排水管 2.材质、规格:De20 3.连接形式:粘接 4.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 186.42
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 71 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
432 | 塑料管 | 1.名称:PVC塑料排水管 2.材质、规格:De25 3.连接形式:粘接 4.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 77.82
433 | 塑料管 | 1.名称:PVC塑料排水管 2.材质、规格:De32 3.连接形式:粘接 4.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 21.73
434 | 塑料管 | 1.名称:PVC塑料排水管 2.材质、规格:De40 3.连接形式:粘接 4.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 122.03
435 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动放气阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 | 个 |  | 1
436 | 法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 个 |  | 2
437 | 法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰连接 | 个 |  | 3
438 | 法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 | 个 |  | 9
439 | 法兰阀门 | 1.名称:平衡阀 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰连接 | 个 |  | 1
440 | 法兰阀门 | 1.名称:平衡阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 |  | 1
441 | 法兰阀门 | 1.名称:平衡阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 | 个 |  | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 72 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
442 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:固定支架 3.防腐:除锈 樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 | kg |  | 2143.25
空调水系统合计
冷媒管
443 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.规格、压力等级:￠6.35 3.保温:空调铜管专用保温 | m |  | 44.83
444 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.规格、压力等级:￠9.53 3.保温:空调铜管专用保温 | m |  | 209.96
445 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.规格、压力等级:￠12.7 3.保温:空调铜管专用保温 | m |  | 64.27
446 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.规格、压力等级:￠15.9 3.保温:空调铜管专用保温 | m |  | 197.77
447 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.规格、压力等级:￠19.1 3.保温:空调铜管专用保温 | m |  | 96
448 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.规格、压力等级:￠22.2 3.保温:空调铜管专用保温 | m |  | 44.44
449 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.规格、压力等级:￠28.6 3.保温:空调铜管专用保温 | m |  | 5.12
450 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.规格、压力等级:￠31.75 3.保温:空调铜管专用保温 | m |  | 12.73
451 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.规格、压力等级:￠34.93 3.保温:空调铜管专用保温 | m |  | 21.63
452 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.规格、压力等级:￠41.28 3.保温:空调铜管专用保温 | m |  | 48.78
453 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.规格、压力等级:￠44.45 3.保温:空调铜管专用保温 | m |  | 22.61
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 73 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
454 | 分歧器 | 1.材质:铜质分歧器 2.规格:DN20mm内 | 组 |  | 17
455 | 分歧器 | 1.材质:铜质分歧器 2.规格:DN30mm内 | 组 |  | 9
456 | 分歧器 | 1.材质:铜质分歧器 2.规格:DN40mm内 | 组 |  | 7
457 | 分歧器 | 1.材质:铜质分歧器 2.规格:DN50mm内 | 组 |  | 4
冷媒管合计
二层检验科合计
三层静脉配置中心
设备及风管
458 | 洁净空气处理机组 | 1.名称:洁净空气处理机组 2.型号: 3.规格:设计风量4000m³/h，新风量1500m³/h，静压700Pa。功能段配置：混风段+中效过滤段（F8）+亚高效过滤段（H10)+风机段+冷盘管段+氟盘管段+风冷冷凝段+热盘管段+加湿段+出风。卧式座地，机械循环四管制，自取新风。制冷量：42KW；制热量：17KW； 4.减震器安装 5.具体参数详见图纸 | 台 |  | 1
459 | 洁净空气处理机组 | 1.名称:洁净空气处理机组 2.型号: 3.规格:设计风量5200m³/h，新风量5200m³/h，静压550Pa。功能段配置：混风段+中效过滤段（F8）+亚高效过滤段（H10)+风机段+冷盘管段+氟盘管段+风冷冷凝段+热盘管段+加湿段+出风。卧式座地，机械循环四管制，自取新风。制冷量：105KW；制热量：46KW； 4.减震器安装 5.具体参数详见图纸 | 台 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 74 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
460 | 洁净新风预处理机组 | 1.名称:洁净新风预处理机组 2.型号: 3.规格:新风量2000m³/h，静压400Pa。功能段配置：进风段+初效过滤段(G4)+中效过滤器（F8)+风机段+冷盘管段+热盘管段+出风段。卧式座地，机械循环四管制，自取新风。制冷量：26KW；制热量：12KW； 4.减震器安装 5.具体参数详见图纸 | 台 |  | 1
461 | 净化静音型排风设备 | 1.名称:净化静音型排风设备 2.型号: 3.规格:设计风量：400m³/h 4.减震器安装 5.具体参数详见图纸 | 台 |  | 1
462 | 净化静音型排风设备 | 1.名称:净化静音型排风设备 2.型号: 3.规格:设计风量：500m³/h 4.减震器安装 5.具体参数详见图纸 | 台 |  | 1
463 | 净化静音型排风设备 | 1.名称:净化静音型排风设备 2.型号: 3.规格:设计风量：600m³/h 4.减震器安装 5.具体参数详见图纸 | 台 |  | 1
464 | 净化静音型排风设备 | 1.名称:净化静音型排风设备 2.型号: 3.规格:设计风量：1600m³/h 4.减震器安装 5.具体参数详见图纸 | 台 |  | 1
465 | 净化静音型排风设备 | 1.名称:净化静音型排风设备 2.型号: 3.规格:设计风量：2400m³/h，机外余压200Pa 4.减震器安装 5.具体参数详见图纸 | 台 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 75 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
466 | 净化静音型排风设备 | 1.名称:净化静音型排风设备 2.要求:变频 3.规格:设计风量：4000m³/h，机外余压200Pa 4.减震器安装 5.具体参数详见图纸 | 台 |  | 1
467 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.型号: 3.规格:340CMH，制冷量：1.62KW，制热量：2.45KW，机外风压：30Pa 4.系统方式:两管制 5.安装形式:卧式暗装 | 台 |  | 7
468 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.型号: 3.规格:510CMH，制冷量：2.45KW，制热量：3.68KW，机外风压：30Pa 4.系统方式:两管制 5.安装形式:卧式暗装 | 台 |  | 4
469 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.型号: 3.规格:680CMH，制冷量：3.24KW，制热量：4.86KW，机外风压：30Pa 4.系统方式:两管制 5.安装形式:卧式暗装 | 台 |  | 11
470 | 电热式加湿器 | 1.名称:电热式加湿器 2.规格:10kg | 台 |  | 1
471 | 电热式加湿器 | 1.名称:电热式加湿器 2.规格:35kg | 台 |  | 1
472 | 净化双层微孔板消声设备 | 1.名称:净化双层微孔板消声设备 2.规格:500*400*1000 | 个 |  | 1
473 | 净化双层微孔板消声设备 | 1.名称:净化双层微孔板消声设备 2.规格:400*320*1000 | 个 |  | 1
474 | 净化双层微孔板消声设备 | 1.名称:净化双层微孔板消声设备 2.规格:630*400*1500 | 个 |  | 1
475 | 净化双层微孔板消声设备 | 1.名称:净化双层微孔板消声设备 2.规格:400*250*1000 | 个 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 76 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
476 | 净化双层微孔板消声设备 | 1.名称:净化双层微孔板消声设备 2.规格:500*320*1000 | 个 |  | 1
477 | 净化双层微孔板消声器弯头设备 | 1.名称:净化双层微孔板消声器弯头设备 2.规格:500*500 | 个 |  | 1
478 | 净化双层微孔板消声器弯头设备 | 1.名称:净化双层微孔板消声器弯头设备 2.规格:400*320 | 个 |  | 1
479 | 新风采集箱 | 1.名称:新风采集箱 2.规格:1945*1330*1500 | 个 |  | 1
480 | 净化止回设备 | 1.名称:净化止回设备 2.规格:500*320 | 个 |  | 1
481 | 净化止回设备 | 1.名称:净化止回设备 2.规格:630*400 | 个 |  | 1
482 | 净化止回设备 | 1.名称:净化止回设备 2.规格:200*200 | 个 |  | 2
483 | 净化止回设备 | 1.名称:净化止回设备 2.规格:400*250 | 个 |  | 1
484 | 净化止回设备 | 1.名称:净化止回设备 2.规格:400*320 | 个 |  | 1
485 | 净化手动对开多叶调节设备 | 1.名称:净化手动对开多叶调节设备 2.规格:200 * 200 | 个 |  | 35
486 | 净化手动对开多叶调节设备 | 1.名称:净化手动对开多叶调节设备 2.规格:320 * 200 | 个 |  | 8
487 | 净化手动对开多叶调节设备 | 1.名称:净化手动对开多叶调节设备 2.规格:400 * 200 | 个 |  | 5
488 | 净化手动对开多叶调节设备 | 1.名称:净化手动对开多叶调节设备 2.规格:400 * 250 | 个 |  | 2
489 | 净化手动对开多叶调节设备 | 1.名称:净化手动对开多叶调节设备 2.规格:400 * 320 | 个 |  | 1
490 | 净化手动对开多叶调节设备 | 1.名称:净化手动对开多叶调节设备 2.规格:500 * 320 | 个 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 77 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
491 | 净化手动对开多叶调节设备 | 1.名称:净化手动对开多叶调节设备 2.规格:500 * 400 | 个 |  | 1
492 | 净化手动对开多叶调节设备 | 1.名称:净化手动对开多叶调节设备 2.规格:500 * 500 | 个 |  | 1
493 | 净化手动对开多叶调节设备 | 1.名称:净化手动对开多叶调节设备 2.规格:630 * 500 | 个 |  | 1
494 | 净化70°防火阀设备 | 1.名称:净化70°防火阀设备 2.规格:400 * 250，70℃熔断 | 个 |  | 2
495 | 净化70°防火阀设备 | 1.名称:净化70°防火阀设备 2.规格:500 * 320，70℃熔断 | 个 |  | 1
496 | 净化70°防火阀设备 | 1.名称:净化70°防火阀设备 2.规格:400 * 320，70℃熔断 | 个 |  | 1
497 | 净化70°防火阀设备 | 1.名称:净化70°防火阀设备 2.规格:630 * 400，70℃熔断 | 个 |  | 3
498 | 净化电动密闭设备 | 1.名称:净化电动密闭设备 2.规格:400 * 250 3.具体参数详见图纸 | 个 |  | 1
499 | 净化电动密闭设备 | 1.名称:净化电动密闭设备 2.规格:320 * 320 3.具体参数详见图纸 | 个 |  | 1
500 | 净化电动密闭设备 | 1.名称:净化电动密闭设备 2.规格:500 * 500 3.具体参数详见图纸 | 个 |  | 1
501 | 双位电动定风量阀 | 1.名称:双位电动定风量阀 2.规格:R300 3.具体参数详见图纸 | 个 |  | 1
502 | 防雨排风百叶 | 1.名称:防雨排风百叶 2.规格:1800*900，含四层铝网 | 个 |  | 1
503 | 防雨排风百叶 | 1.名称:防雨排风百叶 2.规格:2400*600，含四层铝网 | 个 |  | 1
504 | 高效送风口 | 1.名称:高效送风口 2.规格：800*600，含475*475*66，H13高效过滤网 | 个 |  | 5
505 | 高效送风口 | 1.名称:高效送风口 2.规格：600*600，含475*475*66，H13高效过滤网 | 个 |  | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 78 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
506 | 高效送风口 | 1.名称:高效送风口 2.规格：400*400，含305*305*66，H13高效过滤网 | 个 |  | 6
507 | 散流器 | 1.名称:送风散流器 2.规格：600*600 | 个 |  | 11
508 | 散流器 | 1.名称:送风散流器 2.规格：400*400 | 个 |  | 25
509 | 单层可开式格栅回风口 | 1.名称:单层可开式格栅回风口 2.规格：600*600 | 个 |  | 11
510 | 单层可开式格栅回风口 | 1.名称:单层可开式格栅回风口 2.规格：400*400 | 个 |  | 11
511 | 中效下回风口 | 1.名称:中效下回风口 2.规格：900x400，F6中效过滤网 | 个 |  | 3
512 | 中效下回风口 | 1.名称:中效下回风口 2.规格：600x400，F6中效过滤网 | 个 |  | 1
513 | 上排风口 | 1.名称:上排风口 2.规格：400x400，含过滤网 | 个 |  | 6
514 | 中效上排风口 | 1.名称:中效上排风口 2.规格：400x400，F6中效过滤网 | 个 |  | 2
515 | 中效下排风口 | 1.名称:中效下排风口 2.规格：900x400，F6中效过滤网 | 个 |  | 6
516 | 中效下排风口 | 1.名称:中效下排风口 2.规格：400x400，F6中效过滤网 | 个 |  | 4
517 | 天花排气扇 | 1.名称:天花排气扇 2.规格、型号：功率28W，风量150m3/h 3.安装方式：吊装 | 台 |  | 2
518 | 净化通风管道 | 1.材质:镀锌薄钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤320 4.板材厚度:0.5mm | m2 |  | 370.68
519 | 净化通风管道 | 1.材质:镀锌薄钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤450 4.板材厚度:0.6mm | m2 |  | 210.4
520 | 净化通风管道 | 1.材质:镀锌薄钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤1000 4.板材厚度:0.75mm | m2 |  | 92.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 79 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
521 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | kg |  | 616
522 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑材料 2.绝热厚度:30mm | m2 |  | 664.29
523 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称:风管漏光试验、漏风试验 | m2 |  | 664.29
524 | 传感器 | 1.名称:房间微压差传感器 2.规格:2300-60Pa，量程：±30Pa，最大承压：5000Pa，测量精度：±3%。 | 支 |  | 7
525 | 循环机组恒温恒湿自动化控制系统 | 1.名称:循环机组恒温恒湿自动化控制系统 2.型号:采用多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、压差传感器、风阀执行器等对系统的风量及温湿度进行控制； 实现室内控制与机房控制同步功能； 实现系统故障与过滤器堵塞报警功能。 | 套 |  | 2
526 | 新风机组自动化控制系统 | 1.名称:新风机组自动化控制系统 2.型号:采用多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、压差传感器、风阀执行器等对系统的风量及温湿度进行控制； 实现室内控制与机房控制同步功能； 实现系统故障与过滤器堵塞报警功能。 | 套 |  | 1
527 | 风机盘管控制系统人员管理系统 | 1.风机盘管控制系统 | 套 |  | 1
设备及风管合计
空调水系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 80 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
528 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗及水压试验 5.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 53.68
529 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗及水压试验 5.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 38.56
530 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗及水压试验 5.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 26.67
531 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗及水压试验 5.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 68.12
532 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN50 3.连接形式、焊接方法:螺纹连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗及水压试验 5.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 59.69
533 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗及水压试验 5.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 49.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 81 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
534 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN80 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗及水压试验 5.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 31.16
535 | 无缝钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.规格:D108*4 3.连接形式、焊接方法:螺纹连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗及水压试验 5.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 124
536 | 塑料管 | 1.名称:PVC塑料排水管 2.材质、规格:De20 3.连接形式:粘接 4.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 35.44
537 | 塑料管 | 1.名称:PVC塑料排水管 2.材质、规格:De25 3.连接形式:粘接 4.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 12.07
538 | 塑料管 | 1.名称:PVC塑料排水管 2.材质、规格:De32 3.连接形式:粘接 4.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 48.65
539 | 塑料管 | 1.名称:PVC塑料排水管 2.材质、规格:De40 3.连接形式:粘接 4.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 8.4
540 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动放气阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 | 个 |  | 1
541 | 法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰连接 | 个 |  | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 82 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
542 | 法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 |  | 2
543 | 法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 | 个 |  | 4
544 | 法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 | 个 |  | 2
545 | 法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 | 个 |  | 2
546 | 法兰阀门 | 1.名称:平衡阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 |  | 1
547 | 法兰阀门 | 1.名称:平衡阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 | 个 |  | 1
548 | 法兰阀门 | 1.名称:平衡阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 | 个 |  | 1
549 | 法兰阀门 | 1.名称:平衡阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 | 个 |  | 1
550 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:固定支架 3.防腐:除锈 樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 | kg |  | 1636.18
空调水系统合计
三层静脉配置中心合计
三层ICU
设备及风管
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 83 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
551 | 洁净空气处理机组 | 1.名称:洁净空气处理机组 2.型号: 3.规格:设计风量17600m³/h，新风量8800m³/h，静压450Pa。功能段配置：进风段+初中效过滤段（F8）+亚高效过滤段（H10)+风机段+冷盘管段+氟盘管段+风冷冷凝段+热盘管段+出风。卧式座地，机械循环四管制，自取新风。制冷量：222KW；制热量：110KW； 4.减震器安装 5.具体参数详见图纸 | 台 |  | 1
552 | 净化静音型排风设备 | 1.名称:净化静音型排风设备 2.型号: 3.规格:设计风量：600m³/h 4.减震器安装 5.具体参数详见图纸 | 台 |  | 2
553 | 净化静音型排风设备 | 1.名称:净化静音型排风设备 2.型号: 3.规格:设计风量：700m³/h 4.减震器安装 5.具体参数详见图纸 | 台 |  | 3
554 | 净化静音型排风设备 | 1.名称:净化静音型排风设备 2.型号: 3.规格:设计风量：1100m³/h 4.减震器安装 5.具体参数详见图纸 | 台 |  | 1
555 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.型号: 3.规格:340CMH，制冷量：1.62KW，制热量：2.45KW，机外风压：30Pa 4.系统方式:两管制 5.安装形式:卧式暗装 | 台 |  | 1
556 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.型号: 3.规格:510CMH，制冷量：2.45KW，制热量：3.68KW，机外风压：30Pa 4.系统方式:两管制 5.安装形式:卧式暗装 | 台 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 84 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
557 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.型号: 3.规格:680CMH，制冷量：3.24KW，制热量：4.86KW，机外风压：30Pa 4.系统方式:两管制 5.安装形式:卧式暗装 | 台 |  | 1
558 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.型号: 3.规格:850CMH，制冷量：4.05KW，制热量：6.12KW，机外风压：30Pa 4.系统方式:两管制 5.安装形式:卧式暗装 | 台 |  | 1
559 | 净化双层微孔板消声设备 | 1.名称:净化双层微孔板消声设备 2.规格:800*500*1000 | 个 |  | 1
560 | 净化双层微孔板消声设备 | 1.名称:净化双层微孔板消声设备 2.规格:630*500*1000 | 个 |  | 1
561 | 新风采集箱 | 1.名称:新风采集箱 2.规格:1945*1945*1500 | 个 |  | 1
562 | 净化双层微孔板消声器弯头设备 | 1.名称:净化双层微孔板消声器弯头设备 2.规格:800*500 | 个 |  | 1
563 | 净化双层微孔板消声器弯头设备 | 1.名称:净化双层微孔板消声器弯头设备 2.规格:630*500 | 个 |  | 1
564 | 净化止回设备 | 1.名称:净化止回设备 2.规格:250*200 | 个 |  | 2
565 | 净化止回设备 | 1.名称:净化止回设备 2.规格:320*250 | 个 |  | 2
566 | 净化止回设备 | 1.名称:净化止回设备 2.规格:630*800 | 个 |  | 1
567 | 净化手动对开多叶调节设备 | 1.名称:净化手动对开多叶调节设备 2.规格:200 * 200 | 个 |  | 46
568 | 净化手动对开多叶调节设备 | 1.名称:净化手动对开多叶调节设备 2.规格:250 * 200 | 个 |  | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 85 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
569 | 净化手动对开多叶调节设备 | 1.名称:净化手动对开多叶调节设备 2.规格:320 * 200 | 个 |  | 22
570 | 净化手动对开多叶调节设备 | 1.名称:净化手动对开多叶调节设备 2.规格:320 * 250 | 个 |  | 5
571 | 净化手动对开多叶调节设备 | 1.名称:净化手动对开多叶调节设备 2.规格:800 * 500 | 个 |  | 2
572 | 净化70°防火阀设备 | 1.名称:净化70°防火阀设备 2.规格:200 * 200，70℃熔断 | 个 |  | 2
573 | 净化70°防火阀设备 | 1.名称:净化70°防火阀设备 2.规格:800 * 500，70℃熔断 | 个 |  | 1
574 | 净化70°防火阀设备 | 1.名称:净化70°防火阀设备 2.规格:1000*800，70℃熔断 | 个 |  | 1
575 | 净化电动密闭设备 | 1.名称:净化电动密闭设备 2.规格:630*500 3.具体参数详见图纸 | 个 |  | 1
576 | 净化电动密闭设备 | 1.名称:净化电动密闭设备 2.规格:800*500 3.具体参数详见图纸 | 个 |  | 1
577 | 防雨新风百叶 | 1.名称:防雨新风百叶 2.规格:2100*1200，含四层铝网 | 个 |  | 1
578 | 上排风口 | 1.名称:上排风口 2.规格：400x400，含过滤网 | 个 |  | 5
579 | 高效上排风口 | 1.名称:高效上排风口 2.规格：400*400，含475*475*66，H13高效过滤网 | 个 |  | 1
580 | 下排风口 | 1.名称:下排风口 2.规格：400x400，含过滤网 | 个 |  | 8
581 | 高效下排风口 | 1.名称:高效下排风口 2.规格：600*400，含475*475*66，H13高效过滤网 | 个 |  | 1
582 | 上回风口 | 1.名称:上回风口 2.规格：400x400，含过滤网 | 个 |  | 3
583 | 上回风口 | 1.名称:上回风口 2.规格：400x400，含过滤网 | 个 |  | 3
584 | 下回风口 | 1.名称:下回风口 2.规格：600x400，含过滤网 | 个 |  | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 86 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
585 | 下回风口 | 1.名称:下回风口 2.规格：600x400，含过滤网 | 个 |  | 8
586 | 高效送风口 | 1.名称:高效送风口 2.规格：600*600，含475*475*66，H13高效过滤网 | 个 |  | 24
587 | 高效送风口 | 1.名称:高效送风口 2.规格：400*400，含305*305*66，H13高效过滤网 | 个 |  | 19
588 | 净化通风管道 | 1.材质:镀锌薄钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤320 4.板材厚度:0.5mm | m2 |  | 564.49
589 | 净化通风管道 | 1.材质:镀锌薄钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤450 4.板材厚度:0.6mm | m2 |  | 167.87
590 | 净化通风管道 | 1.材质:镀锌薄钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤1000 4.板材厚度:0.75mm | m2 |  | 223.42
591 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | kg |  | 924
592 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑材料 2.绝热厚度:30mm | m2 |  | 955.78
593 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称:风管漏光试验、漏风试验 | m2 |  | 955.78
594 | 循环机组恒温恒湿自动化控制系统 | 1.名称:循环机组恒温恒湿自动化控制系统 2.型号:采用多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、压差传感器、风阀执行器等对系统的风量及温湿度进行控制； 实现室内控制与机房控制同步功能； 实现系统故障与过滤器堵塞报警功能。 | 套 |  | 1
595 | 风机盘管控制系统人员管理系统 | 1.风机盘管控制系统 | 套 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 87 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
设备及风管合计
空调水系统
596 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗及水压试验 5.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 192.27
597 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗及水压试验 5.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 74.71
598 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗及水压试验 5.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 37.2
599 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗及水压试验 5.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 57.12
600 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN50 3.连接形式、焊接方法:螺纹连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗及水压试验 5.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 184.77
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 88 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
601 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗及水压试验 5.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 112.81
602 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN80 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗及水压试验 5.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 176.62
603 | 无缝钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.规格:D108*4 3.连接形式、焊接方法:螺纹连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗及水压试验 5.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 93.48
604 | 无缝钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.规格:D133*4 3.连接形式、焊接方法:螺纹连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗及水压试验 5.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 74.62
605 | 塑料管 | 1.名称:PVC塑料排水管 2.材质、规格:De20 3.连接形式:粘接 4.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 53.8
606 | 塑料管 | 1.名称:PVC塑料排水管 2.材质、规格:De25 3.连接形式:粘接 4.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 31.87
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 89 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
607 | 塑料管 | 1.名称:PVC塑料排水管 2.材质、规格:De32 3.连接形式:粘接 4.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 52
608 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN50 3.连接形式、焊接方法:螺纹连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗及水压试验 5.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 13
609 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN80 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗及水压试验 5.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 15.03
610 | 无缝钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.规格:D108*4 3.连接形式、焊接方法:螺纹连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗及水压试验 5.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 153.13
611 | 无缝钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.规格:D133*4 3.连接形式、焊接方法:螺纹连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗及水压试验 5.保温:难燃复合铝箔的闭孔橡塑隔热保温 δ22 | m |  | 138.67
612 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动放气阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 | 个 |  | 1
613 | 法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰连接 | 个 |  | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 90 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
614 | 法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 |  | 2
615 | 法兰阀门 | 1.名称:平衡阀 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰连接 | 个 |  | 1
616 | 法兰阀门 | 1.名称:平衡阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 |  | 1
617 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:固定支架 3.防腐:除锈 樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 | kg |  | 2143.25
空调水系统合计
三层ICU合计
通风合计
弱电
1层中心供应
监控摄像部分
618 | 监控摄像设备 | 1.名称:彩色全景摄像机 2.类别:400万，POE供电 3.安装方式:吸顶安装 | 台 |  | 13
619 | 录像设备 | 1.名称:嵌入式硬盘录像机 2.规格:16路 | 台 |  | 1
620 | 交换机 | 1.名称:POE网络交换机 2.规格:16路 | 台 |  | 1
621 | 硬盘 | 1.名称:监控专用硬盘 2.规格:6T SATA接口 | 台 |  | 8
622 | 监控显示屏 | 1.名称:液晶显示器 2.规格:19.5寸 | 台 |  | 1
623 | 网线 | 1.名称:网线 2.规格:UTP-CAT6 | m |  | 353.42
624 | 金属波纹管 | 1.名称:金属波纹管 2.规格:φ20 3.配置形式:明配 | m |  | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 91 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
625 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配、含接头、弯头 | m |  | 80.16
626
627 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 | 链路 |  | 13
628 | 监控系统调试 | 1.名称:监控系统调试 | 系统 |  | 1
监控摄像部分合计
综合布线部分
629 | 单口网络插座 | 1.名称:单口网络插座 2.规格:86型 | 个 |  | 10
630 | 双口网络电话插座 | 1.名称:双口插座网络+电话 2.规格:86型 | 个 |  | 10
631 | 双口网络插座 | 1.名称:双口网络插座 2.规格:86型 | 个 |  | 11
632 | 网线 | 1.名称:网线 2.规格:UTP-CAT6 | m |  | 1380.67
633 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配、含接头、弯头 | m |  | 302.52
634 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:钢制 3.规格:MR200x100x1.5 4.本体及盖板、隔板等配件安装 | m |  | 40.45
635 | 水晶头 | 1.名称:水晶头 | 个 |  | 62
636 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 | 链路 |  | 31
637 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 | 链路 |  | 1
综合布线部分合计
门禁部分
638 | 住宅(小区)智能化设备 | 1.名称:彩色可视对讲门口机 2.规格:自带感应卡、密码、可视门禁一体机、含电源适配器 | 台 |  | 5
639 | 住宅(小区)智能化设备 | 1.名称:室内管理中心机 2.规格:7寸真彩TFT液晶显示屏 | 台 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 92 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
640 | 楼宇电控门防停电电源模块 | 1.名称:楼宇电控门防停电电源模块 2.规格: | 台 |  | 5
641 | 磁力锁 | 1.名称:磁力锁 2.规格:双门控制 | 台 |  | 9
642 | 门禁控制器 | 1.名称:门禁控制器 2.规格:4门 | 台 |  | 3
643 | 出门按钮 | 1.名称:出门按钮 2.规格:自复位单联开关 | 个 |  | 9
644 | 门禁消防控制模块 | 1.名称:门禁消防控制模块 2.规格:DC24V | 台 |  | 5
645 | 门禁系统感应卡 | 1.名称:门禁系统感应卡 2.规格:DC24V | 张 |  | 100
646 | 交换机 | 1.名称:POE网络交换机 2.规格:16路 | 台 |  | 1
647 | 台式主机 | 1.名称:台式主机 2.规格: | 台 |  | 1
648 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格、型号:RYY-2*1.0mm2 3.敷设方式:管内穿线 4.材质:铜芯 | m |  | 346.57
649 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格、型号:RYY-4*1.0mm2 3.敷设方式:管内穿线 4.材质:铜芯 | m |  | 345.94
650 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格、型号:RYYP-4*1.0mm2 3.敷设方式:管内穿线 4.材质:铜芯 | m |  | 352.23
651 | 网线 | 1.名称:网线 2.规格:UTP-CAT6 | m |  | 315.94
652 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配、含接头、弯头 | m |  | 466.48
653 | 门禁发卡器 | 1.名称:发卡器 2.规格:门禁发卡器 | 台 |  | 1
654 | 系统软件 | 1.名称:门禁管理软件 | 套 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 93 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
655 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 | 系统 |  | 1
门禁部分合计
1层中心供应合计
2层检验科
监控摄像部分
656 | 监控摄像设备 | 1.名称:彩色全景摄像机 2.类别:400万，POE供电 3.安装方式:吸顶安装 | 台 |  | 35
657 | 录像设备 | 1.名称:嵌入式硬盘录像机 2.规格:32路 | 台 |  | 1
658 | 交换机 | 1.名称:POE网络交换机 2.规格:16路 | 台 |  | 1
659 | 硬盘 | 1.名称:监控专用硬盘 2.规格:6T SATA接口 | 台 |  | 16
660 | 监控显示屏 | 1.名称:液晶显示器 2.规格:19.5寸 | 台 |  | 1
661 | 网线 | 1.名称:网线 2.规格:UTP-CAT6 | m |  | 996.28
662 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配、含接头、弯头 | m |  | 89.82
663
664 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 | 链路 |  | 35
665 | 监控系统调试 | 1.名称:监控系统调试 | 系统 |  | 1
监控摄像部分合计
综合布线部分
666 | 单口网络插座 | 1.名称:单口网络插座 2.规格:86型 | 个 |  | 11
667 | 双口网络电话插座 | 1.名称:双口插座网络+电话 2.规格:86型 | 个 |  | 36
668 | 双口网络插座 | 1.名称:双口网络插座 2.规格:86型 | 个 |  | 77
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 94 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
669 | 网线 | 1.名称:网线 2.规格:UTP-CAT6 | m |  | 5505.73
670 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配、含接头、弯头 | m |  | 920.54
671 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:钢制 3.规格:MR200x100x1.5 4.本体及盖板、隔板等配件安装 | m |  | 184
672 | 线槽 | 1.名称:金属线槽（含盖板） 2.材质:碳钢 3.规格:300*150 4.接地方式:接地跨接 | m |  | 21.87
673 | 水晶头 | 1.名称:水晶头 | 个 |  | 248
674 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 | 链路 |  | 124
675 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 | 链路 |  | 1
综合布线部分合计
门禁部分
676 | 住宅(小区)智能化设备 | 1.名称:彩色可视对讲门口机 2.规格:自带感应卡、密码、可视门禁一体机、含电源适配器 | 台 |  | 7
677 | 住宅(小区)智能化设备 | 1.名称:室内管理中心机 2.规格:7寸真彩TFT液晶显示屏 | 台 |  | 1
678 | 楼宇电控门防停电电源模块 | 1.名称:楼宇电控门防停电电源模块 2.规格: | 台 |  | 8
679 | 磁力锁 | 1.名称:磁力锁 2.规格:双门控制 | 台 |  | 14
680 | 门禁控制器 | 1.名称:门禁控制器 2.规格:4门 | 台 |  | 4
681 | 出门按钮 | 1.名称:出门按钮 2.规格:自复位单联开关 | 个 |  | 15
682 | 门禁消防控制模块 | 1.名称:门禁消防控制模块 2.规格:DC24V | 台 |  | 8
683 | 门禁系统感应卡 | 1.名称:门禁系统感应卡 2.规格:DC24V | 张 |  | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 95 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
684 | 交换机 | 1.名称:POE网络交换机 2.规格:16路 | 台 |  | 1
685 | 台式主机 | 1.名称:台式主机 2.规格: | 台 |  | 1
686 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格、型号:RYY-2*1.0mm2 3.敷设方式:管内穿线 4.材质:铜芯 | m |  | 611.43
687 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格、型号:RYY-4*1.0mm2 3.敷设方式:管内穿线 4.材质:铜芯 | m |  | 447.2
688 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格、型号:RYYP-4*1.0mm2 3.敷设方式:管内穿线 4.材质:铜芯 | m |  | 547.45
689 | 网线 | 1.名称:网线 2.规格:UTP-CAT6 | m |  | 286.17
690 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配、含接头、弯头 | m |  | 221.24
691 | 门禁发卡器 | 1.名称:发卡器 2.规格:门禁发卡器 | 台 |  | 1
692 | 系统软件 | 1.名称:门禁管理软件 | 套 |  | 1
693 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 | 系统 |  | 1
门禁部分合计
2层检验科合计
3层静配中心
监控摄像部分
694 | 监控摄像设备 | 1.名称:彩色全景摄像机 2.类别:400万，POE供电 3.安装方式:吸顶安装 | 台 |  | 12
695 | 录像设备 | 1.名称:嵌入式硬盘录像机 2.规格:32路 | 台 |  | 1
696 | 交换机 | 1.名称:POE网络交换机 2.规格:16路 | 台 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 96 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
697 | 硬盘 | 1.名称:监控专用硬盘 2.规格:6T SATA接口 | 台 |  | 8
698 | 监控显示屏 | 1.名称:液晶显示器 2.规格:19.5寸 | 台 |  | 1
699 | 网线 | 1.名称:网线 2.规格:UTP-CAT6 | m |  | 331.31
700 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配、含接头、弯头 | m |  | 37.2
701
702 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 | 链路 |  | 12
703 | 监控系统调试 | 1.名称:监控系统调试 | 系统 |  | 1
监控摄像部分合计
综合布线部分
704 | 双口网络电话插座 | 1.名称:双口插座网络+电话 2.规格:86型 | 个 |  | 8
705 | 双口网络插座 | 1.名称:双口网络插座 2.规格:86型 | 个 |  | 17
706 | 网线 | 1.名称:网线 2.规格:UTP-CAT6 | m |  | 2292.14
707 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配、含接头、弯头 | m |  | 234.14
708 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:钢制 3.规格:MR200x100x1.5 4.本体及盖板、隔板等配件安装 | m |  | 73.68
709 | 水晶头 | 1.名称:水晶头 | 个 |  | 50
710 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 | 链路 |  | 25
711 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 | 链路 |  | 1
综合布线部分合计
门禁部分
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 97 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
712 | 住宅(小区)智能化设备 | 1.名称:彩色可视对讲门口机 2.规格:自带感应卡、密码、可视门禁一体机、含电源适配器 | 台 |  | 3
713 | 住宅(小区)智能化设备 | 1.名称:室内管理中心机 2.规格:7寸真彩TFT液晶显示屏 | 台 |  | 1
714 | 楼宇电控门防停电电源模块 | 1.名称:楼宇电控门防停电电源模块 2.规格: | 台 |  | 5
715 | 磁力锁 | 1.名称:磁力锁 2.规格:双门控制 | 台 |  | 3
716 | 门禁控制器 | 1.名称:门禁控制器 2.规格:4门 | 台 |  | 1
717 | 出门按钮 | 1.名称:出门按钮 2.规格:自复位单联开关 | 个 |  | 3
718 | 门禁消防控制模块 | 1.名称:门禁消防控制模块 2.规格:DC24V | 台 |  | 5
719 | 门禁系统感应卡 | 1.名称:门禁系统感应卡 2.规格:DC24V | 张 |  | 100
720 | 交换机 | 1.名称:POE网络交换机 2.规格:16路 | 台 |  | 1
721 | 台式主机 | 1.名称:台式主机 2.规格: | 台 |  | 1
722 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格、型号:RYY-2*1.0mm2 3.敷设方式:管内穿线 4.材质:铜芯 | m |  | 25.3
723 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格、型号:RYY-4*1.0mm2 3.敷设方式:管内穿线 4.材质:铜芯 | m |  | 14.93
724 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格、型号:RYYP-4*1.0mm2 3.敷设方式:管内穿线 4.材质:铜芯 | m |  | 29.1
725 | 网线 | 1.名称:网线 2.规格:UTP-CAT6 | m |  | 25.32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 98 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
726 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配、含接头、弯头 | m |  | 92.31
727 | 门禁发卡器 | 1.名称:发卡器 2.规格:门禁发卡器 | 台 |  | 1
728 | 系统软件 | 1.名称:门禁管理软件 | 套 |  | 1
729 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 | 系统 |  | 1
门禁部分合计
3层静配中心合计
三层ICU(南)
监控摄像部分
730 | 监控摄像设备 | 1.名称:彩色全景摄像机 2.类别:400万，POE供电 3.安装方式:吸顶安装 | 台 |  | 29
731 | 录像设备 | 1.名称:嵌入式硬盘录像机 2.规格:32路 | 台 |  | 1
732 | 交换机 | 1.名称:POE网络交换机 2.规格:16路 | 台 |  | 1
733 | 交换机 | 1.名称:POE网络交换机 2.规格:16路 | 台 |  | 2
734 | 硬盘 | 1.名称:监控专用硬盘 2.规格:6T SATA接口 | 台 |  | 8
735 | 监控显示屏 | 1.名称:液晶显示器 2.规格:19.5寸 | 台 |  | 1
736 | 网线 | 1.名称:网线 2.规格:UTP-CAT6 | m |  | 784.19
737 | 金属波纹管 | 1.名称:金属波纹管 2.规格:φ20 3.配置形式:明配 | m |  | 25
738 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配、含接头、弯头 | m |  | 41.47
739
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 99 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
740 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 | 链路 |  | 29
741 | 监控系统调试 | 1.名称:监控系统调试 | 系统 |  | 1
监控摄像部分合计
综合布线部分
742 | 双口网络电话插座 | 1.名称:双口插座网络+电话 2.规格:86型 | 个 |  | 8
743 | 双口网络插座 | 1.名称:双口网络插座 2.规格:86型 | 个 |  | 54
744 | 网线 | 1.名称:网线 2.规格:UTP-CAT6 | m |  | 8697.65
745 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配、含接头、弯头 | m |  | 457.02
746 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:钢制 3.规格:MR200x100x1.5 4.本体及盖板、隔板等配件安装 | m |  | 175.8
747 | 线槽 | 1.名称:金属线槽（含盖板） 2.材质:碳钢 3.规格:300*150 4.接地方式:接地跨接 | m |  | 24.8
748 | 水晶头 | 1.名称:水晶头 | 个 |  | 124
749 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 | 链路 |  | 307
750 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 | 链路 |  | 1
综合布线部分合计
门禁系统
751 | 住宅(小区)智能化设备 | 1.名称:彩色可视对讲门口机 2.规格:自带感应卡、密码、可视门禁一体机、含电源适配器 | 台 |  | 9
752 | 住宅(小区)智能化设备 | 1.名称:室内管理中心机 2.规格:7寸真彩TFT液晶显示屏 | 台 |  | 1
753 | 楼宇电控门防停电电源模块 | 1.名称:楼宇电控门防停电电源模块 2.规格: | 台 |  | 9
754 | 磁力锁 | 1.名称:磁力锁 2.规格:双门控制 | 台 |  | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 100 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
755 | 门禁控制器 | 1.名称:门禁控制器 2.规格:4门 | 台 |  | 3
756 | 出门按钮 | 1.名称:出门按钮 2.规格:自复位单联开关 | 个 |  | 9
757 | 门禁消防控制模块 | 1.名称:门禁消防控制模块 2.规格:DC24V | 台 |  | 9
758 | 门禁系统感应卡 | 1.名称:门禁系统感应卡 2.规格:DC24V | 张 |  | 100
759 | 交换机 | 1.名称:POE网络交换机 2.规格:24路 | 台 |  | 1
760 | 服务器（含数据库及管理软件） | 1.名称:服务器（含数据库及管理软件） | 台 |  | 1
761 | 台式主机 | 1.名称:台式主机 2.规格: | 台 |  | 1
762 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格、型号:RYY-2*1.0mm2 3.敷设方式:管内穿线 4.材质:铜芯 | m |  | 169.53
763 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格、型号:RYY-4*1.0mm2 3.敷设方式:管内穿线 4.材质:铜芯 | m |  | 178.64
764 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格、型号:RYYP-4*1.0mm2 3.敷设方式:管内穿线 4.材质:铜芯 | m |  | 197.71
765 | 网线 | 1.名称:网线 2.规格:UTP-CAT6 | m |  | 169.53
766 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配、含接头、弯头 | m |  | 145.03
767 | 门禁发卡器 | 1.名称:发卡器 2.规格:门禁发卡器 | 台 |  | 1
768 | 系统软件 | 1.名称:门禁管理软件 | 套 |  | 1
769 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 | 系统 |  | 1
门禁系统合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 101 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
背景音乐部分
770 | 天花喇叭（防火型） | 1.名称:天花喇叭 2.规格:3W | 台 |  | 19
771 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:音量控制器 2.规格:6W | 台 |  | 7
772 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:带前置功放 2.规格:250W | 台 |  | 1
773 | 分区矩阵 | 1.名称:分区矩阵 2.规格:10分区 | 台 |  | 1
774 | 强插电源 | 1.名称:强插电源 2.规格:24V | 个 |  | 1
775 | 入侵报警控制器 | 1.名称:报警发生器 2.规格:24V | 套 |  | 1
776 | 扩声系统设备 | 1.名称:话筒 2.规格:座式 | 台 |  | 1
777 | 扩声系统设备 | 1.名称:背景音乐播放主机 2.规格:符合国标要求 | 台 |  | 1
778 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格、型号:RYY-2*1.0mm2 3.敷设方式:管内穿线 4.材质:铜芯 | m |  | 180.74
779 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格、型号:RYY-4*1.0mm2 3.敷设方式:管内穿线 4.材质:铜芯 | m |  | 57.73
780 | 金属波纹管 | 1.名称:金属波纹管 2.规格:φ20 3.配置形式:明配 | m |  | 20
781 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配、含接头、弯头 | m |  | 232.65
782 | 背景音乐系统调试 | 1.名称:广播系统调试 | 系统 |  | 1
背景音乐部分合计
视频探视对讲系统图
783 | 家属探视分机 | 1.名称:家属探视分机 | 台 |  | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：净化系统安装--ICU等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 102 页 共 102 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
784 | 视频探视 病床分机 | 1.名称:视频探视 病床分机 | 台 |  | 20
785 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZC-RYY2*1.0 | m |  | 657.62
786 | 网线 | 1.名称:网线 2.规格:UTP-CAT6 | m |  | 657.62
787 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配、含接头、弯头 | m |  | 170.23
视频探视对讲系统图合计
三层ICU(南)合计
弱电合计
分部分项合计
措施项目
788 | 高层施工增加 |  | 项 |  | 1
789 | 脚手架搭拆费 |  | 项 |  | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08