## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单项采购汇总表
采购项目名称：配套设备及安装--手术室等 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 四层门诊手术室安装
1.2 | 四层门诊手术室配套
1.3 | 四层手术部安装
1.4 | 四层手术部配套
1.5 | 五层DSA安装
1.6 | 五层DSA配套
2 | 配套服务
2.1 | 配套服务
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
采购清单
采购项目名称：配套设备及安装--手术室等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 39 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
四层门诊手术室安装
1 | 细石混凝土楼地面 | 1.做法/部位:PVC地板 2.找平层厚度、砂浆配合比:C25细石混凝土找平层，厚度根据面层返算 3.其它:未尽事宜详见设计图纸 4.含超高降效 | m2 |  | 193.72
2 | 自流坪楼地面 | 1.做法/部位:PVC地板 2.界面剂材料种类:吸收性界面剂处理 3.面漆材料种类、厚度:3mm厚超强自流坪 4.其它:未尽事宜详见设计图纸 5.含超高降效 | m2 |  | 193.72
3 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.做法/部位:PVC地板 2.面层材料品种、规格、颜色:2mm厚同质透芯PVC地板,底面涂地板粘合剂，卷材焊缝采用原厂同材质焊条 3.其它:未尽事宜详见设计图纸 4.含超高降效 | m2 |  | 101.78
4 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.做法/部位:橡胶地板 2.面层材料品种、规格、颜色:2mm厚橡胶地板,底面涂地板粘合剂，卷材焊缝采用原厂同材质焊条 3.其它:未尽事宜详见设计图纸 4.含超高降效 | m2 |  | 93.3
5 | PVC卷材踢脚 | 1.做法/部位:PVC踢脚线 2.粘结层厚度、材料种类:卷材专用胶粘合 3.面层材料种类、规格、颜色:PVC卷材地板上卷100mm 4.其它:未尽事宜详见设计图纸 5.含超高降效 | m2 |  | 9.27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：配套设备及安装--手术室等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 39 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | PVC卷材踢脚 | 1.做法/部位:橡胶踢脚线 2.粘结层厚度、材料种类:卷材专用胶粘合 3.面层材料种类、规格、颜色:橡胶卷材地板上卷100mm 4.其它:未尽事宜详见设计图纸 5.含超高降效 | m2 |  | 6.87
7 | 非承重隔墙 | 1.隔墙类型:75轻钢龙骨隔墙（双侧单层，内填防火岩棉）基板 2.龙骨材料种类、规格:75轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:双面单层8mm硅酸钙板 4.面层材料种类、规格:双面6mm无机预涂板，3mm宽接缝中填入专用密封胶 5.填充材料种类、规格:填满防火岩棉（100kg/m³），耐火极限1.0h 6.其它:未尽事宜详见设计图纸 7.含超高降效 | m2 |  | 175.088
8 | 非承重隔墙 | 1.隔墙类型:75轻钢龙骨隔墙（双侧双层基板，内填防火岩棉） 2.龙骨材料种类、规格:75轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:双面双层8mm硅酸钙板 4.面层材料种类、规格:双面6mm无机预涂板，3mm宽接缝中填入专用密封胶 5.填充材料种类、规格:填满防火岩棉（100kg/m³），耐火极限2.0h 6.其它:未尽事宜详见设计图纸 7.含超高降效 | m2 |  | 21.737
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：配套设备及安装--手术室等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 39 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 非承重隔墙 | 1.隔墙类型:75轻钢龙骨隔墙（单侧单层基板，不填防火岩棉） 2.龙骨材料种类、规格:75轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:8mm硅酸钙板 4.面层材料种类、规格:6mm无机预涂板，3mm宽接缝中填入专用密封胶 5.填充材料种类、规格:不填防火岩棉 6.其它:未尽事宜详见设计图纸 7.含超高降效 | m2 |  | 153.455
10 | 非承重隔墙 | 1.部位:手术室隔墙 2.龙骨材料种类、规格:50*30*1.2mm镀锌方管龙骨，4#角钢，专用挂钩，冷板墙板加强筋 3.基层材料种类、规格:9.5石膏衬板，专用粘结剂 4.面层材料种类、规格:1.2mm电解钢板，面喷抗菌涂料，3mm宽接缝中填入专用密封胶 5.其它:未尽事宜详见设计图纸 6.含超高降效 | m2 |  | 377.458
11 | 吊顶天棚 | 1.做法/部位:防锈铝板吊顶 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人，吊筋长＞1.5m 3.龙骨材料种类、规格、中距:60型吊顶龙骨，M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆；当吊筋长度大于1.5m,必须加转换层龙骨或做反向支撑 4.基层材料种类、规格:6mm硅酸钙板背衬板，专用粘结剂粘结 5.面层材料品种、规格:1.0mm防锈铝板，3mm宽接缝中填入专用密封胶 6.其它:未尽事宜详见设计图纸 7.含超高降效 | m2 |  | 93.83
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：配套设备及安装--手术室等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 39 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 吊顶天棚 | 1.做法/部位:手术室吊顶 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人，吊筋长＞1.5m 3.龙骨材料种类、规格、中距:50*30*1.2镀锌方钢龙骨，M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆；当吊筋长度大于1.5m,必须加转换层龙骨或做反向支撑 4.基层材料种类、规格:9.5mm石膏板背衬板，专用粘结剂粘结 5.面层材料品种、规格:1.0mm电解钢板，3mm宽接缝中填入专用密封胶 6.其它:未尽事宜详见设计图纸 7.含超高降效 | m2 |  | 101.28
13 | 天花检修口 | 1.铝合金边框 2.尺寸：600*600mm 3.未尽事宜详见设计图纸 | 个 |  | 5
14 | 土建墙不锈钢门套 | 1.部位：土建墙门洞包门套 2.尺寸：L*300mm 3.材质：1.5mm铝合金 4.底板：15mm厚密度板 5.折弯造型等 6.未尽事宜详见设计图纸 | m |  | 10.4
15 | 医用洁净单开气密门 | 1.医用洁净气密封金属单开平开门 2.1000mm×2100mm 3.带观察窗 4.含门碰、闭门器、门锁及配套配件 5.喷塑钢板，1.2厚304不锈钢防撞带 6.铝合金门套 7.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：配套设备及安装--手术室等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 39 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 医用洁净双开气密门 | 1.医用洁净气密封金属双开平开门 2.1800mm×2100mm 3.带观察窗 4.含门碰、闭门器、门锁及配套配件 5.喷塑钢板，1.2厚304不锈钢防撞带 6.铝合金门套 7.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 2
17 | 医用洁净气密趟门（消防联动） | 1.医用洁净自动气密趟门 2.1700mm×2300mm 3.带观察窗 4.喷塑钢板，1.2厚304不锈钢防撞带 5.含自动动门机及配套配件 6.铝合金门套 7.带消防联动 8.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 4
18 | 乙级防火双开门 （消防联动） | 1.医用金属防火双开平开门乙级 2.1800mm×2100mm 3.含闭门器、门锁及配套配件 4.喷塑钢板 5.带消防联动 6.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 1
19 | 乙级防火双开门 | 1.医用金属防火双开平开门乙级 2.1800mm×2100mm 3.含闭门器、门锁及配套配件 4.喷塑钢板 5.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 1
20 | 乙级防火单开门 | 1.医用金属防火单开平开门乙级 2.1000mm×2100mm 3.含闭门器、门锁及配套配件 4.喷塑钢板 5.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：配套设备及安装--手术室等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 39 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 甲级防火单开门 | 1.医用金属防火单开平开门甲级 2.1000mm×2100mm 3.含闭门器、门锁及配套配件 4.喷塑钢板 5.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 2
四层门诊手术室安装合计
四层门诊手术室配套
22 | 防撞带 | 1.200mm宽 2.镀锌板骨架 3.不锈钢盖板，万能胶固定 4.未尽事宜详见设计图纸 | m |  | 32.9
23 | （直型）输液导轨 | 1.直型 输液导轨(两条) 2.含4个可伸缩吊钩 3.尺寸：约L=2600mm 4.铝合金材质 5.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 4
24 | 医疗专用麻醉柜 | 1.医疗专用麻醉柜 2.带抽屉及层板 3.304不锈钢材质 4.分上中下两部分 5.电解钢板墙体：采用丝杆或角铁架加固 6.外形尺寸W1200XH1700XD400 7.下底边安装高度120 8.未尽事宜详见设计图纸 | 台 |  | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：配套设备及安装--手术室等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 39 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 医疗专用药品柜 | 1.医疗专用药品柜 2.带抽屉及隔板 3.304不锈钢材质 4.分上中下两部分 5.电解钢板墙体：采用丝杆或角铁架加固 6.外形尺寸W1200XH1700XD400 7.下底边安装高度120 8.未尽事宜详见设计图纸 | 台 |  | 4
26 | 医疗专用器械柜 | 1.医疗专用器械柜 2.带隔板 3.304不锈钢材质 4.分上下两部分 5.电解钢板墙体：采用丝杆或角铁架加固 6.外形尺寸W1200XH1700XD400 7.下底边安装高度120 8.未尽事宜详见设计图纸 | 台 |  | 4
27 | 医用手术室专用保温柜 | 1.医用手术室用保温柜 2.机箱，压缩机，加热器，蒸发器，冷凝器，毛细管 3.2℃-80℃医用恒温箱 4.容量约97L 5.尺寸:约595*565*860 6.含固定框架箱体，预留散热孔洞 7.具体以实际产品为准 8.未尽事宜详见设计图纸 | 台 |  | 4
28 | 手术专用洁净书写台 | 1.手术专用洁净书写台 2.304不锈钢材质 3.翻板式结构，放下台面，灯自动亮起 4.电解钢板墙体：采用丝杆或角铁架加固 5.外形尺寸900*450*350 6.下底边安装高度1020 7.未尽事宜详见设计图纸 | 台 |  | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：配套设备及安装--手术室等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 39 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 手术室集成中央控制面板 | 1.手术室集成中央控制面板 2.32寸液晶触摸屏，分辨率1920*1080，安卓系统 3.功能包括时钟；计时器；温湿度显示及调节 4.控制屏（天花照明系统开关、空调机组开关、麻醉废气回收机组的启停控制、麻醉 废气回收系统故障报警、高效过滤器失效报警等） 5.免提电话模块 6.智能医用气体阻塞报警 7.外形尺寸约900（W)×500（H），以实际产品尺寸为准 8.下底边安装高度1020 9.含角铁等制安 10.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 4
30 | 三联阅片器（嵌入无菌式） | 1.四联阅片器约600(W)X1200(H)X22(D) 2.LED光源，直流供电，无屏闪 3.亮度≥2000cd/m2 4.均匀系数≥0.8，铝合金包边 5.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 4
31 | 手术取电设备（嵌入无菌式） | 1.900(W)X250(H)X80(D) 2.三组220V/10A插座，一组220V/16A插座 3.304不锈钢材质 4.两个接地端子 5.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 12
32 | 手术取电设备（嵌入无菌式） | 1.900(W)X250(H)X80(D) 2.三组220V插座、一组380V插座 3.304不锈钢材质 4.两个接地端子 5.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 4
四层门诊手术室配套合计
四层手术部安装
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：配套设备及安装--手术室等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 39 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 砌块墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级、配合比:Ma5.0专用砂浆 5.其它:含超高降效 | m3 |  | 23.51
34 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:镀锌钢丝网,丝径0.8~1.0mm,孔径10X10或12X12mm 2.加固方式:钉挂 3.其它:含超高降效 | m2 |  | 9.11
35 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.部位:防滑地砖防水楼面 2.涂膜厚度、遍数:四周沿墙上翻300，1.5mm厚聚氨脂防水层 3.其它:未尽事宜详见设计图纸 4.含超高降效 | m2 |  | 131.9429
36 | 水泥砂浆楼地面（地面防护） | 1.部位:防辐射地面 2.找平层厚度、砂浆配合比:3mmpb4:1硫酸钡水泥 3.未尽事宜详见设计图纸 | m2 |  | 420.91
37 | 水泥砂浆楼地面 | 1.部位:防滑地砖防水楼面 2.找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆找平层(1%坡向地漏)，厚度根据面层返算 3.其它:未尽事宜详见设计图纸 4.含超高降效 | m2 |  | 121.0409
38 | 细石混凝土楼地面 | 1.做法/部位:PVC地板 2.找平层厚度、砂浆配合比:C25细石混凝土找平层，厚度根据面层返算 3.其它:未尽事宜详见设计图纸 4.含超高降效 | m2 |  | 1406.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：配套设备及安装--手术室等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 39 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 自流坪楼地面 | 1.做法/部位:PVC地板 2.界面剂材料种类:吸收性界面剂处理 3.面漆材料种类、厚度:3mm厚超强自流坪 4.其它:未尽事宜详见设计图纸 5.含超高降效 | m2 |  | 1406.03
40 | 块料楼地面 | 1.做法/部位:防滑地砖防水楼面 2.找平层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆结合层，厚度根据面层返算 3.结合层厚度、砂浆配合比:6mm厚素水泥砂浆或聚合物水泥浆粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖,水泥浆擦逢 5.其它:未尽事宜详见设计图纸 6.含超高降效 | m2 |  | 121.19
41 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.做法/部位:PVC地板 2.面层材料品种、规格、颜色:2mm厚同质透芯PVC地板,底面涂地板粘合剂，卷材焊缝采用原厂同材质焊条 3.其它:未尽事宜详见设计图纸 4.含超高降效 | m2 |  | 1033.63
42 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.做法/部位:橡胶地板 2.面层材料品种、规格、颜色:2mm厚橡胶地板,底面涂地板粘合剂，卷材焊缝采用原厂同材质焊条 3.其它:未尽事宜详见设计图纸 4.含超高降效 | m2 |  | 372.59
43 | PVC卷材踢脚 | 1.做法/部位:PVC踢脚线 2.粘结层厚度、材料种类:卷材专用胶粘合 3.面层材料种类、规格、颜色:PVC卷材地板上卷100mm 4.其它:未尽事宜详见设计图纸 5.含超高降效 | m2 |  | 77.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：配套设备及安装--手术室等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 39 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | PVC卷材踢脚 | 1.做法/部位:橡胶踢脚线 2.粘结层厚度、材料种类:卷材专用胶粘合 3.面层材料种类、规格、颜色:橡胶卷材地板上卷100mm 4.其它:未尽事宜详见设计图纸 5.含超高降效 | m2 |  | 20.17
45 | 地面拉丝不锈钢踢脚 | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm砂面不锈钢踢脚扣板 3.其它:未尽事宜详见设计图纸 4.含超高降效 | m2 |  | 6.25
46 | 石材零星项目 | 1.做法/部位:门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆结合层，厚度根据面层返算 3.贴结合层厚度、材料种类:6mm厚素水泥砂浆或聚合物水泥浆粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚大理石 5.其它:未尽事宜详见设计图纸 6.含超高降效 | m2 |  | 0.95
47 | 墙面一般抹灰 | 1.做法/部位:贴瓷砖墙面/隔音墙 2.墙体类型:内墙 3.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:2水泥砂浆抹灰层，防水界面剂 4.其它:未尽事宜详见设计图纸 5.含超高降效 | m2 |  | 154.07
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：配套设备及安装--手术室等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 39 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 块料墙面 | 1.做法/部位:贴瓷砖墙面 2.墙体类型:内墙 3.安装方式:粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:300*600瓷砖,6mm厚素水泥砂浆或聚合物水泥浆粘结层 5.缝宽、嵌缝材料种类:勾缝剂擦逢 6.其它:未尽事宜详见设计图纸 7.含超高降效 | m2 |  | 119.17
49 | 非承重隔墙 | 1.隔墙类型:75轻钢龙骨隔墙（双侧单层，内填防火岩棉）基板 2.龙骨材料种类、规格:75轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:双面单层8mm硅酸钙板 4.面层材料种类、规格:双面6mm无机预涂板，3mm宽接缝中填入专用密封胶 5.填充材料种类、规格:填满防火岩棉（100kg/m³），耐火极限1.0h 6.其它:未尽事宜详见设计图纸 7.含超高降效 | m2 |  | 660.345
50 | 非承重隔墙 | 1.隔墙类型:75轻钢龙骨隔墙（双侧双层基板，内填防火岩棉） 2.龙骨材料种类、规格:75轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:双面双层8mm硅酸钙板 4.面层材料种类、规格:双面6mm无机预涂板，3mm宽接缝中填入专用密封胶 5.填充材料种类、规格:填满防火岩棉（100kg/m³），耐火极限2.0h 6.其它:未尽事宜详见设计图纸 7.含超高降效 | m2 |  | 486.372
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：配套设备及安装--手术室等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 39 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 非承重隔墙 | 1.隔墙类型:75轻钢龙骨隔墙（双侧单层，内填防火岩棉）基板 2.龙骨材料种类、规格:75轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:双面单层12mm防潮石膏板 4.面层材料种类、规格:抗菌涂料一底两面共三遍抗菌涂料 5.填充材料种类、规格:50mm防火岩棉（100kg/m³），耐火极限1.2h 6.其它:未尽事宜详见设计图纸 7.含超高降效 | m2 |  | 533.966
52 | 非承重隔墙 | 1.隔墙类型:75轻钢龙骨隔墙（双侧单层，内填防火岩棉）基板 2.龙骨材料种类、规格:75轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:一面单层12mm防潮石膏板，一面单层8mm硅酸钙板 4.面层材料种类、规格:抗菌涂料一底两面共三遍抗菌涂料 5.填充材料种类、规格:50mm防火岩棉（100kg/m³），耐火极限1.2h 6.其它:未尽事宜详见设计图纸 7.含超高降效 | m2 |  | 106.219
53 | 非承重隔墙 | 1.隔墙类型:75轻钢龙骨隔墙（双侧双层，内填防火岩棉）基板 2.龙骨材料种类、规格:75轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:双面双层12mm防潮石膏板 4.面层材料种类、规格:抗菌涂料一底两面共三遍抗菌涂料 5.填充材料种类、规格:填满防火岩棉（100kg/m³），耐火极限2.1h 6.其它:未尽事宜详见设计图纸 7.含超高降效 | m2 |  | 29.991
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：配套设备及安装--手术室等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 39 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 非承重隔墙 | 1.隔墙类型:75轻钢龙骨隔墙（双侧单层，内填防火岩棉）基板 2.龙骨材料种类、规格:75轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:一面双层12mm防潮石膏板，一面双层8mm硅酸钙板 4.面层材料种类、规格:抗菌涂料一底两面共三遍抗菌涂料 5.填充材料种类、规格:50mm防火岩棉（100kg/m³），耐火极限1.2h 6.其它:未尽事宜详见设计图纸 7.含超高降效 | m2 |  | 28.182
55 | 非承重隔墙 | 1.隔墙类型:75轻钢龙骨隔墙（单侧单层基板，不填防火岩棉） 2.龙骨材料种类、规格:75轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:8mm硅酸钙板 4.面层材料种类、规格:6mm无机预涂板，3mm宽接缝中填入专用密封胶 5.填充材料种类、规格:不填防火岩棉 6.其它:未尽事宜详见设计图纸 7.含超高降效 | m2 |  | 417.015
56 | 抹灰面油漆 | 1.部位:墙面抗菌涂料（土建墙） 2.抹灰层:15mm厚1.2水泥砂浆抹灰层 3.刮腻子遍数:满刮腻子三遍 4.油漆品种、刷漆遍数:刷抗菌涂料底漆一遍，面漆两遍 5.未尽事宜详见设计图纸 | m2 |  | 299.341
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：配套设备及安装--手术室等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 39 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 墙面装饰板（穿孔铝板吸声墙面） | 1.做法/部位:隔音墙 2.龙骨材料种类、规格、中距:0.8mm厚75型轻钢龙骨，竖龙骨间距600mm,高度至梁板底 3.填充层材料种类、规格:内填50隔音棉 4.面层材料品种、规格、颜色:10mm穿孔石膏板，自攻螺丝固定 5.其它:未尽事宜详见设计图纸 6.含超高降效 | m2 |  | 31.55
58 | 非承重隔墙 | 1.部位:手术室隔墙 2.龙骨材料种类、规格:50*30*1.2mm镀锌方管龙骨，4#角钢，专用挂钩，冷板墙板加强筋 3.基层材料种类、规格:9.5石膏衬板，专用粘结剂 4.面层材料种类、规格:1.2mm电解钢板，面喷抗菌涂料，3mm宽接缝中填入专用密封胶 5.其它:未尽事宜详见设计图纸 6.含超高降效 | m2 |  | 971.174
59 | 吊顶天棚 | 1.做法/部位:铝扣板吊顶 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型，吊筋长＞1.5m 3.龙骨材料种类、规格、中距:60型吊顶龙骨，M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆；当吊筋长度大于1.5m,必须加转换层龙骨或做反向支撑 4.面层材料品种、规格:600×600×0.8铝扣板 5.其它:未尽事宜详见设计图纸 6.含超高降效 | m2 |  | 54.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：配套设备及安装--手术室等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 39 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 吊顶天棚 | 1.做法/部位:防锈铝板吊顶 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人，吊筋长＞1.5m 3.龙骨材料种类、规格、中距:60型吊顶龙骨，M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆；当吊筋长度大于1.5m,必须加转换层龙骨或做反向支撑 4.基层材料种类、规格:6mm硅酸钙板背衬板，专用粘结剂粘结 5.面层材料品种、规格:1.0mm防锈铝板，3mm宽接缝中填入专用密封胶 6.其它:未尽事宜详见设计图纸 7.含超高降效 | m2 |  | 1032.37
61 | 吊顶天棚 | 1.做法/部位:手术室吊顶 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人，吊筋长＞1.5m 3.龙骨材料种类、规格、中距:50*30*1.2镀锌方钢龙骨，M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆；当吊筋长度大于1.5m,必须加转换层龙骨或做反向支撑 4.基层材料种类、规格:9.5mm石膏板背衬板，专用粘结剂粘结 5.面层材料品种、规格:1.0mm电解钢板，3mm宽接缝中填入专用密封胶 6.其它:未尽事宜详见设计图纸 7.含超高降效 | m2 |  | 372.59
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：配套设备及安装--手术室等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 39 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 吊顶天棚 | 1.做法/部位:隔音吊顶 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人，吊筋长＞1.5m 3.龙骨材料种类、规格、中距:60型吊顶龙骨，M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆；当吊筋长度大于1.5m,必须加转换层龙骨或做反向支撑 4.填充材料种类、规格:内填20厚隔音棉（24kg/m³） 5.面层材料品种、规格:10mm穿孔石膏板 6.其它:未尽事宜详见设计图纸 7.含超高降效 | m2 |  | 9.14
63 | 医疗专用防辐射铅板隔墙 | 1.部位:墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌专用龙骨 3.面层材料种类、规格:医疗专用3mmpb铅当量防辐射铅板 4.满铺顶面，搭接宽度100mm 5.除锈级别:手工轻微除锈 6.未尽事宜详见设计图纸 | m2 |  | 700.4064
64 | 天花检修口 | 1.铝合金边框 2.尺寸：600*600mm 3.未尽事宜详见设计图纸 | 个 |  | 16
65 | 防撞护角 | 1.尺寸：L*30*30mm 2.材质：1.2mmPVC 3.粘贴剂及其他固定配件等 4.未尽事宜详见设计图纸 | m |  | 20.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：配套设备及安装--手术室等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 18 页 共 39 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 医用洁净单开气密门 | 1.医用洁净气密封金属单开平开门 2.800mm×2100mm 3.带观察窗 4.含门碰、闭门器、门锁及配套配件 5.喷塑钢板，1.2厚304不锈钢防撞带 6.铝合金门套 7.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 1
67 | 医用洁净单开气密门 | 1.医用洁净气密封金属单开平开门 2.1000mm×2100mm 3.带观察窗 4.含门碰、闭门器、门锁及配套配件 5.喷塑钢板，1.2厚304不锈钢防撞带 6.铝合金门套 7.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 13
68 | 医用洁净双开气密门 | 1.医用洁净气密封金属双开平开门 2.1500mm×2100mm 3.带观察窗 4.含门碰、闭门器、门锁及配套配件 5.喷塑钢板，1.2厚304不锈钢防撞带 6.铝合金门套 7.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 4
69 | 医用洁净气密趟门 | 1.医用洁净自动气密趟门 2.1600mm×2300mm 3.带观察窗 4.含自动动门机及配套配件 5.喷塑钢板，1.2厚304不锈钢防撞带 6.铝合金门套 7.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：配套设备及安装--手术室等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 19 页 共 39 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 医用洁净气密趟门 | 1.医用洁净自动气密趟门 2.1700mm×2300mm 3.带观察窗 4.含自动动门机及配套配件 5.喷塑钢板，1.2厚304不锈钢防撞带 6.铝合金门套 7.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 6
71 | 医用洁净防辐射单开门 | 1.医用洁净防辐射金属单开平开门（带铅防护） 2.1000mm×2100mm 3.喷塑钢板，1.2厚304不锈钢防撞带 4.含铅板，铅当量3.0mmpb 5.含门碰、闭门器、门锁及配套配件 6.成品制作、运输、安装（包括二次运输至安装现场） 7.未尽事宜详见设计图纸 | 樘 |  | 5
72 | 医用洁净防辐射自动趟门 | 1.医用洁净防辐射自动趟门（带铅防护） 2.1300mm×2300mm 3.喷塑钢板，1.2厚304不锈钢防撞带 4.含铅板，铅当量3.0mmpb 5.含自动动门机及配套配件 6.成品制作、运输、安装（包括二次运输至安装现场） 7.未尽事宜详见设计图纸 | 樘 |  | 3
73 | 医用洁净防辐射自动趟门 | 1.医用洁净防辐射自动趟门（带铅防护） 2.1600mm×2300mm 3.喷塑钢板，1.2厚304不锈钢防撞带 4.含铅板，铅当量3.0mmpb 5.含自动动门机及配套配件 6.成品制作、运输、安装（包括二次运输至安装现场） 7.未尽事宜详见设计图纸 | 樘 |  | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：配套设备及安装--手术室等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 20 页 共 39 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 医用洁净防辐射自动趟门（消防联动） | 1.医用洁净防辐射自动趟门（带铅防护） 2.1700mm×2300mm 3.喷塑钢板，1.2厚304不锈钢防撞带 4.含铅板，铅当量3.0mmpb 5.含自动动门机及配套配件 6.成品制作、运输、安装（包括二次运输至安装现场） 7.带消防联动 8.未尽事宜详见设计图纸 | 樘 |  | 4
75 | 乙级防火双开门 | 1.医用金属防火双开平开门乙级 2.1500mm×2100mm 3.含闭门器、门锁及配套配件 4.喷塑钢板 5.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 7
76 | 乙级防火单开门 | 1.医用金属防火单开平开门乙级 2.1000mm×2100mm 3.含闭门器、门锁及配套配件 4.喷塑钢板 5.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 3
77 | 甲级防火双开门 | 1.医用金属防火双开平开门甲级 2.1800mm×2100mm 3.含闭门器、门锁及配套配件 4.喷塑钢板 5.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 3
78 | 甲级防火双开门 （消防联动） | 1.医用金属防火双开平开门甲级 2.1500mm×2100mm 3.含闭门器、门锁及配套配件 4.喷塑钢板 5.带消防联动 6.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：配套设备及安装--手术室等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 21 页 共 39 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 甲级防火双开门 | 1.医用金属防火双开平开门甲级 2.1500mm×2100mm 3.含闭门器、门锁及配套配件 4.喷塑钢板 5.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 3
80 | 甲级防火单开门 | 1.医用金属防火单开平开门甲级 2.1000mm×2100mm 3.含闭门器、门锁及配套配件 4.喷塑钢板 5.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 4
81 | 防辐射观察窗 | 1.外形尺寸1800*1200 2.下底边安装高度800 3.304不锈钢窗框、15mm厚铅玻璃（3mmpb当量） 4.12mm防火板加固框架 5.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 3
82 | 防辐射观察窗 | 1.外形尺寸2100*1200 2.下底边安装高度800 3.304不锈钢窗框、15mm厚铅玻璃（3mmpb当量） 4.12mm防火板加固框架 5.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 1
83 | 推拉谈话窗 | 1.外形尺寸1500*1200 2.下底边安装高度800 3.铝合金窗框、8mm钢化玻璃 4.可推拉，带锁 5.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 1
84 | 气密窗 | 1.外形尺寸4800*1200 2.下底边安装高度900 3.铝合金窗框、10mm钢化玻璃 4.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 1
四层手术部安装合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：配套设备及安装--手术室等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 22 页 共 39 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
四层手术部配套
85 | 护士工作站 | 1.尺寸：L*600*750mm 2.材料种类、规格：柜体采用15mm免漆板，PVC封边，双饰面，优质铰链，带门锁，电脑托盘，装饰踢脚线；台面采用15mm人造大理石制作。 3.未尽事宜详见设计图纸 | m |  | 7.3
86 | 护士工作站台上挡沿柜 | 1.尺寸：L*200*350mm 2.材料种类、规格：柜体采用15mm免漆板，PVC封边，双饰面；台面采用15mm人造大理石制作。 3.未尽事宜详见设计图纸 | m |  | 2.78
87 | 通排风管防辐射铅板防护包管 | 1.部位:风管 2.面层材料种类、规格:医疗专用防辐射铅板2mmpb铅当量 3.吊杆+螺丝+其他配件 4.未尽事宜详见设计图纸 | m2 |  | 13
88 | 空调水管防辐射铅防护包管 | 1.部位:空调水管 2.面层材料种类、规格:医疗专用防辐射铅板2mmpb铅当量 3.吊杆+固定架+螺丝+其他配件 4.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 5
89 | 防辐射铅板检修门 1020*630 | 1.防辐射单开平开门（带铅防护） 2.1020mm×630mm 3.含百叶及插销锁 4.框架：50*30镀锌专用龙骨 5.铅板：1400*1000mm，当量3.5mmpb 6.制作、运输、安装（包括二次运输至安装现场） 7.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：配套设备及安装--手术室等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 23 页 共 39 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
90 | 防撞带 | 1.200mm宽 2.镀锌板骨架 3.不锈钢盖板，万能胶固定 4.未尽事宜详见设计图纸 | m |  | 123.15
91 | （直型）输液导轨 | 1.直型 输液导轨(两条) 2.含4个可伸缩吊钩 3.尺寸：约L=2600mm 4.铝合金材质 5.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 7
92 | （U型）输液导轨 | 1.U型 输液导轨 2.含4个可伸缩吊钩 3.尺寸：约1800*800mm 4.铝合金材质 5.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 7
93 | 医疗专用麻醉柜 | 1.医疗专用麻醉柜 2.带抽屉及层板 3.304不锈钢材质 4.分上中下两部分 5.电解钢板墙体：采用丝杆或角铁架加固 6.外形尺寸W1200XH1700XD400 7.下底边安装高度120 8.未尽事宜详见设计图纸 | 太 |  | 7
94 | 医疗专用药品柜 | 1.医疗专用药品柜 2.带抽屉及隔板 3.304不锈钢材质 4.分上中下两部分 5.电解钢板墙体：采用丝杆或角铁架加固 6.外形尺寸W1200XH1700XD400 7.下底边安装高度120 8.未尽事宜详见设计图纸 | 台 |  | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：配套设备及安装--手术室等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 24 页 共 39 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
95 | 医疗专用器械柜 | 1.医疗专用器械柜 2.带隔板 3.304不锈钢材质 4.分上下两部分 5.电解钢板墙体：采用丝杆或角铁架加固 6.外形尺寸W1200XH1700XD400 7.下底边安装高度120 8.未尽事宜详见设计图纸 | 台 |  | 7
96 | 医用手术室专用保温柜 | 1.医用手术室用保温柜 2.机箱，压缩机，加热器，蒸发器，冷凝器，毛细管 3.2℃-80℃医用恒温箱 4.容量约97L 5.尺寸:约595*565*860 6.含固定框架箱体，预留散热孔洞 7.具体以实际产品为准. 8.未尽事宜详见设计图纸 | 台 |  | 7
97 | 医用手术室专用保冷柜 | 1.医用手术室用保温柜 2.机箱，压缩机，加热器，蒸发器，冷凝器，毛细管 3.2℃-8℃医用恒温箱 4.容量约74L 5.尺寸:约480*490*840 6.含固定框架箱体，预留散热孔洞 7.具体以实际产品为准 8.未尽事宜详见设计图纸 | 台 |  | 3
98 | 手术专用洁净书写台 | 1.手术专用洁净书写台 2.304不锈钢材质 3.翻板式结构，放下台面，灯自动亮起 4.电解钢板墙体：采用丝杆或角铁架加固 5.外形尺寸900*450*350 6.下底边安装高度1020 7.未尽事宜详见设计图纸 | 台 |  | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：配套设备及安装--手术室等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 25 页 共 39 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
99 | 手术室集成中央控制面板 | 1.手术室集成中央控制面板 2.32寸液晶触摸屏，分辨率1920*1080，安卓系统 3.功能包括时钟；计时器；温湿度显示及调节 4.控制屏（天花照明系统开关、空调机组开关、麻醉废气回收机组的启停控制、麻醉 废气回收系统故障报警、高效过滤器失效报警等） 5.免提电话模块 6.智能医用气体阻塞报警 7.外形尺寸约900（W)×500（H），以实际产品尺寸为准 8.下底边安装高度1020 9.含角铁等制安 10.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 7
100 | 三联阅片器（嵌入无菌式） | 1.四联阅片器约600(W)X1200(H)X22(D) 2.LED光源，直流供电，无屏闪 3.亮度≥2000cd/m2 4.均匀系数≥0.8，铝合金包边 5.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 3
101 | 六联阅片器（嵌入无菌式） | 1.四联阅片器约1100(W)X1200(H)X22(D) 2.LED光源，直流供电，无屏闪 3.亮度≥2000cd/m2 4.均匀系数≥0.8，铝合金包边 5.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 4
102 | 手术取电设备（嵌入无菌式） | 1.900(W)X250(H)X80(D) 2.三组220V/10A插座，一组220V/16A插座 3.304不锈钢材质 4.两个接地端子 5.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：配套设备及安装--手术室等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 26 页 共 39 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
103 | 手术取电设备（嵌入无菌式） | 1.900(W)X250(H)X80(D) 2.三组220V插座、一组380V插座 3.304不锈钢材质 4.两个接地端子 5.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 7
四层手术部配套合计
五层DSA安装
104 | 砌块墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级、配合比:Ma5.0专用砂浆 5.其它:含超高降效 | m3 |  | 19.66
105 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:镀锌钢丝网,丝径0.8~1.0mm,孔径10X10或12X12mm 2.加固方式:钉挂 3.其它:含超高降效 | m2 |  | 16.03
106 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.部位:防滑地砖防水楼面 2.涂膜厚度、遍数:四周沿墙上翻300，1.5mm厚聚氨脂防水层 3.其它:未尽事宜详见设计图纸 4.含超高降效 | m2 |  | 62.2099
107 | 水泥砂浆楼地面（地面防护） | 1.部位:防辐射地面 2.找平层厚度、砂浆配合比:3mmpb4:1硫酸钡水泥 3.未尽事宜详见设计图纸 | m2 |  | 136.67
108 | 水泥砂浆楼地面 | 1.部位:防滑地砖防水楼面 2.找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆找平层(1%坡向地漏)，厚度根据面层返算 3.其它:未尽事宜详见设计图纸 4.含超高降效 | m2 |  | 58.8099
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：配套设备及安装--手术室等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 27 页 共 39 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
109 | 细石混凝土楼地面 | 1.做法/部位:PVC地板 2.找平层厚度、砂浆配合比:C25细石混凝土找平层，厚度根据面层返算 3.其它:未尽事宜详见设计图纸 4.含超高降效 | m2 |  | 361.76
110 | 自流坪楼地面 | 1.做法/部位:PVC地板 2.界面剂材料种类:吸收性界面剂处理 3.面漆材料种类、厚度:3mm厚超强自流坪 4.其它:未尽事宜详见设计图纸 5.含超高降效 | m2 |  | 361.76
111 | 块料楼地面 | 1.做法/部位:防滑地砖防水楼面 2.找平层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆结合层，厚度根据面层返算 3.结合层厚度、砂浆配合比:6mm厚素水泥砂浆或聚合物水泥浆粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖,水泥浆擦逢 5.其它:未尽事宜详见设计图纸 6.含超高降效 | m2 |  | 59.1
112 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.做法/部位:PVC地板 2.面层材料品种、规格、颜色:2mm厚同质透芯PVC地板,底面涂地板粘合剂，卷材焊缝采用原厂同材质焊条 3.其它:未尽事宜详见设计图纸 4.含超高降效 | m2 |  | 258
113 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.做法/部位:橡胶地板 2.面层材料品种、规格、颜色:2mm厚橡胶地板,底面涂地板粘合剂，卷材焊缝采用原厂同材质焊条 3.其它:未尽事宜详见设计图纸 4.含超高降效 | m2 |  | 104.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：配套设备及安装--手术室等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 28 页 共 39 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
114 | PVC卷材踢脚 | 1.做法/部位:PVC踢脚线 2.粘结层厚度、材料种类:卷材专用胶粘合 3.面层材料种类、规格、颜色:PVC卷材地板上卷100mm 4.其它:未尽事宜详见设计图纸 5.含超高降效 | m2 |  | 24.31
115 | PVC卷材踢脚 | 1.做法/部位:橡胶踢脚线 2.粘结层厚度、材料种类:卷材专用胶粘合 3.面层材料种类、规格、颜色:橡胶卷材地板上卷100mm 4.其它:未尽事宜详见设计图纸 5.含超高降效 | m2 |  | 4.81
116 | 地面拉丝不锈钢踢脚 | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm砂面不锈钢踢脚扣板 3.其它:未尽事宜详见设计图纸 4.含超高降效 | m2 |  | 3.2
117 | 石材零星项目 | 1.做法/部位:门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆结合层，厚度根据面层返算 3.贴结合层厚度、材料种类:6mm厚素水泥砂浆或聚合物水泥浆粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚大理石 5.其它:未尽事宜详见设计图纸 6.含超高降效 | m2 |  | 0.6
118 | 墙面一般抹灰 | 1.做法/部位:贴瓷砖墙面/隔音墙 2.墙体类型:内墙 3.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:2水泥砂浆抹灰层，防水界面剂 4.其它:未尽事宜详见设计图纸 5.含超高降效 | m2 |  | 118.95
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：配套设备及安装--手术室等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 29 页 共 39 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
119 | 块料墙面 | 1.做法/部位:贴瓷砖墙面 2.墙体类型:内墙 3.安装方式:粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:300*600瓷砖,6mm厚素水泥砂浆或聚合物水泥浆粘结层 5.缝宽、嵌缝材料种类:勾缝剂擦逢 6.其它:未尽事宜详见设计图纸 7.含超高降效 | m2 |  | 116.12
120 | 非承重隔墙 | 1.隔墙类型:75轻钢龙骨隔墙（双侧单层，内填防火岩棉）基板 2.龙骨材料种类、规格:75轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:双面单层8mm硅酸钙板 4.面层材料种类、规格:双面6mm无机预涂板，3mm宽接缝中填入专用密封胶 5.填充材料种类、规格:填满防火岩棉（100kg/m³），耐火极限1.0h 6.其它:未尽事宜详见设计图纸 7.含超高降效 | m2 |  | 238.556
121 | 非承重隔墙 | 1.隔墙类型:75轻钢龙骨隔墙（双侧双层基板，内填防火岩棉） 2.龙骨材料种类、规格:75轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:双面双层8mm硅酸钙板 4.面层材料种类、规格:双面6mm无机预涂板，3mm宽接缝中填入专用密封胶 5.填充材料种类、规格:填满防火岩棉（100kg/m³），耐火极限2.0h 6.其它:未尽事宜详见设计图纸 7.含超高降效 | m2 |  | 138.525
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：配套设备及安装--手术室等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 30 页 共 39 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
122 | 非承重隔墙 | 1.隔墙类型:75轻钢龙骨隔墙（单侧单层基板，不填防火岩棉） 2.龙骨材料种类、规格:75轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:8mm硅酸钙板 4.面层材料种类、规格:6mm无机预涂板，3mm宽接缝中填入专用密封胶 5.填充材料种类、规格:不填防火岩棉 6.其它:未尽事宜详见设计图纸 7.含超高降效 | m2 |  | 373.69
123 | 抹灰面油漆 | 1.部位:墙面抗菌涂料（土建墙） 2.抹灰层:15mm厚1.2水泥砂浆抹灰层 3.刮腻子遍数:满刮腻子三遍 4.油漆品种、刷漆遍数:刷抗菌涂料底漆一遍，面漆两遍 5.未尽事宜详见设计图纸 | m2 |  | 35.85
124 | 非承重隔墙 | 1.部位:手术室隔墙 2.龙骨材料种类、规格:50*30*1.2mm镀锌方管龙骨，4#角钢，专用挂钩，冷板墙板加强筋 3.基层材料种类、规格:9.5石膏衬板，专用粘结剂 4.面层材料种类、规格:1.2mm电解钢板，面喷抗菌涂料，3mm宽接缝中填入专用密封胶 5.其它:未尽事宜详见设计图纸 6.含超高降效 | m2 |  | 265.914
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：配套设备及安装--手术室等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 31 页 共 39 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
125 | 吊顶天棚 | 1.做法/部位:铝扣板吊顶 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型，吊筋长＞1.5m 3.龙骨材料种类、规格、中距:60型吊顶龙骨，M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆；当吊筋长度大于1.5m,必须加转换层龙骨或做反向支撑 4.面层材料品种、规格:600×600×0.8铝扣板 5.其它:未尽事宜详见设计图纸 6.含超高降效 | m2 |  | 57.16
126 | 吊顶天棚 | 1.做法/部位:防锈铝板吊顶 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人，吊筋长＞1.5m 3.龙骨材料种类、规格、中距:60型吊顶龙骨，M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆；当吊筋长度大于1.5m,必须加转换层龙骨或做反向支撑 4.基层材料种类、规格:6mm硅酸钙板背衬板，专用粘结剂粘结 5.面层材料品种、规格:1.0mm防锈铝板，3mm宽接缝中填入专用密封胶 6.其它:未尽事宜详见设计图纸 7.含超高降效 | m2 |  | 257.05
127 | 吊顶天棚 | 1.做法/部位:手术室吊顶 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人，吊筋长＞1.5m 3.龙骨材料种类、规格、中距:50*30*1.2镀锌方钢龙骨，M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆；当吊筋长度大于1.5m,必须加转换层龙骨或做反向支撑 4.基层材料种类、规格:9.5mm石膏板背衬板，专用粘结剂粘结 5.面层材料品种、规格:1.0mm电解钢板，3mm宽接缝中填入专用密封胶 6.其它:未尽事宜详见设计图纸 7.含超高降效 | m2 |  | 104.11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：配套设备及安装--手术室等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 32 页 共 39 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
128 | 医疗专用防辐射铅板隔墙 | 1.部位:墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌专用龙骨 3.面层材料种类、规格:医疗专用3mmpb铅当量防辐射铅板 4.满铺顶面，搭接宽度100mm 5.除锈级别:手工轻微除锈 6.未尽事宜详见设计图纸 | m2 |  | 269.0715
129 | 天花检修口 | 1.铝合金边框 2.尺寸：600*600mm 3.未尽事宜详见设计图纸 | 个 |  | 7
130 | 防撞护角 | 1.尺寸：L*30*30mm 2.材质：1.2mmPVC 3.粘贴剂及其他固定配件等 4.未尽事宜详见设计图纸 | m |  | 33.8
131 | 土建墙不锈钢门套 | 1.部位：土建墙门洞包门套 2.尺寸：L*300mm 3.材质：1.5mm铝合金 4.底板：15mm厚密度板 5.折弯造型等 6.未尽事宜详见设计图纸 | m |  | 26
132 | 医用洁净单开气密门 | 1.医用洁净气密封金属单开平开门 2.1000mm×2100mm 3.带观察窗 4.含门碰、闭门器、门锁及配套配件 5.喷塑钢板，1.2厚304不锈钢防撞带 6.铝合金门套 7.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：配套设备及安装--手术室等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 33 页 共 39 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
133 | 医用洁净双开气密门 | 1.医用洁净气密封金属双开平开门 2.1500mm×2100mm 3.带观察窗 4.含门碰、闭门器、门锁及配套配件 5.喷塑钢板，1.2厚304不锈钢防撞带 6.铝合金门套 7.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 2
134 | 医用洁净气密趟门 | 1.医用洁净自动气密趟门 2.1700mm×2300mm 3.带观察窗 4.含自动动门机及配套配件 5.喷塑钢板，1.2厚304不锈钢防撞带 6.铝合金门套 7.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 2
135 | 医用洁净防辐射单开门Q | 1.医用洁净防辐射金属单开平开门（带铅防护） 2.1000mm×2100mm 3.喷塑钢板，1.2厚304不锈钢防撞带 4.含门碰、闭门器、门锁及配套配件 5.含铅板，铅当量3.0mmpb 6.成品制作、运输、安装（包括二次运输至安装现场） 7.未尽事宜详见设计图纸 | 樘 |  | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：配套设备及安装--手术室等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 34 页 共 39 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
136 | 医用洁净防辐射自动趟门（消防联动） | 1.医用洁净防辐射自动趟门（带铅防护） 2.1700mm×2300mm 3.喷塑钢板，1.2厚304不锈钢防撞带 4.含自动动门机及配套配件 5.含铅板，铅当量3.0mmpb 6.成品制作、运输、安装（包括二次运输至安装现场） 7.带消防联动 8.未尽事宜详见设计图纸 | 樘 |  | 2
137 | 乙级防火双开门 | 1.医用金属防火双开平开门乙级 2.1500mm×2100mm 3.含闭门器、门锁及配套配件 4.喷塑钢板 5.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 5
138 | 乙级防火单开门 | 1.医用金属防火单开平开门乙级 2.1000mm×2100mm 3.含闭门器、门锁及配套配件 4.喷塑钢板 5.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 3
139 | 甲级防火单开门 | 1.医用金属防火单开平开门甲级 2.1000mm×2100mm 3.含闭门器、门锁及配套配件 4.喷塑钢板 5.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 2
140 | 防辐射观察窗 | 1.外形尺寸1800*1200 2.下底边安装高度800 3.304不锈钢窗框、15mm厚铅玻璃（3mmpb当量） 4.12mm防火板加固框架 5.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 2
五层DSA安装合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：配套设备及安装--手术室等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 35 页 共 39 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
五层DSA配套
141 | 防辐射观察窗 | 1.外形尺寸1800*1200 2.下底边安装高度800 3.304不锈钢窗框、15mm厚铅玻璃（3mmpb当量） 4.12mm防火板加固框架 5.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 2
142 | 护士工作站 | 1.尺寸：L*600*750mm 2.材料种类、规格：柜体采用15mm免漆板，PVC封边，双饰面，优质铰链，带门锁，电脑托盘，装饰踢脚线；台面采用15mm人造大理石制作。 3.未尽事宜详见设计图纸 | m |  | 1.8
143 | 护士工作站台上挡沿柜 | 1.尺寸：L*200*350mm 2.材料种类、规格：柜体采用15mm免漆板，PVC封边，双饰面；台面采用15mm人造大理石制作。 3.未尽事宜详见设计图纸 | m |  | 1.8
144 | 通排风管防辐射铅板防护包管 | 1.部位:风管 2.面层材料种类、规格:医疗专用防辐射铅板2mmpb铅当量 3.吊杆+螺丝+其他配件 4.未尽事宜详见设计图纸 | m2 |  | 5.2
145 | 空调水管防辐射铅防护包管 | 1.部位:空调水管 2.面层材料种类、规格:医疗专用防辐射铅板2mmpb铅当量 3.吊杆+固定架+螺丝+其他配件 4.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：配套设备及安装--手术室等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 36 页 共 39 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
146 | 防辐射铅板检修门 1020*630 | 1.防辐射单开平开门（带铅防护） 2.1020mm×630mm 3.含百叶及插销锁 4.框架：50*30镀锌专用龙骨 5.铅板：1400*1000mm，当量3.5mmpb 6.制作、运输、安装（包括二次运输至安装现场） 7.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 2
147 | 防撞带 | 1.200mm宽 2.镀锌板骨架 3.不锈钢盖板，万能胶固定 4.未尽事宜详见设计图纸 | m |  | 55.59
148 | （U型）输液导轨 | 1.U型 输液导轨 2.含4个可伸缩吊钩 3.尺寸：约1800*800mm 4.铝合金材质 5.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 2
149 | 医疗专用麻醉柜 | 1.医疗专用麻醉柜 2.带抽屉及层板 3.304不锈钢材质 4.分上中下两部分 5.电解钢板墙体：采用丝杆或角铁架加固 6.外形尺寸W1200XH1700XD400 7.下底边安装高度120 8.未尽事宜详见设计图纸 | 台 |  | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：配套设备及安装--手术室等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 37 页 共 39 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
150 | 医疗专用药品柜 | 1.医疗专用药品柜 2.带抽屉及隔板 3.304不锈钢材质 4.分上中下两部分 5.电解钢板墙体：采用丝杆或角铁架加固 6.外形尺寸W1200XH1700XD400 7.下底边安装高度120 8.未尽事宜详见设计图纸 | 台 |  | 2
151 | 医疗专用器械柜 | 1.医疗专用器械柜 2.带隔板 3.304不锈钢材质 4.分上下两部分 5.电解钢板墙体：采用丝杆或角铁架加固 6.外形尺寸W1200XH1700XD400 7.下底边安装高度120 8.未尽事宜详见设计图纸 | 台 |  | 2
152 | 医疗专用导管柜 | 1.医疗专用导管柜 2.防爆玻璃门/304不锈钢门 3.304不锈钢材质 4.分左右两部分 5.外形尺寸W1200XH1700XD450 6.下底边安装高度120 7.未尽事宜详见设计图纸 | 台 |  | 4
153 | 医疗专用液体柜 | 1.医疗专用液体柜 2.防爆玻璃门 3.304不锈钢材质 4.分左右两部分 5.外形尺寸W1200XH1700XD450 6.下底边安装高度120 7.未尽事宜详见设计图纸 | 台 |  | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：配套设备及安装--手术室等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 38 页 共 39 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
154 | 手术专用洁净书写台 | 1.手术专用洁净书写台 2.304不锈钢材质 3.翻板式结构，放下台面，灯自动亮起 4.电解钢板墙体：采用丝杆或角铁架加固 5.外形尺寸900*450*350 6.下底边安装高度1020 7.未尽事宜详见设计图纸 | 台 |  | 2
155 | 手术室集成中央控制面板 | 1.手术室集成中央控制面板 2.32寸液晶触摸屏，分辨率1920*1080，安卓系统 3.功能包括时钟；计时器；温湿度显示及调节 4.控制屏（天花照明系统开关、空调机组开关、麻醉废气回收机组的启停控制、麻醉 废气回收系统故障报警、高效过滤器失效报警等） 5.免提电话模块 6.智能医用气体阻塞报警 7.外形尺寸约900（W)×500（H），以实际产品尺寸为准 8.下底边安装高度1020 9.含角铁等制安 10.未尽事宜详见设计图纸 | 台 |  | 2
156 | 三联阅片器（嵌入无菌式） | 1.四联阅片器约600(W)X1200(H)X22(D) 2.LED光源，直流供电，无屏闪 3.亮度≥2000cd/m2 4.均匀系数≥0.8，铝合金包边 5.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 2
157 | 手术取电设备（嵌入无菌式） | 1.900(W)X250(H)X80(D) 2.三组220V/10A插座，一组220V/16A插座 3.304不锈钢材质 4.两个接地端子 5.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
采购清单
采购项目名称：配套设备及安装--手术室等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 39 页 共 39 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
158 | 手术取电设备（嵌入无菌式） | 1.900(W)X250(H)X80(D) 2.三组220V插座、一组380V插座 3.304不锈钢材质 4.两个接地端子 5.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 2
159 | 卫生间扶手 | 1.材质：304不锈钢 2.尺寸：100*500，2条 3.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 1
160 | 卫生间隔断 | 1.12mm厚抗倍特板隔断，H=2米，含门及配套辅材 2.未尽事宜详见设计图纸 | m2 |  | 16.8
五层DSA配套合计
分部分项合计
措施项目
161 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:5.2m内 | m2 |  | 195.11
162 | 里脚手架 | 1.搭设高度:4.5m内 | m2 |  | 126.72
163 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:5.2m内 | m2 |  | 1470.44
164 | 里脚手架 | 1.搭设高度:4.5m内 | m2 |  | 1120.97
165 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:5.2m内 | m2 |  | 418.33
166 | 里脚手架 | 1.搭设高度:4.5m内 | m2 |  | 247.6
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08