## 单项工程投标报价表
单项工程投标报价表
单项工程名称：中堂镇110kV中堂站10kV麦洲线#9塔至#16塔迁改工程 |  |  | 工程编号：
序号 | 项目名称 | 合计 | 备注
1 | 项目工程量清单报价汇总（不含安措费）
2 | 安措费 |  | 按招标文件3.2.1中金额计列，为不可竞争费用
3 | 合计

## 清单表-2 分部分项工程量清单
清单表-2
分部分项工程量清单
工程名称：中堂镇110kV中堂站10kV麦洲线#9塔至#16塔迁改工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价(元) | 备注
一 |  | 建筑工程费
| 一 | 配电站、开关站工程
箱式变电站（环网箱）
| PA2111 | 基础工程
户外断路器柜基础
1 | PA2111PA1201 | 户外断路器柜基础 | 1.SF6全绝缘户外断路器柜 基础 2.含土方开挖、回填石粉、弃土等，运距由投标单位自行考虑 3.砖规格:MU20砖，M10水泥砂浆砌筑 4.抹灰:1：2.5水泥砂浆抹15mm厚（掺3%防水粉） 5.混凝土强度等级:压梁、过梁为C25,垫层为C15 6.盖板:1150*300*100带钢包边的盖板 7.通风口:1.2mm厚铝合金板,冲孔 8.12mm防火板2.73*0.61m | 座 | 1
2 | PA8601 | 户外断路器护栏 | 1.户外断路器护栏及基础 2.面层材质、规格:5mm厚50x50镀锌钢丝网、挂植物墙 3.骨架:φ150x5镀锌钢管400mm宽红白相间色，L50x5镀锌角钢， 4.油漆:焊接口镀锌破坏处统一采用冷喷锌处理(冷喷锌最 小平均厚度120μm),并外涂聚氨酯封闭面漆一道厚度 不小于20μm | m2 | 29.16
3 | PC3201 | 接地母线 | 1.名称:防雷接地 2.材质:φ16圆钢 | m | 55.5
4 | PC3301 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.规格:角钢垂地极∠50x50,L=2.5M | 根 | 6
5 | PA0901 | 垫层 | 1.垫层种类、厚度、混凝土强度等级:商品混凝土C25 | m3 | 0.65
6 | PA0902 | 独立基础 | 1.垫层种类、厚度、混凝土强度等级:角石 | m3 | 1.29
7 | PA1301 | 圆木桩 | 1.桩长:5m 2.材质:松圆木桩 3.尾径:φ80 | 根 | 24
8 | PC4401 | 接地调试 | 1.名称:接地调试 2.接地调试 接地网 | 系统 | 1
四间隔户外开关箱基础
9 | PA2111PA1202 | 四间隔户外开关箱基础 | 1.四间隔户外开关箱基础 2.含土方开挖、回填石粉、弃土等，运距由投标单位自行考虑 3.砖规格:MU20砖，M10水泥砂浆砌筑 4.抹灰:1：2.5水泥 砂浆抹15mm厚（掺3%防水粉） 5.混凝土强度等级:压梁、过梁为C25,垫层为C15 6.盖板:1150*300*100带钢包边的盖板 7.通风口:1.2mm厚铝合金板,冲孔 8.12mm防火板2.73*0.61m | 座 | 1
10 | PA8602 | 户外断路器护栏 | 1.户外断路器护栏及基础 2.面层材质、规格:5mm厚50x50镀锌钢丝网、挂植物墙 3.骨架:φ150x5镀锌钢管400mm宽红白相间色，L50x5镀锌角钢， 4.油漆:焊接口镀锌破坏处统一采用冷喷锌处理(冷喷锌最 小平均厚度120μm),并外涂聚氨酯封闭面漆一道厚度 不小于20μm | m2 | 15.53
11 | PC3202 | 接地母线 | 1.名称:防雷接地 2.材质:φ16圆钢 | m | 55.5
12 | PC3302 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.规格:角钢垂地极∠50x50,L=2.5M | 根 | 6
13 | PA0903 | 垫层 | 1.垫层种类、厚度、混凝土强度等级:商品混凝土C25 | m3 | 0.33
14 | PA0904 | 独立基础 | 1.垫层种类、厚度、混凝土强度等级:角石 | m3 | 0.65
15 | PA1302 | 圆木桩 | 1.桩长:5m 2.材质:松圆木桩 3.尾径:φ80 | 根 | 12
16 | PC4402 | 接地调试 | 1.名称:接地调试 2.接地调试 接地网 | 系统 | 1
| 三 | 电缆线路工程
构筑物
| PF2211 | 工作井
17 | PF2211PL1401 | 混凝土工作井 | 1.名称:1层2列行人直线井（土路面） 2.规格:1890*910*1060mm 3.混凝土:商品混凝土 碎石最大粒径 20mm C25 4.抹15厚1:2水泥砂浆 5.混凝土强度等级:圈梁C25,垫层C15 6.结构:配筋详见图纸大样图 7.含土方开挖、回填石粉、弃土等，运距由投标单位自行考虑 8.回填石粉 9.1150mm（长）x300mm（宽）x100mm（厚）带钢包边的盖板 10.预埋铁件 11.井内设置Φ 200PVC管集水口，内填粗砂 12.丝印井盖板编号牌并用M5自攻螺钉固定于盖板 13.设置2mm厚不锈钢菱形电缆标志牌 | 座 | 1
18 | PF2211PL1402 | 混凝土工作井 | 1.名称:1层2列行车直线井（砖路面） 2.规格:1890*910*1060mm 3.混凝土:商品混凝土 碎石最大粒径 20mm C25 4.抹15厚1:2水泥砂浆 5.混凝土强度等级:圈梁C25,垫层C15 6.结构:配筋详见图纸大样图 7.含土方开挖、回填石粉、弃土等，运距由投标单位自行考虑 8.回填石粉 9.1150mm（长）x300mm（宽）x150mm（厚）带钢包边的盖板 10.预埋铁件 11.井内设置Φ200PVC管集水口，内填粗砂 12.丝印井盖板编号牌并用M5自攻螺钉固定于盖板 13.设置2mm厚不锈钢菱形电缆标志牌 14.未注明做法详施工图纸 | m3 | 3
19 | PF2211PL1303 | 砖砌工作井 | 1.名称:1层2列排管行人直线长井（绿化带） 2.规格:3980*910*660mm 3.砖规格:水泥砂浆M10,实心砖 240X115X53 4.抹15厚1:2水泥砂浆 5.混凝土强度等级:圈梁C25,垫层C15 6.结构:配筋详见图纸大样图 7.含土方开挖、回填石粉、弃土等，运距由投标单位自行考虑 8.回填石粉 9.1150mm（长）x300mm（宽）x100mm（厚）带钢包边的盖板 10.预埋铁件 11.井内设置Φ200PVC管集水口，内填粗砂 12.丝印井盖板编号牌并用M5自攻螺钉固定于盖板 13.设置2mm厚不锈钢菱形电缆标志牌 14.未注明做法详施工图纸 | 座 | 2
20 | PF2211PL1404 | 混凝土工作井 | 1.名称:1层2列行车转角井（砖路面） 2.规格:1890*910*1060mm+910*500*1060 3.混凝土:商品混凝土 碎石最大粒径 20mm C25 4.抹15厚1:2水泥砂浆 5.混凝土强度等级:圈梁C25,垫层C15 6.结构:配筋详见图纸大样图 7.含土方开挖、回填石粉、弃土等，运距由投标单位自行考虑 8.回填石粉 9.1150mm（长）x300mm（宽）x150mm（厚）带钢包边的盖板 10.预埋铁件 11.井内设置Φ200PVC管集水口，内填粗砂 12.丝印井盖板编号牌并用M5自攻螺钉固定于盖板 13.设置2mm厚不锈钢菱形电缆标志牌 14.一托三SMC支架 15.未注明做法详施工图纸 | 座 | 2
21 | PF2211PL1405 | 混凝土工作井 | 1.名称:1层2列行车转角井（土路面） 2.规格:1890*910*1060mm+910*500*1060 3.混凝土:商品混凝土 碎石最大粒径 20mm C25 4.抹15厚1:2水泥砂浆 5.混凝土强度等级:圈梁C25,垫层C15 6.结构:配筋详见图纸大样图 7.含土方开挖、回填石粉、弃土等，运距由投标单位自行考虑 8.回填石粉 9.1150mm（长）x300mm（宽）x150mm（厚）带钢包边的盖板 10.预埋铁件 11.井内设置Φ200PVC管集水口，内填粗砂 12.丝印井盖板编号牌并用M5自攻螺钉固定于盖板 13.设置2mm厚不锈钢菱形电缆标志牌 14.一托三SMC支架 15.未注明做法详施工图纸 | 座 | 1
22 | PF2211PL1406 | 混凝土工作井 | 1.名称:1层2列排管行车三通井（砖路面） 2.规格: | 座 | 1
2500*910*1360+910*500*1360mm 3.砖规格:商品混凝土 碎石最大粒径 20mm C25 4.抹15厚1:2水泥砂浆 5.混凝土强度等级:圈梁C25,垫层C15 6.结构:配筋详见图纸大样图 7.含土方开挖、回填石粉、弃土等，运距由投标单位自行考虑 8.含破除混凝土路面200mm厚及恢复C30混凝土路面 9.回填石粉 10.1150mm（长）x300mm（宽）x150mm（厚）带钢包边的盖板 11.预埋铁件 12.井内设置Φ200PVC管集水口，内填粗砂 13.丝印井盖板编号牌并用M5自攻螺钉固定于盖板 14.设置2mm厚不锈钢菱形电缆标志牌 15.一托三SMC支架 16.未注明做法详施工图纸
| PF2311 | 电缆埋管
23 | PF2311PL2501 | 2线+1过路顶管 | 1.名称:2线+1过路顶管 2.管材型号、规格:2线HDPE管Φ160×8与1线110*8 3.顶管跨越长度80L≤L，顶管弧长 | m | 347.18
24 | PF2311PL2502 | 2线顶管 | 1.名称:2线顶管 2.管材型号、规格:HDPE管Φ160×8 3.顶管跨越长度80L≤L，顶管弧长 | m | 42.91
25 | PF2311PL2503 | 埋管内敷设 | 1.名称:2线行人埋管 2.规格:PVC-C电缆保护管 150×8 SN24 3.混凝土垫层:C15碎石最大粒径40mm 4.石粉:普通干石粉 5.路面修复材料:绿化带路面 6.圆形电缆标志牌:φ80 7.混凝土包封:C20 8.管枕250×250×50mm 9.1层2列行人排管敷设 10.含破除绿化带及恢复绿化带 11.含土方开挖、回填、弃土等，运距由投标单位自行考虑 12.未注明做法详施工图纸 | m | 68
26 | PF2311PL2504 | 埋管内敷设 | 1.名称:2线行车埋 管 2.规格:PVC-C电缆保护管 150×8 SN24 3.混凝土垫层:C15碎石最大粒径40mm 4.石粉:普通干石粉 5.路面修复材料:沥青路面 6.圆形电缆标志牌:φ80 7.混凝土包封:C20 8.管枕250×250×50mm 9.1层2列行人排管敷设 10.含破除混凝土路面200mm厚及恢复C30混凝土路面 11.含土方开挖、回填、弃土等，运距由投标单位自行考虑 12.未注明做法详施工图纸 | m | 19.18
27 | PF2311PL2505 | 埋管内敷设 | 1.名称:1线行车埋管 2.规格:PVC-C电缆保护管 150×8 SN24 3.混凝土垫层:C15碎石最大粒径40mm 4.石粉:普通干石粉 5.路面修复材料:混凝土路面 6.圆形电缆标志牌:φ80 7.混凝土包封:C20 8.管枕250×250×50mm 9.1层2列行人排管敷设 10.含破除混凝土路面200mm厚及恢复C30混凝土路面 11.含土方开挖、回填、弃土等，运距由投标单位自行考虑 12.未注明做法详施工图纸 | m | 11.4
28 | PF2311PL2506 | 埋管内敷设 | 1.名称:3+1线行人埋管 2.规格:PVC-C电缆保护管 150×8 SN24 3.规格:PVC-C电缆保护管 110×8 SN24 4.混凝土垫层:C15碎石最大粒径40mm 5.石粉:普通干石粉 6.路面修复材料:彩砖路面 7.圆形电缆标志牌:φ80 8.混凝土包封:C20 9.管枕250×250×50mm 10.1层2列行人排管敷设 11.含破除人行道及恢复人行道 12.含土方开挖、回填、弃土等，运距 | m | 61.12
由投标单位自行考虑
29 | PF2311PC2901 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆标志桩 2.型号、规格:400*100mm | 个 | 11
二 |  | 安装工程费
| 一 | 配电站、开关站工程
配电站、开关站
箱式配电站（环网箱）
| PC1321 | 环网箱
1 | PC1321PC0301 | 四间隔电缆分接箱 | 1.电压等级:10kV 2.名称:四间隔电缆分接箱 3.型号、规格:普通型 KKKK 4.不含设备主材含安装费利旧 | 座 | 1
2 | PC1321PC0302 | 组合式环网柜成套装置 | 1.名称:4K户外断路器柜 2.规格:4PT 3.型号:非标 4.安装方式:落地式 5.不含设备主材含安装费利旧 6.备注:断路器柜含配网直流电源的调试，送配电设备系统调试，整套启动调试，配电自动化主站系统调试等 | 座 | 1
3 | PC1321PC0303 | 断路器箱—安健环 | 1.名称:10kV户外断路器箱—安健环 2.详见图纸 | 套 | 2
| 三 | 架空线路工程
杆塔工程
| PE3211 | 杆塔附属
4 | PE3211PK2201 | 接地 | 1.接地形式:铁塔接地 | 基 | 1
5 | PE3211PK2801 | 电缆上塔装置 | 1.设备名称:杆上配电装置-单回路铁塔 2.备注:隔离刀闸GW9-10kV/630A、氧化锌避雷器Y5WS-17/50FT、瓷横担S-210、铜端子DT-35等 | 组 | 1
| 四 | 电缆线路工程
电缆敷设
| PF4111 | 直埋敷设
6 | PF4111PL2301 | 直埋电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号\规格:ZRC-YJV22-8.7/15kV-3*300mm2 3.敷设方式:排管内敷设 4.材质:铜芯 | m | 636.53
7 | PF4111PL2302 | 直埋电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号\规格:ZRC-YJV22-8.7/15kV-3*120mm2 3.敷设方式:排管内敷设 4.材质:铜芯 | m | 35.96
8 | PF4111PL2303 | 直埋电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号\规格:ZRC-YJV22-8.7/15kV-3*70mm2 3.敷设方式:排管内敷设 4.材质:铜芯 | m | 21.87
9 | PF4111PL2306 | 电缆线路类-安健环 | 1.名称:电缆线路类-安健环 2.电缆终端标志牌,SMC，320×200mm、电缆本体标志牌,SMC,120×80mm、电缆中间接头标志牌，SMC,150×80mm | 套 | 1
| PF5111 | 电缆附件
10 | PF5111PL2701 | 电缆终端头 | 1.名称:10kV全冷缩户外终端头 2.规格:3芯*300mm2 | 套 | 1
11 | PF5111PL2702 | 电缆终端头 | 1.名称:10kV全冷缩户内终端头 2.规格:3芯*300mm2 | 套 | 6
12 | PF5111PL2703 | 电缆终端头 | 1.名称:10kV全冷缩户内终端头 2.规格:3芯*120mm2 | 套 | 2
13 | PF5111PL2704 | 电缆终端头 | 1.名称:10kV全冷缩户内终端头 2.规格:3芯*70mm2 | 套 | 2
14 | PF5111PL2705 | 电缆终端头 | 1.名称:10kn电缆肘型头 2.规格:3芯*300mm2 | 套 | 6
15 | PF5111PL2706 | 电缆终端头 | 1.名称:10kn电缆肘型头 2.规格:3芯*120mm2 | 套 | 2
16 | PF5111PL2707 | 电缆终端头 | 1.名称:10kn电缆肘型头 2.规格:3芯*70mm2 | 套 | 2
17 | PF5111PL2801 | 电缆中间头 | 1.名称:10kV熔接电缆中间头 2.规格:3芯*300mm2 | 套 | 3
18 | PF5111PL2802 | 中间头保护盒接地 | 1.接地形式:中间头保护盒接地 2.降阻材料:圆钢水平地极 Φ16 3.地质类别:铜镀钢接地棒φ14.2mm,L=1.22m 4.引上线接地板-5x50 L=280mm | 套 | 3
19 | PF5111PL2708 | 竣工标示牌-安健环 | 1.名称:竣工标示牌-安健环 2.竣工标示牌 不锈钢，尺寸：320×260mm | 套 | 1
20 | PF5111PL2301 | 电缆管道封堵装置 | 1.名称:电缆管道封堵装置 | 个 | 24
21 | PF5111PL2302 | 管堵 | 1.名称:管堵 2.φ160 | 个 | 48
| PF6111 | 电缆防火
22 | PF6111PL3001 | 电缆防火 | 1.防火形式:防火涂料 | t | 0.105
| PF8111 | 电缆试验
23 | PF8111PL3101 | 电缆试验 | 1.名称:局放试验 2.电压等级(kV):10kV以下 | 回路 | 3
24 | PF8111PL3102 | 电缆试验 | 1.名称:交流耐压试 2.电压等级(kV):10kV以下 | 回路 | 2
25 | PF8111PL3105 | 电缆试验 | 1.电压等级:10kV 2.试验项目:交流耐压 在同一地点做两路及以上试验，从第二回路起 | 回路 | 5
拆除工程费
拆除部分
1 | 100001PK2401 | 铁塔拆除-13米 | 1.组立形式:拆除铁塔 13m 2.外运:投标人自行考虑（考虑铁回收） | 基 | 3
2 | 100001CK0101 | 杆塔基础拆除 | 1.基础拆除部位:铁塔基础 2.外运:投标人自行考虑 3.拆除后素土回填 | m3 | 46.92
3 | 100001PK2301 | 混凝土杆拆除-15米 | 1.杆型:混凝土杆拆除-15米 2.外运:投标人自行考虑 | 基 | 8
4 | 100001CK0102 | 杆塔基础拆除 | 1.基础拆除部位:水泥杆基础 2.外运:投标人自行考虑 3.拆除后素土回填 | m3 | 18.64
5 | PE4111PK3401 | 架空导线 | 1.型号、规格:架空绝缘导线拆除-LGJ-185 2.外运:投标人自行考虑 | m | 150
6 | PE4111PK3402 | 架空导线 | 1.型号、规格:架空绝缘导线拆除-LGJ-150 2.外运:投标人自行考虑 | m | 1268.34
7 | 100001PK3801 | 拆除电缆上塔装置 | 1.名称:拆除电缆上塔装置 2.含:隔离刀闸、氧化锌避雷器、瓷横担、引线、C型线夹、设备线夹、铜端子等 3.外运:投标人自行考虑 | 套 | 5
电缆线路工程
拆除部分
1 | PE4111PL2501 | 埋管内敷设 | 1.型号、规格:排管内电缆拆除-YJV22-8.7/15kV-3×300mm² 2.外运:投标人自行考虑(已考虑回收） | m | 68
2 | PE4111PL2502 | 埋管内敷设 | 1.型号、规格:排管内电缆拆除-YJV22-8.7/15kV-3×120mm² 2.外运:投标人自行考虑(已考虑回收） | m | 20
3 | PE4111PL2503 | 埋管内敷设 | 1.型号、规格:排管内电缆拆除-YJV22-8.7/15kV-3×70mm² 2.外运:投标人自行考虑(已考虑回收） | m | 55
小计
合计