## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 韶关学院污水处理站提升项目 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：韶关学院污水处理站提升项目 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 中控室设备
1.2 | 仪表系统
1.3 | 监测设备
1.4 | 工艺设备
1.5 | 技改
1.6 | 电气设备
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：韶关学院污水处理站提升项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
中控室设备
1 | 030501014001 | 计算机 | 1.名称:工业计算机 2.规格:OptiPlex 3040:英特尔®酷睿™ i5(四核,3.20GHz),8GB DDR3内存,1TB SATA硬盘,8X DVD+/-RW光驱,24英寸LED,HD显卡/声卡/网卡,鼠标/键盘，Windows® 7 专业版(简体中文) |  | 台 | 1
2 | 030501017001 | 软件 | 1.名称:上位机组态软件（完整版） 2.类别:KingSCADA 3.1(1000) |  | 套 | 1
3 | 030501017002 | 软件 | 1.名称:数据库软件 2.类别:KingSCADA 3.1(1000) |  | 套 | 1
4 | 030501017003 | 软件 | 1.名称:PLC编程软件 2.类别:博途V13 SP1专业版,浮动授权 |  | 套 | 1
5 | 030501002001 | 输出设备 | 1.名称:激光打印机 2.规格:DP2108b:A3黑白激光打印机,600x600,USB 2.0接口 |  | 台 | 1
6 | 080608003001 | UPS不间断电源设备 | 1.名称:UPS电源 2.规格:C3KS：3KVA,在线式，后备时间1h |  | 台 | 1
7 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:光纤交换机 2.功能:Carat5008FC2:6口10/100Base-TX，2个百兆（多模，2公里，SC）光口，卡轨式工业以太网交换机，24VDC冗余电源，简单网管 |  | 套 | 7
8 | 030502013001 | 光纤盒 | 1.名称:光纤连接设备 2.内容:8口光纤接线盒、光纤跳线、耦合器及现场熔接等 |  | 个 | 7
9 | 030414003001 | 特殊保护装置 | 1.名称:过电压保护器 2.类型:VF 230,单相,AC220V |  | 套 | 1
中控室设备合计
仪表系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：韶关学院污水处理站提升项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 080902006001 | 液位计 | 1.名称:超声波液位差计 2.规格:MultiRanger200变送器+Echomax XPS-15传感器*2+红外手持编程器；分体式,量程:0~15m,含传感器池边安装支架*2 |  | 支 | 6
11 | 080902006002 | 液位计 | 1.名称:超声波液位差计 2.规格:SITRANS LUT420变送器+Echomax XPS-15传感器 |  | 支 | 5
12 | 080902004001 | 传感器 | 1.名称:硫化氢报警仪 2.规格:单通道气体检测仪/iTrans H2S,分体式,0-50PPM,4~20mA输出,含安装支架 |  | 支 | 3
13 | 080902004002 | 传感器 | 1.名称:ORP测定仪 2.规格:单通道气体检测仪/iTrans H2S,分体式,0-50PPM,4~20mA输出,含安装支架 |  | 支 | 5
14 | 080902004003 | 传感器 | 1.名称:PH/T测定仪 2.规格:单通道气体检测仪/iTrans H2S,分体式,0-50PPM,4~20mA输出,含安装支架 |  | 支 | 5
15 | 080902004004 | 传感器 | 1.名称:溶解氧测定仪 2.规格:单通道气体检测仪/iTrans H2S,分体式,0-50PPM,4~20mA输出,含安装支架 |  | 支 | 4
16 | 080902004005 | 传感器 | 1.名称:污泥浓度计 2.规格:SC200变送器+Ts-Line sc传感器；分体式,量程:0~50g/l,含传感器安装支架 |  | 套 | 2
17 | 080902007001 | 流量计 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:MAG6000变送器+MAG5100W传感器,分体式,DN200口径,哈氏合金电极,橡胶衬里,4~20mA/脉冲,含副法兰及螺栓螺母,带Modbus通讯接口 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：韶关学院污水处理站提升项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030404031001 | 便携式ph | 1.名称:便携式ph 2.规格:量程0-14，探头电缆长度5米 |  | 个 | 1
19 | 030404031002 | 便携式溶解氧 | 1.名称:便携式溶解氧 2.规格:量程0-20mg/L，探头电缆长度5米 |  | 个 | 1
仪表系统合计
监测设备
20 | 040602046001 | TN在线监测仪 | 1.名称:TN在线监测仪 2.参数:出水浓度范围0-150mg/L，准确度：±5%，输出4-20mA；测量周期最小为20min；含预处理及试剂一套，数据存储时间≥1年 |  | 套 | 2
21 | 040602046002 | TP在线监测仪 | 1.名称:TP在线监测仪 2.参数:测量范围0-20mg/L，4h量程漂移±10%，分辨率0.001mg/L，实际水样比对试验：TP≥0.4mg/L，相对误差≤10%；最小测量周期20min，数据存储时间≥1年 |  | 套 | 1
22 | 040602046003 | COD在线监测仪 | 1.名称:COD在线监测仪 2.参数:分析方法：重铬酸钾氧化分光光度法；量程：0-150mg/L（可扩展），准确度：±5%，重复性：≤5%，零点漂 |  | 套 | 2
23 | 040602046004 | 等比例采样器 | 1.名称:等比例采样器 2.参数:采样精度正负5ml；RS232 及模拟量（4~20）mA；采样间隔 2~9999 分钟可调；超标留样瓶数 1~24 瓶可调；内置采样泵吸程 6 米 |  | 台 | 2
24 | 080608003002 | UPS不间断电源设备 | 1.名称:UPS电源 2.型号:满足现场1.5 kw负载，电池备用时间20~30min，操作环境0~40摄氏度 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：韶关学院污水处理站提升项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 040602046005 | PH计 | 1.名称:PH计 2.参数:采样精度正负5ml；RS232 及模拟量（4~20）mA；采样间隔 2~9999 分钟可调；超标留样瓶数 1~24 瓶可调；内置采样泵吸程 6 米 |  | 台 | 1
26 | 03B001 | 设备站房 | 1.5m*6m |  | 座 | 2
监测设备合计
工艺设备
27 | 031003003001 | 对夹式气动蝶阀 | 1.名称:对夹式气动蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 PN1.0MPa 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 24
28 | 031003003002 | 对夹式气动蝶阀 | 1.名称:对夹式气动蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 PN1.0MPa 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 9
29 | 031003003003 | 对夹式气动蝶阀 | 1.名称:对夹式气动蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN200 PN1.0MPa 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 3
30 | 031003003004 | 对夹式气动蝶阀 | 1.名称:对夹式气动蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN250 PN1.0MPa 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 3
31 | 031003001001 | 电动阀 | 1.名称:电动阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 8
32 | 031003001002 | 电动阀 | 1.名称:电动阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：韶关学院污水处理站提升项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 081105001001 | 空压机站设备 | 1.名称:螺杆空压机 2.型号:排气量Q=0.75m3/min,排气压力0.8MPa,N=5.5kW，含三级过滤 |  | 台 | 1
34 | 081105001002 | 空压机站设备 | 1.名称:冷冻干燥机 2.型号:排气量Q=0.75m3/min,排气压力0.8MPa,N=5.5kW，含三级过滤 |  | 台 | 1
35 | 031003003005 | 对夹式电动浆液阀 | 1.名称:对夹式电动浆液阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN150 PN1.0MPa 4.连接形式:法兰连接 5.电动机功率:N=0.37KW |  | 个 | 1
36 | 040602044001 | 等离子除臭设备 | 1.名称:等离子除臭设备 2.参数:Q=15000m³/h，N=4KW，SS304,紫外催化发生器 |  | 套 | 2
工艺设备合计
技改
37 | 031003003006 | 电动法兰闸阀 | 1.名称:电动法兰闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN600 PN1.0MPa 4.连接形式:法兰连接 5.控制方式:加长杆，手电一体，380v ，开关型 |  | 个 | 24
技改合计
电气设备
38 | 030602001001 | 显示仪表 | 1.名称:电压表 2.规格:SX80-AU3,AC220V |  | 个 | 2
39 | 030602001002 | 显示仪表 | 1.名称:电流表 2.规格:SX80-AI3,AC220V |  | 个 | 2
40 | 030602001003 | 显示仪表 | 1.名称:无功补偿表 2.规格:SX80-AI3,AC220V |  | 个 | 1
41 | 030602001004 | 显示仪表 | 1.名称:电抗 2.规格:XD1-16 |  | 个 | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：韶关学院污水处理站提升项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 030414010001 | 电容器 | 1.名称:功率补偿电容 2.电压等级(kV):1KV 3.参数:BSMJ0.45-16~3 |  | 组 | 10
43 | 030404023001 | 接触器 | 1.名称:交流接触器 2.规格:CJ19-32 |  | 台 | 10
44 | 030402007001 | 负荷开关 | 1.名称:框架断路器 2.容量(A):NA1-2000/4 |  | 组 | 1
45 | 031007005001 | 电表 | 1.名称:电表 2.型号、规格:PD1194Z-9S9A |  | 台 | 14
46 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:黑色按钮 2.规格:LAY5s |  | 个 | 25
47 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:白色按钮 2.规格:LAY5s |  | 个 | 29
48 | 030904003003 | 按钮 | 1.名称:黄色按钮 2.规格:LAY5s |  | 个 | 17
49 | 030904003006 | 按钮 | 1.名称:急停按钮 2.规格:LAY5s |  | 个 | 12
50 | 030404036001 | 其他电器 | 1.名称:黄灯 2.规格:LAY5s |  | 个 | 62
51 | 030404036002 | 其他电器 | 1.名称:绿灯 2.规格:LAY5s |  | 个 | 62
52 | 030404036003 | 其他电器 | 1.名称:白灯 2.规格:LAY5s |  | 个 | 62
53 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称:断路器 2.型号:NM1-63H 16A |  | 个 | 4
54 | 030404019002 | 控制开关 | 1.名称:断路器 2.型号:NM1-63H 50A |  | 个 | 1
55 | 030404019003 | 控制开关 | 1.名称:断路器 2.型号:NM1-63H 32A |  | 个 | 1
56 | 030404019004 | 控制开关 | 1.名称:变频器 2.型号:NVF2G-18.5/TS4 |  | 个 | 1
57 | 030404019005 | 控制开关 | 1.名称:变频器 2.型号:NVF2G-11/TS4 |  | 个 | 1
58 | 030404019006 | 控制开关 | 1.名称:变频器 2.型号:NVF2G-7.5/TS4 |  | 个 | 1
59 | 030402011001 | 干式电抗器 | 1.名称:电抗器 2.型号:ACL-50/4.4 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：韶关学院污水处理站提升项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 030402011002 | 干式电抗器 | 1.名称:电抗器 2.型号:ACL-30/4.4 |  | 组 | 1
61 | 030402011003 | 干式电抗器 | 1.名称:电抗器 2.型号:ACL-20/4.4 |  | 组 | 1
62 | 030404023002 | 接触器 | 1.名称:继电器+底座 2.型号:JZX-22F(D)/4Z AC220V |  | 台 | 195
63 | 030404024001 | 磁力启动器 | 1.名称:软起 2.型号:NJR2-45D |  | 台 | 3
64 | 030404023003 | 接触器 | 1.名称:交流接触器 2.规格:NC2-115 3.接线端子材质、规格:辅助触点 F4-22 |  | 台 | 5
65 | 030404019007 | 控制开关 | 1.名称:断路器 2.型号:NM1-125H/33002 100A |  | 个 | 233
66 | 030404019008 | 控制开关 | 1.名称:变频器 2.型号:NVF2G-45/TS4 |  | 个 | 2
67 | 030402011004 | 干式电抗器 | 1.名称:电抗器 2.型号:ACL-100/4.4 |  | 组 | 2
68 | 030404019009 | 控制开关 | 1.名称:变频器 2.型号:NVF2G-18.5/TS4 |  | 个 | 1
69 | 030404023004 | 接触器 | 1.名称:交流接触器 2.规格:JZC1-44 |  | 台 | 5
70 | 030401002001 | 控制变压器 | 1.名称:控制变压器 2.型号:JBK3-250VA |  | 台 | 1
71 | 030404024002 | 磁力启动器 | 1.名称:软起 2.型号:NJR2-37D |  | 台 | 2
72 | 030404019010 | 控制开关 | 1.名称:断路器 2.型号:NM1-63H 20A |  | 个 | 2
73 | 030402011005 | 干式电抗器 | 1.名称:电抗器 2.型号:ACL-30/4.4 |  | 组 | 2
74 | 030404019011 | 控制开关 | 1.名称:变频器 2.型号:NVF2G-11/TS4 |  | 个 | 2
75 | 030404023005 | 接触器 | 1.名称:交流接触器 2.规格:CJX2S-1810 |  | 台 | 25
76 | 030904008001 | 模块(模块箱) | 1.名称:电源模块 2.规格:307-1EA01-0AA0 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：韶关学院污水处理站提升项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 030501014002 | 计算机应用、网络系统接地 | 1.名称:CPU 2.规格:315-2EH14-0AB0 |  | 个 | 1
78 | 030904008002 | 模块(模块箱) | 1.名称:DI模块 2.规格:321-1BL00-0AA0 |  | 个 | 7
79 | 030904008003 | 模块(模块箱) | 1.名称:ET200 2.规格:153-1AA03-0XB0 |  | 个 | 2
80 | 030904008004 | 模块(模块箱) | 1.名称:DO模块 2.规格:322-1BL01-0AA0 |  | 个 | 3
81 | 030904008005 | 模块(模块箱) | 1.名称:DI,DO模块 2.规格:323-1BL00-0AA0 |  | 个 | 1
82 | 030904008006 | 模块(模块箱) | 1.名称:通讯模块 2.规格:241-1CH32-0XB0 |  | 个 | 1
83 | 030501014003 | 计算机应用、网络系统接地 | 1.名称:CPU 2.规格:211-1BE40-0XB0 |  | 个 | 1
84 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称:交换机 2.规格:五口，百兆 |  | 台 | 2
85 | 030404019012 | 控制开关 | 1.名称:断路器 2.型号:HDBE-63 3P C25 |  | 个 | 2
86 | 030404019013 | 控制开关 | 1.名称:断路器 2.型号:HDBE-32LE 2P C10 |  | 个 | 1
87 | 030404019014 | 控制开关 | 1.名称:断路器 2.型号:HDBE-63 1P C6 |  | 个 | 6
88 | 030404031003 | 继电器板 | 1.名称:继电器板 2.规格:GZR-1E-16 |  | 套 | 5
89 | 030410004001 | 防雷器 | 1.名称:防雷器 2.型号:TLRS-5V/2S (RS485) |  | 组 | 3
90 | 030904008007 | 模块(模块箱) | 1.名称:AI8 2.规格:331-1KF02-0AB0 |  | 个 | 8
91 | 030904008008 | 模块(模块箱) | 1.名称:AO8 2.规格:332-5HF00-0AB0 |  | 个 | 2
92 | 030410004002 | 信号防雷器 | 1.名称:信号防雷器 2.型号:TLRS-24V/2S(4-20mA) |  | 组 | 48
93 | 030404019015 | 控制开关 | 1.名称:断路器 2.型号:NM1LE-125S/4300A 40A |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：韶关学院污水处理站提升项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
94 | 030410004003 | 防雷器 | 1.名称:防雷器 2.型号:LYD2-C40 |  | 组 | 9
95 | 030404019016 | 控制开关 | 1.名称:断路器 2.型号:DZ47-60 3P C60 |  | 个 | 1
96 | 030404019017 | 控制开关 | 1.名称:断路器 2.型号:DZ47-60 3P C16 |  | 个 | 1
97 | 030404019018 | 控制开关 | 1.名称:断路器 2.型号:NM1-63H 32A |  | 个 | 4
98 | 030404019019 | 控制开关 | 1.名称:断路器 2.型号:NM1LE-125S/4300A 32A |  | 个 | 1
99 | 030404019020 | 控制开关 | 1.名称:断路器 2.型号:CDM3-100F/3300 100A |  | 个 | 1
100 | 030501014004 | 计算机应用、网络系统接地 | 1.名称:CPU 2.规格:214-1BG40-0XB0 |  | 个 | 6
101 | 030904008009 | 模块(模块箱) | 1.名称:1221模块 2.规格:331-1KF02-0AB0 |  | 个 | 11
102 | 030904008010 | 模块(模块箱) | 1.名称:1222模块 2.规格:331-1KF02-0AB0 |  | 个 | 4
103 | 030904008015 | 模块(模块箱) | 1.名称:1223模块 2.规格:331-1KF02-0AB0 |  | 个 | 2
104 | 030904008011 | 模块(模块箱) | 1.名称:1231模块 2.规格:231-4HD32-0XB0 |  | 个 | 1
105 | 030904008012 | 模块(模块箱) | 1.名称:1232模块 2.规格:232-4HD32-0XB0 |  | 个 | 1
106 | 030404019021 | 控制开关 | 1.名称:断路器 2.型号:DZ47S-4P C20 |  | 个 | 7
107 | 030404019022 | 控制开关 | 1.名称:断路器 2.型号:HDPE-32LE 2P C10 |  | 个 | 7
108 | 030404019023 | 控制开关 | 1.名称:断路器 2.型号:DZ47S-2P C6 |  | 个 | 18
109 | 030404019024 | 控制开关 | 1.名称:断路器 2.型号:DZ47S-1P C4 3.触点:断路器触点 DZ47SOF |  | 个 | 50
110 | 030404019025 | 控制开关 | 1.名称:断路器 2.型号:DZ47S-1P C6 3.触点:断路器触点 DZ47SOF |  | 个 | 51
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：韶关学院污水处理站提升项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
111 | 030404019026 | 控制开关 | 1.名称:断路器 2.型号:DZ47S-3P C25 |  | 个 | 3
112 | 030404019027 | 控制开关 | 1.名称:断路器 2.型号:DZ47S-3P D16 |  | 个 | 3
113 | 030404023006 | 接触器 | 1.名称:继电器+底座 2.型号:JZX-22F(D)/4Z DC24V |  | 台 | 116
114 | 030404023007 | 接触器 | 1.名称:交流接触器 2.规格:CJX2S-0910 |  | 台 | 46
115 | 030404023008 | 接触器 | 1.名称:交流接触器 2.规格:CJX2S-1210 |  | 台 | 20
116 | 030404023009 | 接触器 | 1.名称:交流接触器 2.规格:CJX2S-2510 |  | 台 | 23
117 | 030404023010 | 接触器 | 1.名称:交流接触器触点 2.规格:FD6-11 |  | 台 | 20
118 | 030404023011 | 接触器 | 1.名称:交流接触器触点 2.规格:FD6-20 |  | 台 | 36
119 | 030404019028 | 控制开关 | 1.名称:变频器 2.型号:ACS510-01-025A-4 |  | 个 | 2
120 | 030904008013 | 模块(模块箱) | 1.名称:电源模块 2.规格:220-24V |  | 个 | 7
121 | 030404019029 | 控制开关 | 1.名称:选择开关 2.型号:LAY5S-B-D-3-2-4-2-220V |  | 个 | 41
122 | 030904003004 | 按钮 | 1.名称:红色按钮 2.规格:LAY5s |  | 个 | 41
123 | 030904003005 | 按钮 | 1.名称:绿色按钮 2.规格:LAY5s |  | 个 | 41
124 | 030404019030 | 控制开关 | 1.名称:主断路器 2.型号:CDM3-100F/3300 100A |  | 个 | 2
125 | 030404023012 | 断路器触点 | 1.名称:断路器触点 2.规格:DZ47SOF |  | 台 | 94
126 | 030404019031 | 控制开关 | 1.名称:断路器 2.型号:DZ47S-3P D25 |  | 个 | 8
127 | 030404019032 | 控制开关 | 1.名称:断路器 2.型号:DZ47S-3P D16 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：韶关学院污水处理站提升项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
128 | 030404031004 | 小电器 | 1.名称:热继电器 2.型号:JRS1DS-25 6-10 |  | 个 | 2
129 | 030404031005 | 小电器 | 1.名称:热继电器 2.型号:JRS1DS-25 17-25 |  | 个 | 6
130 | 030404019033 | 控制开关 | 1.名称:断路器 2.型号:CDM3-100F/3300 50A |  | 个 | 4
131 | 030404019034 | 控制开关 | 1.名称:断路器 2.型号:HDPE-32LE 2P C6 |  | 个 | 3
132 | 030404019035 | 控制开关 | 1.名称:断路器 2.型号:DZ47S-3P C6 |  | 个 | 3
133 | 030404019036 | 控制开关 | 1.名称:断路器 2.型号:DZ47S-3P D16 |  | 个 | 2
134 | 030404019037 | 控制开关 | 1.名称:断路器 2.型号:DZ47S-3P D6 |  | 个 | 35
135 | 030404019038 | 控制开关 | 1.名称:断路器 2.型号:DZ47S-3P D10 |  | 个 | 3
136 | 030404031006 | 小电器 | 1.名称:热继电器 2.型号:JRS1DS-25 2.5-4 |  | 个 | 36
137 | 030404031007 | 小电器 | 1.名称:热继电器 2.型号:JRS1DS-25 4-6 |  | 个 | 1
138 | 030404031008 | 小电器 | 1.名称:热继电器 2.型号:JRS1DS-25 5.5-8 |  | 个 | 2
139 | 030404031009 | 小电器 | 1.名称:热继电器 2.型号:JRS1DS-25 9-13 |  | 个 | 4
140 | 030404023013 | 接触器 | 1.名称:交流接触器触点 2.规格:LA1DN22 |  | 台 | 12
141 | 030904008014 | 模块(模块箱) | 1.名称:IO模块 2.规格:C2000-A2-SDD8020-BB3 |  | 个 | 8
142 | 030404031010 | 小电器 | 1.名称:热继电器 2.型号:JRS1DS-25 1-1.6 |  | 个 | 6
143 | 030404019039 | 控制开关 | 1.名称:断路器 2.型号:DZ47S-3P C10 |  | 个 | 2
144 | 030404019040 | 控制开关 | 1.名称:断路器 2.型号:DZ47S-3P C20 |  | 个 | 2
145 | 030404019041 | 控制开关 | 1.名称:钥匙选择开关 2.型号:LA38 |  | 个 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：韶关学院污水处理站提升项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
146 | 030404019042 | 控制开关 | 1.名称:断路器 2.型号:NM1-160H/33002 160A |  | 个 | 4
147 | 030404019043 | 控制开关 | 1.名称:断路器 2.型号:NM1-63H/33002 50A（及更低电流） |  | 个 | 47
148 | 031007005002 | 电表 | 1.名称:电表 2.型号、规格:SX48-AI |  | 台 | 61
149 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4*35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 5.电压等级(kV):1KV |  | m | 350
150 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:控制柜控制线更换 2.型号:BVR-1.5 |  | m | 3500
电气设备合计
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：韶关学院污水处理站提升项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：韶关学院污水处理站提升项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：韶关学院污水处理站提升项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：韶关学院污水处理站提升项目 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21