## B.1.1 招标工程量清单封面
韶关市慢性病防治院惠民北院区变压器及附属工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | (盖章)
年 月 日

## C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 韶关市慢性病防治院惠民北院区变压器及附属工程
标段名称： |  | 韶关市慢性病防治院惠民北院区变压器及附属工程
招 标 工 程 量 清 单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：韶关市慢性病防治院惠民北院区变压器及附属工程 |  | 标段：韶关市慢性病防治院惠民北院区变压器及附属工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 韶关市慢性病防治院惠民北院区变压器及附属工程
1.1.1 | 安装工程
1.1.2 | 土建工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院惠民北院区变压器及附属工程 |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院惠民北院区变压器及附属工程 |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
韶关市慢性病防治院惠民北院区变压器及附属工程
安装工程
拆除工程量
1 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:拆除电缆 2.型号:10kV电缆YJV22-8.7/15kV-3×120 3.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | m | 135
2 | 030402009001 | 高压开关柜 |  | 1.名称:拆除户内高压开关柜 2.母线配置方式:单母线 3.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 台 | 3
3 | 030402012001 | 预装式变电站 |  | 1.名称:拆除500kVA组合式箱变 2.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 台 | 1
4 | 030402001001 | 高压开关设备 |  | 1.名称:拆除高压低计 2.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 台 | 1
5 | 030409001002 | 电力电缆 |  | 1.名称:拆除电缆 2.型号:ZC-VV22-4×240 3.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | m | 10
6 | 030405001001 | 低压电气开关 |  | 1.名称:拆除开关 2.型号:刀开关HD13BX-1500/31 3.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院惠民北院区变压器及附属工程 |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院惠民北院区变压器及附属工程 |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 030409003001 | 电力电缆头 |  | 1.名称:拆除电缆头 2.型号:电缆头YJV22-8.7/15kV-3×120 3.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 个 | 2
8 | 030409003002 | 电力电缆头 |  | 1.名称:拆除电缆头 2.型号:电缆头ZC-VV22-4×240 3.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 个 | 2
新建电气工程量(10kV)
9 | 030401002001 | 干式变压器 |  | 1.名称:干式变压器 2.型号:SCB13-630kVA，IP4X以上 3.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 台 | 1
10 | 030409001003 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-8.7/15kV-3×120（利旧） 3.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | m | 50
11 | 030409003003 | 电力电缆头 |  | 1.名称:10kV户内冷缩式电缆终端头3×120 2.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 个 | 2
12 | 030402001002 | 高压开关设备 |  | 1.名称:高供高计 2.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院惠民北院区变压器及附属工程 |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院惠民北院区变压器及附属工程 |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 030402001003 | 高压开关设备 |  | 1.名称:10kV户内电流互感器,LZZBJ9-10Q 100/5A 0.2S级 2.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 台 | 1
14 | 030402001004 | 高压开关设备 |  | 1.名称:10kV户内分体式电压互感器,PT变比为10/0.1kV 2.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 台 | 1
15 | 030416005002 | 电力变压器系统 |  | 1.名称:电力变压器系统 2.型号:SCB13-630kVA 3.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 系统 | 1
16 | 030416008001 | 保护装置 |  | 1.名称:变压器保护 2.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 套 | 1
17 | 030416028001 | 电缆试验 |  | 1.名称:10KV电缆交流耐压试验 2.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 根 | 1
18 | 030416028002 | 电缆试验 |  | 1.名称:电缆泄漏试验 2.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 根 | 1
新建电气工程量(0.4kV)
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院惠民北院区变压器及附属工程 |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院惠民北院区变压器及附属工程 |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 030402010001 | 低压开关柜 |  | 1.名称:0.4kV，GGD，400~630kVA配变进线柜 2.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 台 | 1
20 | 030402010002 | 低压开关柜 |  | 1.名称:0.4kV，GGD，630kVA动态电容柜 2.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 台 | 1
21 | 030402010003 | 低压开关柜 |  | 1.名称:0.4kV，GGD，400~630kVA配变馈线柜 2.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 台 | 1
22 | 030409001004 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1kV-1×240 3.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | m | 112.7
23 | 030409003004 | 电力电缆头 |  | 1.名称:户内电缆终端头 2.型号:ZC-YJV-0.6/1kV-1×240 3.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 个 | 14
24 | 030409001005 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1kV-3×240+2×120 3.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | m | 24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院惠民北院区变压器及附属工程 |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院惠民北院区变压器及附属工程 |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 030409001006 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1kV-3×95+2×50 3.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | m | 24
26 | 030409004001 | 电缆中间头 |  | 1.名称:0.4kV冷缩式电缆中间 2.型号:ZC-YJV-0.6/1kV-3×240+2×120 3.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 个 | 2
27 | 030409004002 | 电缆中间头 |  | 1.名称:0.4kV冷缩式电缆中间 2.型号:ZC-YJV-0.6/1kV-3×95+2×50 3.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 个 | 2
28 | 030409003005 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.型号:0.4kV户内冷缩电缆终端头3×240+2×120 3.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 个 | 2
29 | 030409003006 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.型号:0.4kV户内冷缩电缆终端头3×95+2×50 3.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院惠民北院区变压器及附属工程 |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院惠民北院区变压器及附属工程 |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 030409001007 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:0.4kV电缆ZC-VV22-4×240 3.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | m | 15
31 | 030409003007 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.型号:0.4kV户内冷缩电缆终端头4×240 3.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 个 | 2
32 | 030405001002 | 低压电气开关 |  | 1.名称:双电源切换开关NH40-1250/3SZ 2.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 个 | 1
33 | 030403002001 | 矩形母线、引下线 |  | 1.规格:铜排80*8mm 2.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | m | 15.6
34 | 030405013001 | 小电器 |  | 1.名称:指示灯 2.安装于低压进线柜 3.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 个 | 2
35 | 030412002001 | 线槽 |  | 1.名称:PVC线槽59*22mm 2.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | m | 20
36 | 030412004001 | 配线 |  | 1.名称:线槽配线 2.型号:WDZB-BVV-4mm2 3.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | m | 30
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院惠民北院区变压器及附属工程 |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院惠民北院区变压器及附属工程 |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
37 | 030409011001 | 防火堵料(包) |  | 1.名称:有机防火泥 2.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | kg | 10
38 | 030407001001 | 交流发电机 |  | 1.名称:发电机保养及试验 2.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 台 | 1
39 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 |  | 1.名称:母线槽 2.型号:密集母线槽桥架1500A、0.4kV 4P IP54 3.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | m | 5
40 | 030403007001 | 始端箱、分线箱 |  | 1.名称:密集母线槽始端箱 2.规格:1500A | 台 | 1
41 | 030403007002 | 始端箱、分线箱 |  | 1.名称:密集母线槽终端箱 2.规格:1500A | 台 | 1
42 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:母线槽支架 2.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | kg | 5.48
43 | 031201003001 | 金属结构刷油 |  | 1.支架除锈刷漆 2.除锈级别:轻锈 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆、调和漆各两边 | kg | 5.48
44 | 030405017001 | 其他电器 |  | 1.名称:配电房安健环 2.安全标示牌样式、设施标志牌、工具箱、灭火器箱、接线板等 3.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院惠民北院区变压器及附属工程 |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院惠民北院区变压器及附属工程 |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
45 | 030410002001 | 接地母线 |  | 1.名称:接地母线 2.规格:热镀锌扁钢-50X5 3.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | m | 30.96
46 | 030410001001 | 接地极 |  | 1.名称:接地线柱：热镀锌角钢∠50x50x5 L=2.5米 | 根 | 4
47 | 030410008001 | 绝缘垫 |  | 1.名称:绝缘垫 2.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | m2 | 1.92
48 | 030416028003 | 电缆试验 |  | 1.名称:电缆鉴别 | 根 | 4
49 | 030416009003 | 自动投入装置 |  | 1.名称:自投装置调试 | 系统 | 1
50 | 030416007001 | 母线系统 |  | 1.名称:母线系统 | 段 | 1
51 | 030416027001 | 接地装置 |  | 1.名称:防雷接地系统调试 | 系统 | 1
52 | 030410012001 | 防雷断接卡、箱 |  | 1.名称:断接卡子 2.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 个 | 4
土建工程
53 | 010401002001 | 实心砖墙 |  | 1.原有门窗封堵 2.砖品种、规格、强度等级:砌砖墙 3.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | m2 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院惠民北院区变压器及附属工程 |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院惠民北院区变压器及附属工程 |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
54 | 040504001001 | 砌筑井 |  | 1.种类、规格:新建直线行人工井 2.垫层、基础材质及厚度:C15素砼垫层100mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:砌MU7.5砖M10水泥砂浆 4.勾缝、抹面要求:批1:2水泥砂浆10厚 5.盖板材质、规格:800×400×70水泥盖板 6.含模板 7.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 座 | 1
55 | 040901001003 | 构件钢筋 |  | 1.钢筋种类:箍筋 2.钢筋规格:圆钢 φ10mm以内 3.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | t | 0.0468
56 | 040901001001 | 构件钢筋 |  | 1.钢筋种类:钢筋 2.钢筋规格:圆钢 φ10mm以内 3.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | t | 0.0874
57 | 040901001002 | 构件钢筋 |  | 1.钢筋种类:钢筋 2.钢筋规格:圆钢 φ10mm以外 3.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | t | 0.0919
58 | 040901001004 | 构件钢筋 |  | 1.钢筋种类:钢筋 2.钢筋规格:带肋钢筋 φ10-25mm 3.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | t | 0.0546
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院惠民北院区变压器及附属工程 |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院惠民北院区变压器及附属工程 |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
59 | 040901009001 | 预埋铁件 |  | 1.预埋铁件 2.材料种类:角钢、型钢等 3.砌筑井、电缆沟及设备基础等 4.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | t | 0.1917
60 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:设备基础槽钢 2.规格:10槽钢 3.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | m | 11.4
61 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 | m3 | 13.25
62 | 040103002001 | 一般回填方 |  | 1.填方来源:回填土 | m3 | 2.59
63 | 040103003001 | 余方弃置 |  | 1.弃料品种:综合考虑 | m3 | 10.26
64 | 010502004001 | 设备基础 |  | 1.低压柜基础P03 2.C15砼垫层100厚 3.MU10灰砂砖,M7.5水泥砂浆砌筑 4.C25砼压顶 5.含模板 6.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 座 | 1
65 | 010502004002 | 设备基础 |  | 1.低压柜基础P01/02 2.C15砼垫层100厚 3.MU10灰砂砖,M7.5水泥砂浆砌筑 4.C25砼压顶 5.含模板 6.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院惠民北院区变压器及附属工程 |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院惠民北院区变压器及附属工程 |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
66 | 010502004003 | 设备基础 |  | 1.630kVA变压器基础 2.C15砼垫层100厚 3.C25砼基础 4.C25砼压顶 5.含模板 6.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 座 | 1
67 | 010401010001 | 砖地沟、明沟 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:砖砌电缆沟壁用MU10灰砂砖,M7.5水泥砂浆砌筑 2.沟截面尺寸:400×400电缆沟 3.底板混凝土种类、强度等级及厚度:底板C25砼150mm厚 4.砂浆强度等级:沟壁及沟底用1:2.5水泥防水砂浆(掺5%水泥重量防水剂)批挡抹面20厚 5.垫聚氯乙烯薄膜止漏,带宽500mm,壁侧上弯400mm高 6.压顶C25砼 7.盖板角钢框底面3mm厚橡胶垫 8.含模板 9.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | m | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院惠民北院区变压器及附属工程 |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院惠民北院区变压器及附属工程 |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
68 | 010401010002 | 砖地沟、明沟 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:砖砌电缆沟壁用MU10灰砂砖,M7.5水泥砂浆砌筑 2.沟截面尺寸:600×600电缆沟 3.底板混凝土种类、强度等级及厚度:底板C25砼150mm厚 4.砂浆强度等级:沟壁及沟底用1:2.5水泥防水砂浆(掺5%水泥重量防水剂)批挡抹面20厚 5.垫聚氯乙烯薄膜止漏,带宽500mm,壁侧上弯400mm高 6.压顶C25砼 7.盖板角钢框底面3mm厚橡胶垫 8.含模板 9.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | m | 5
69 | 010503014001 | 盖板、井圈 |  | 1.构件名称:500×400盖板 2.混凝土强度等级:C30 3.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 套 | 13
70 | 010503014002 | 盖板、井圈 |  | 1.构件名称:700×400盖板 2.混凝土强度等级:C30 3.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 套 | 13
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院惠民北院区变压器及附属工程 |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院惠民北院区变压器及附属工程 |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
71 | 010802004001 | 钢质防火门 |  | 1.门洞口尺寸:防火门1600×2500 2.防火等级:丙级 3.框、扇材质:双扇 4.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 樘 | 1
72 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 |  | 1.拆除构件的厚度或规格尺寸:破除混凝土地面200mm 2.废料外运 3.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | m3 | 2
73 | 010502030001 | 地坪 |  | 1.恢复混凝土地面 2.面层厚度:200 3.混凝土强度等级:C20 4.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | m2 | 10
74 | 011403001001 | 抹灰面油漆 |  | 1.配电站地坪漆0.5mm厚 ①水泥地面平整打磨； ②涂刷环氧地坪底漆1遍； ③涂刮环氧地坪中涂腻子2遍，地面再次打磨光滑； ④涂刷环氧地坪面漆和保护漆（中灰色） 2.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | m2 | 70
本页小计
合计

## E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：韶关市慢性病防治院惠民北院区变压器及附属工程 |  |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院惠民北院区变压器及附属工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 |  | 数量 |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
[5 empty] | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
[5 empty] | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院惠民北院区变压器及附属工程 |  | 标段：韶关市慢性病防治院惠民北院区变压器及附属工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | 031401010001 |  | 文明施工
1.2 | 031401011001 |  | 环境保护
1.3 | 031401012001 |  | 临时设施
1.4 | 031401009001 |  | 安全生产
1.5 | 031401001001 |  | 脚手架
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院惠民北院区变压器及附属工程 |  | 标段：韶关市慢性病防治院惠民北院区变压器及附属工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 26022.46
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  | 26022.46 |  |  |  | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：韶关市慢性病防治院惠民北院区变压器及附属工程 |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院惠民北院区变压器及附属工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  | 26022.46
4.1 | 暂列金 | 260224.59 | 10 | 26022.46
本页小计 |  | - | - | 26022.46 |  |  |  | -
合 计 |  | - | - | 26022.46 |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；