高明区人民医院手术室（总院区、妇幼院区）净化空调系统维保项目

市场调查公告

各有意向供应商：

为了使采购工作更加公平、公正、公开，佛山市高明区人民医院委托广东远东招标代理有限公司近期拟举行高明区人民医院手术室（总院区、妇幼院区）净化空调系统维保项目市场调查，欢迎有意参与调查的供应商在公告时间内提交项目相关材料。

一、项目名称：高明区人民医院手术室（总院区、妇幼院区）净化空调系统维保项目

二、公告时间：2024年4月22日至2024年4月29日

三、项目基本需求：详见高明区人民医院手术室（总院区、妇幼院区）净化空调系统维保项目基本需求

四、联系人：李先生   联系电话：0757-83332518

五、上班时间：上午8:30—12:00、下午14:00—17:30，法定节假日除外

六、特别说明：

1、开展本次市场调查工作，目的是针对“高明区人民医院手术室（总院区、妇幼院区）净化空调系统维保项目”了解市场潜在供应商、获取适合本项目的解决方案及报价，以便优化项目需求、确保可行性。

2、本项目提供的项目基本需求不作为最终招标采购需求标准，也并非本项目后续开展招标采购工作的最终招标采购文件。

3、供应商可选择填写报价汇总表及分项报价表。

4、本市场调查工作是自愿和免费性质，供应商所提供的相关资料仅作为参考，且不予退还。

本次进行市场调查的采购项目

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高明区人民医院手术室（总院区、妇幼院区）净化空调系统维保项目 | 1项 | 自合同签订生效起1年 |

广东远东招标代理有限公司

2024年4月19日

参与本次市场调查供应商需提供资料

- 参与调查会的供应商必须保证所提供资料真实有效，出现产品质量问题、造假或牵涉商业违规操作行为的，本院将取消该供应商的准入资格，或取消该企业的有关产品供货权，将企业纳入不诚信企业黑名单甚至追究法律责任。

二、需要提供资料（需加盖公章）：

1、供应商资料：

（1）《营业执照》复印件；

（2）法定代表人/负责人证明书及授权书；

（3）项目委托人授权书。

2、方案（产品）资料：

（1）针对本项目的解决方案（解决方案不限于我院提供的基本需求，供应商可以根据经验为本项目另外提供更优解决方案）；

（2）针对本项目解决方案对应的报价；

（3）提供典型案例及中标价供参考。

三、递交方式、时间及地点：

1、递交方式：现场提交相关资料

2、递交时间及地点：在公示期内，资料提交至广东省佛山市禅城区季华五路10号金融广场17层A区之一 广东远东招标代理有限公司。

四、市场调查会议时间：由招标代理另行通知。

高明区人民医院手术室（总院区、妇幼院区）净化空调系统维保项目 基本需求

一、项目概况

负责佛山市高明区人民医院总院及妇幼医院手术室空气净化机组、风冷螺杆机组、风冷模块机组等设备进行清洗、保养、综合检测。

二、净化机组、空调机组维护具体内容

| 序号 | 位置 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总院 | 手术室 | 百级 | 间 | 1 |
| 2 |  | 手术室 | 千级 | 间 | 1 |
| 3 |  | 手术室 | 万级 | 间 | 6 |
| 4 |  | 正负压转换间 |  | 间 | 1 |
| 5 |  | 净化机组 |  | 台 | 8 |
| 6 |  | 风冷螺杆机组 |  | 台 | 2 |
| 7 | 妇幼医院 | 手术室 | 千级 | 间 | 1 |
| 8 |  | 手术室 | 万级 | 间 | 4 |
| 9 |  | 正负压转换间 |  | 间 | 1 |
| 10 |  | 净化机组 |  | 台 | 4 |
| 11 |  | 风冷模块机组 |  | 台 | 3 |

三、维保服务内容

1、新风机组初效滤网每两天清洗一次。

2、初效过滤器1个月更换一次；中效过滤器3个月更换一次；亚高效过滤器，

每年更换；排风机组中的中效过滤器每年更换；回风口过滤网每年更换;

3、检查清洗回风、排风初、中效过滤器。（每月四次）

4、检查清洗洁净风柜的初效及中效过滤器。（每周一次）

5、检查清洗高效过滤器。（每季度一次）

6、冷水系统清洗及换水。（每年春、秋各一次）

7、制冷主机冷凝器清洗。（每月一次）

8、清洗Y型过滤器。（每年季度一次）

9、检查冷冻水泵运行数据。（每年二次）

10、检查冷冻水泵润滑油是否正常。（每年二次）

11、检查新风柜及循环组合风柜的运行情况。（每月一次）

12、检查排风机的运行情况。（每月一次）

13、控制线路系统及控制电柜检测维。（每年二次）

14、天面冷水管及风管支架的防锈处理。（每年一次）

15、对管道上的主要阀门进行清洁加油。（每年一次）

16、特殊感染手术术毕需要临时更换回风口过滤网（2小时完成）;

维护公司在进行现场维护及故障处理时自备一切需要用到的工具设备。

四、项目需提供的服务

1、提供各种咨询服务，包括电话传真服务、远程在线服务、现场服务等。

2、提供7×24小时的呼叫响应服务，提供对所有技术支持、服务、问题保修的单点专员联系人和联系电话。对所有的问题准时通知和汇报。

3、提供7×24小时的远程支持。成交供应商接到请求后，30分钟内提供电话、传真、电邮和在线支持。

4、提供7×24小时的现场技术支持服务。成交供应商的技术人员在接报后30分钟内到达现场。

5、每次现场维护及故障处理完成后，填写故障处理服务单交给用户单位确认、验收，并向用户讲解故障的形成原因及预防措施，以利于机器的良好使用。

6、更换配件单价小于或等于五百元（人民币）费用由乙方负责，其它配件（大于五百元）费用经甲方审批通过后由甲方负责，采购或委托乙方按市场价采购后免费安装调试。

五、净化机组、空调机组维护保养

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12台净化机组清洗保养维护费 | 项 | 1 |
| 2 | 2台风冷螺杆机组清洗保养维护费 | 项 | 1 |
| 3 | 3台风冷模块机组清洗保养维护费 | 项 | 1 |
| 4 | 冷水系统清洗及换水 | 项 | 1 |
| 5 | 更换（净化机组）初效过滤器 | 个 | 168 |
| 6 | 更换（净化机组）中效过滤器 | 个 | 56 |
| 7 | 更换排风口中效过滤器 | 个 | 90 |
| 8 | 更换回风箱中效过滤器 | 个 | 250 |
| 9 | 更换净化机组送风口高效过滤器 | 个 | 53 |
| 10 | 更换净化机组手术室内高效过滤器 | 个 | 50 |
| 11 | 冷凝器清洗、水管及支架防锈处理 | 项 | 1 |

后附提交资料格式。

报价格式：

高明区人民医院手术室（总院区、妇幼院区）净化空调系统维保项目

市场调查报价书

采购单位：佛山市高明区人民医院

报价单位名称：

日期：2024年   月   日

提交资料格式：

### 法定代表人/负责人证明书及授权书

单位名称：

地    址：

成立时间：            年      月       日

经营期限：

姓    名：         ；身份证号码：                  ；

联系电话（手机）：              ；职务：               ；

性别：            ；年龄：

系            （投标人全称）            的法定代表人（或负责人）。

特此证明。

法定代表人身份证复印件：

| 法定代表人/负责人 居民身份证复印件粘贴处 （头像页） 可选择以下方式贴上（任意一种）： 1、以扫描件、电子版等方式贴在此处，再打印； 2、剪下身份证复印件，粘贴在此处； 3、另付页（复印件或扫描件，加盖公章）。 注：粘贴时可覆盖线框。 | 法定代表人/负责人 居民身份证复印件粘贴处 （国徽页） 可选择以下方式贴上（任意一种）： 1、以扫描件、电子版等方式贴在此处，再打印； 2、剪下身份证复印件，粘贴在此处； 3、另付页（复印件或扫描件，加盖公章）。 注：粘贴时可覆盖线框。 |
| --- | --- |

投标人名称：       （全称）       （盖公章）

日  期：    年    月    日

注：

1、法定代表人/负责人的姓名均以营业执照或事业单位法人证书或其他法人证书上所述信息为准；

2、编制投标文件时此注释文字可删除；

3、港澳台地区的法定代表人或负责人除提供身份证明（应与“居民身份证”按相同定义进行理解）外，还须提供“港澳居民来往内地通行证”（双面）或“台湾居民来往大陆通行证”（双面）复印件。

#### 项目委托人授权书

致  佛山市高明区人民医院、广东远东招标代理有限公司：

我方现授权委任以下之在职员工，作为我方唯一全权代表，亲自出席参与贵方承办的市场调查活动，对该代表人所提供、签署的一切文书均视为符合我方的合法利益和真实意愿，我方愿为其投标行为承担全部责任。

项目名称：高明区人民医院手术室（总院区、妇幼院区）净化空调系统维保项目

授权权限：全权代表我方参与上述项目的市场调查；负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交任何补充承诺，其签字与我方公章具有相同的法律效力。

有效期限：自我方加盖公章之日起生效至市场调查结束。

| 公司名称： （投标人全称） |  |
| --- | --- |
| 全权代表： | 法定代表人： |
| 身份证号码： | 联系电话： |
| 职 务： |  |
| 联系电话： |  |

全权代表身份证复印件：

| 全权代表 居民身份证复印件粘贴处 （头像页） 可选择以下方式贴上（任意一种）： 1、以扫描件、电子版等方式贴在此处，再打印； 2、剪下身份证复印件，粘贴在此处； 3、另付页（复印件或扫描件，加盖公章）。 注：粘贴时可覆盖线框。 | 全权代表 居民身份证复印件粘贴处 （国徽页） 可选择以下方式贴上（任意一种）： 1、以扫描件、电子版等方式贴在此处，再打印； 2、剪下身份证复印件，粘贴在此处； 3、另付页（复印件或扫描件，加盖公章）。 注：粘贴时可覆盖线框。 |
| --- | --- |

投标人名称：       （全称）       （盖公章）

日  期：    年    月    日

1、针对本项目的解决方案（解决方案不限于采购人提供的基本需求，供应商可以根据经验为本项目另外提供更优解决方案）；

2、针对本项目解决方案对应的报价；

3、提供典型案例及中标价供参考（如为代理产品，可提供所代理产品的既往中标价格供参考）。

（一）报价汇总表

项目名称：高明区人民医院手术室（总院区、妇幼院区）净化空调系统维保项目

项目编号：GDYD240283

| 供应商全称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价合计 | 总报价￥ 元。 （大写：人民币 元整） |
| 注： 1、本项目预算（最高限价）为252,000.00元。 2、供应商的报价若超过预算金额（最高限价），其报价将视为无效。 |  |

注：报价表述限于选用中文大写 或 阿拉伯数字小写，均已核定准确无误。

供应商名称：      （全称）              （公章）

授权代表：               （亲笔签名）

日期：    年    月    日

（二）分项报价表

项目名称：高明区人民医院手术室（总院区、妇幼院区）净化空调系统维保项目

项目编号：GDYD240283

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12台净化机组清洗保养维护费 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 2台风冷螺杆机组清洗保养维护费 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 3台风冷模块机组清洗保养维护费 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 冷水系统清洗及换水 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 更换（净化机组）初效过滤器 | 个 | 168 |  |  |
| 6 | 更换（净化机组）中效过滤器 | 个 | 56 |  |  |
| 7 | 更换排风口中效过滤器 | 个 | 90 |  |  |
| 8 | 更换回风箱中效过滤器 | 个 | 250 |  |  |
| 9 | 更换净化机组送风口高效过滤器 | 个 | 53 |  |  |
| 10 | 更换净化机组手术室内高效过滤器 | 个 | 50 |  |  |
| 11 | 冷凝器清洗、水管及支架防锈处理 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 含税合计 |  |  |  |  |
|  | 大写 |  |  |  |  |

供应商名称：      （全称）              （公章）

授权代表：               （亲笔签名）

日期：    年    月    日